ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОП.03 Основы электротехники

специальность:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений»

г. Белгород, 2019 г

| Одобрено предметно-цикловой дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ОП. 04 «Основы электротехники» 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |  |
| --- | --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Тарасенко Н.В. |  | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Ногина А.В., преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

СОДЕРЖАНИЕ

Практическая работа №1

Тема: «Изучение способов соединений резисторов».

Практическая работа №2

Тема: «Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов».

Практическая работа №3

Тема: «Исследование однофазной цепи переменного тока».

Практическая работа №4

Тема: «Расчет неразветвленной цепи переменного тока».

Практическая работа №5

Тема: «Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и «треугольником»».

Практическая работа №6

Тема: «Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока».

Практическая работа №7

Тема: «Расчет основных характеристик силовых трансформаторов».

Практическая работа №8

Тема: «Расчет основных характеристик асинхронных двигателей».

Практическая работа №9

Тема: «Расчет основных характеристик машин постоянного тока».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная цель практических занятий (ПЗ)  – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего

Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

ПР защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов |  |
| 1. | Тема 2 Постоянный электрический ток | Практическая работа № 1 « Изучение способов соединений резисторов ». | 2 |  |
| 2. | Тема 2 Постоянный электрический ток | Практическая работа № 2 « Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов » | 2 |  |
| 3. | Тема 3 Переменный электрический ток | Практическая работа № 3 « Исследование однофазной цепи переменного тока ». | 2 |  |
| 4. | Тема 3 Переменный электрический ток | Практическая работа № 4 « Расчет неразветвленной цепи переменного тока » | 2 |  |
| 5. | Тема 3 Переменный электрический ток | Практическая работа № 5 « Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и «треугольником » | 4 |  |
| 6. | Тема 3 Переменный электрический ток | Практическая работа №6 Тема: «Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока». | 4 |  |
| 7. | Тема 4 Электрические машины и трансформаторы | Практическая работа №7 Тема: «Расчет основных характеристик силовых трансформаторов». | 4 |  |
| 8. | Тема 4 Электрические машины и трансформаторы | Практическая работа №8 Тема: «Расчет основных характеристик асинхронных двигателей». | 4 |  |
| 9. | Тема 4 Электрические машины и трансформаторы | Практическая работа №9 Тема: «Расчет основных характеристик машин постоянного тока». | 4 |  |
|  |  | ВСЕГО: | 28 |  |

Практическая работа № 1

Тема: «Изучение способов соединений резисторов»

Цель работы: Исследовать электрические цепи при различных способах соединения резисторов. Определить эквивалентное сопротивление опытным путем и с помощью расчета по формулам.

Общие сведения

Сопротивления в электрических цепях постоянного тока чаще всего могут быть соединены последовательно, параллельно или смешанно. Расчет цепи сводится к определению эквивалентного сопротивления цепи, величине тока на сопротивлениях.

Эквивалентное сопротивление цепи определяют методом «свертывания» или преобразования цепи.

При расчете необходимо использовать формулы определения эквивалентного сопротивления при различных способах соединения. Последовательным является соединение, при котором к концу одного потребителя присоединяется начало другого, к концу второго – начало третьего и т.д. и при этом образуется неразветвленная цепь. Узлы в цепи последовательного соединения отсутствуют.

Рисунок 1. Схема цепей последовательного соединения

Для последовательного соединения характерно то, что по всем потребителям проходит одинаковый ток, т.е.

(1)

Напряжения на потребителях распределяются пропорционально величине сопротивления, т.е. чем больше сопротивление потребителя, тем больше падение напряжения на нём. Общее напряжение цепи определяется суммой падений напряжений на каждом сопротивлении

(2)

Эквивалентное сопротивление цепи увеличивается с числом последовательно соединенных потребителей и определяется по формуле

(3)

Параллельным является соединение, при котором все потребители включаются между двумя точками электрической цепи, образую ветви (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема цепи последовательного соединения

При параллельном соединении ко всем потребителям приложено одинаковое напряжение

(4)

Токи в ветвях распределяются обратно пропорционально величине сопротивления потребителей, т.е. чем больше сопротивление потребителя, тем меньше величина тока в нём. Ток в неразветвленной части цепи определяется по первому закону Кирхгофа

(5)

Эквивалентное сопротивление цепи уменьшается с числом параллельно соединенных потребителей и определяется по формуле

(6)

Для определения эквивалентного сопротивления цепи смешанного соединения используют метод «преобразования».

Ток на участке цепи прямо пропорционально напряжении на этом участке цепи и обратно пропорционально сопротивлении того же участка -это закон Ома

(7)

Порядок выполнения расчета

1 Выписать исходные данные (таблица 1) и вычертить схему цепи согласно варианту (рисунок 1 - 6).

2 Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, используя метод преобразования и законы последовательного и параллельного соединения.

Исходные данные для расчета                       Таблица 1

Содержание отчета

1 Тема и цель занятия.

2 Исходные данные для расчета.

3 Схема электрической цепи смешанного соединения согласно варианту.

4 Расчет эквивалентного сопротивления цепи.

Контрольные вопросы.

1. Какое соединение элементов называют последовательным?

2. Какое соединение элементов называют параллельным?

3. Какое соединение элементов называют смешанным?

4. Какое сопротивление называется эквивалентным?

5.Записать основные соотношения электрических параметров цепи при последовательном и параллельном соединении резисторов.

Практическая работа №2

Тема: «Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов»

Цель работы: Исследовать электрические цепи при различных способах соединения резисторов. Рассчитать электрическую цепь методом контурных токов.

Общие сведения

Расчет токов ветвей по методу контурных токов выполняют в следующем порядке:

1 Вычерчиваем принципиальную схему цепи и обозначаем все элементы.

2 Определяем все независимые контуры.

3 Произвольно задаемся направлением протекания контурных токов в каждом из независимых контуров (по часовой стрелке или против). Обозначаем эти токи. Для нумерации контурных токов можно использовать арабские сдвоенные цифры (I11, I22, I33 и т. д.) или римские цифры.

4 По второму закону Кирхгофа, относительно контурных токов, составляем уравнения для всех независимых контуров. При записи равенства считать, что направление обхода контура, для которого составляется уравнение, совпадает с направлением контурного тока данного контура. Следует учитывать и тот факт, что в смежных ветвях, принадлежащих двум контурам, протекают два контурных тока. Падение напряжения на потребителях в таких ветвях надо брать от каждого тока в отдельности.

5 Решаем любым методом полученную систему относительно контурных токов и определяем их.

6 Произвольно задаемся направлением реальных токов всех ветвей и обозначаем их. Маркировать реальные токи надо таким образом, чтобы не путать с контурными. Для нумерации реальных токов можно использовать одиночные арабские цифры (I1, I2, I3 и т. д.).

7 Переходим от контурных токов к реальным, считая, что реальный ток ветви равен алгебраической сумме контурных токов, протекающих по данной ветви.

При алгебраическом суммировании без изменения знака берется контурный ток, направление которого совпадает с принятым направлением реального тока ветви. В противном случае контурный ток умножается на минус единицу.

Пример расчёта сложной цепи методом контурных токов

В цепи, изображённой на рисунке 1, рассчитать все токи методом контурных токов. Параметры цепи: Е1 = 24 В, Е2 = 12 В, r1 = r2 = 4 Ом, r3 = 1 Ом, r4 = 3 Ом.

Рис. 1. Схема электрической цепи для примера расчета по методу контурных токов

Решение. Для расчета сложной цепи этим методом достаточно составить два уравнения, по числу независимых контуров. Контурные токи направляем по часовой стрелке и обозначаем I11 и I22 (см. рисунок 1).

По второму закону Кирхгофа относительно контурных токов составляем уравнения:

Решаем систему и получаем контурные токи I11 = I22 = 3 А.

Произвольно задаемся направлением реальных токов всех ветвей и обозначаем их. На рисунке 1 такими токами являются I1, I2, I3. Направление у этих токов одинаковое – вертикально вверх.

Переходим от контурных токов к реальным. В первой ветви протекает только один контурный ток I11. Направление его совпадает с направлением реального тока ветви. В таком случае реальный ток I1 + I11 = 3 А.

Реальный ток второй ветви формируется двумя контурными I11 и I22. Ток I22 совпадает по направлению с реальным, а I11 направлен навстречу реальному. В результате I2 = I22 - I11 = 3 - 3 = 0А.

В третьей ветви протекает только контурный ток I22. Направление этого тока противоположно направлению реального, поэтому для I3 можно записать I3 = -I22 = -3А.

Порядок выполнения расчета

1 Выписать исходные данные (таблица 1) и вычертить схему цепи согласно варианту (рисунок 1 - 6).

2 Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи (данные из предыдущей практической работы)

3 Определить величину тока каждого резистора методом контурных токов, учитывая распределение тока и напряжения при последовательном и параллельном соединениях.

4 Определить эквивалентное сопротивление цепи при коротком замыкании одного из резисторов. Для этого необходимо выяснить путь прохождения тока при замыкании и составить новую схему цепи. Методом «свертывания» рассчитать эквивалентное сопротивление цепи при коротком замыкании.

Исходные данные для расчета                       Таблица 1

Содержание отчета

1 Тема и цель занятия.

2 Исходные данные для расчета.

3 Схема электрической цепи смешанного соединения согласно варианту.

4 Расчет эквивалентного сопротивления цепи.

5 Расчет токов резисторов.

6 Расчет эквивалентного сопротивления цепи при коротком замыкании одного резистора.

7 Вывод по результатам расчета.

Контрольные вопросы

1 Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа.

2 Поясните, как влияет короткое замыкание одного из резисторов в цепи последовательного и параллельного соединения на величину общего сопротивления цепи?

Практическая работа №3

Тема: «Исследование однофазной цепи переменного тока»

Цель работы: Изучение явления резонанса в цепи переменного тока. Проверка закона Ома для цепи переменного тока.

Оборудование: стенд для исследования явлений в цепи переменного тока, генератор переменного тока ГЗ –109 (генератор звуковой), вырабатывающий переменный ток с частотой 20 – 20 000 Гц, т. е. в «звуковом» интервале частот, магазин сопротивлений, мультиметр.

Незатухающие вынужденные электрические колебания обычно называют переменным током. Частота переменного тока f – это число колебаний в 1 секунду. Частота 50 Гц принята для промышленного тока во многих странах мира. С помощью генераторов переменного тока можно получать переменный ток любой частоты. При этом напряжение на выходе генератора обычно меняется по гармоническому закону

, (1)

где w =2 p f - циклическая частота, f - линейная частота, Um – амплитуда (максимальное значение) напряжения.

Если источник переменного напряжения (генератор) с частотой w подключить к электрической цепи, то в ней возникнут колебания силы тока той же частоты. Но колебания силы тока не обязательно должны совпадать по фазе с колебаниями напряжения. В общем случае мгновенное значение силы тока i определяется по формуле

, (2)

где j - разность (сдвиг) фаз между колебаниями тока и напряжения, Im – амплитуда силы тока.

· В проводнике с активным сопротивлением (резисторе) колебания силы тока по фазе совпадают с колебаниями напряжения, а амплитуда силы тока определяется равенством:

, (3)

где R – (активное) сопротивление резистора.

· В катушке индуктивности колебания силы тока отстают от колебаний напряжения на угол j = p /2 . Амплитуда силы тока в катушке равна

.

Величину XL = w L = 2 p fL (4)

называют индуктивным сопротивлением .

· На конденсаторе колебания силы тока опережают колебания напряжение на угол j = p /2. Амплитуда силы тока равна:

.

Величину   (5)

называют емкостным сопротивлением .

Рассмотрим электрическую цепь (рис. 1), состоящий из соединенных последовательно резистора R , конденсатора С и катушки индуктивности L . Эта цепь является колебательным контуром, в которой возможны собственные электрические колебания с частотой

(6)

Если к концам этой цепи приложено переменное напряжение, изменяющееся по закону (1), то в ней возникнут вынужденные электрические колебания с частотой w . Сила этого переменного тока будет определяться по формуле (2), причем для нахождения амплитуды и фазы тока необходимо учесть влияние всех элементов цепи: R, L , С . Лучше всего это можно сделать с помощью векторной диаграммы (треугольника сопротивлений) (рис. 2). Из рисунка видно, что полное сопротивление цепи равно:

, (7)

а сдвиг фаз между током и напряжением

. (8)

Разность X = ( XL - XC ) называется реактивным сопротивлением цепи.

Соотношение

(9)

называют законом Ома для цепи переменного тока (по аналогии с законом Ома для постоянного тока I = U / R ).

Обычные электроизмерительные приборы для переменного тока позволяют измерять эффективные(действующие ) значения силы тока и напряжения, которые связаны с амплитудными значениями:

. (10)

Очевидно, что вид закона Ома для цепи переменного тока не меняется, если вместо амплитудных использовать эффективные значения силы тока и напряжения.

Как известно, резкое увеличение амплитуды колебаний колебательной системы при совпадении частоты вынуждающих колебаний с частотой собственных колебаний системы называется резонансом .

Сила тока в рассматриваемой цепи зависит как от величин R , L , C , так и от частоты w вынуждающих колебаний. Если менять частоту переменного тока, подводимого к рассматриваемой цепи, то при определенной частоте индуктивное сопротивление XL становится равным емкостному сопротивлению XC

(11)

При этом полное сопротивление цепи становится минимальным и равным активному сопротивлению цепи Z =R . Сила тока достигает максимального значения - наступает резонанс, причем резонансная частота совпадает с частотой собственных колебаний контура

(12)

При последовательном соединении элементом цепи (как в данном случае) при резонансе падение напряжения на конденсаторе и катушке индуктивности становятся одинаковыми по величине – резонанс напряжений

, (13)

причем их величины могут значительно превышать приложенное напряжение.

«Острота» резонансной кривой характеризуется ее относительной полушириной :

, (14)

где D f =( f 2 – f 1 ) ) – разность значений частоты, соответствующих . Эта величина Q называется еще добротностью колебательного контура (колебательной системы). Можно показать, что добротность колебательного контура определяется его параметрами:

(15)

Добротность показывает, во сколько раз падение напряжения на конденсаторе и катушке при резонансе больше, чем приложенное напряжение

(16)

На рисунке 3 показано семейство резонансных кривых при различных значениях активного сопротивления цепи - чем больше активное сопротивление контура, тем менее выражен резонанс.

Выполнение эксперимента

В работе для измерения различных характеристик цепи используется универсальный измерительный прибор – мультиметр. Положение переключателя прибора определяет характер измеряемой величины: сопротивление – «W» (пределы 0-200 Ом, 0,2-2 k Ом, и т.д.) ; постоянное напряжение «V-» (пределы 0-200мВ, 0,2-2В и т.д.) ; переменное напряжение – «V~» (пределы 0-2В, 2-20В и т.д .); сила переменного тока – «А~» (пределы 0-20мА, 20-200мА и т.д.), сила постоянного тока «А-» (пределы 0-20мА, 20-200 мА и т.д.). Один из щупов постоянно подключен к клемме «СОМ» мультиметра; второй щуп при измерении напряжения и сопротивления подключается к клемме «V/W,» а при измерении силы постоянного и переменного тока до 200 мА – к клемме «mA». Следует быть очень внимательным при работе с мультиметром.

В эксперименте используется стенд, собранный по схеме рис. 1. К соответствующим клеммам стенда подключается генератор синусоидальных колебаний, электроизмерительные приборы и магазин сопротивлений, играющий роль активного сопротивления. Параметры входящих в цепь элементов указаны на стенде.

У генератора используется «Выход 2», 5 Ом. При этом собственное сопротивление генератора, как источника тока, оказывается гораздо меньше, чем сопротивление исследуемой цепи, и может не учитываться при расчетах. Выходное напряжение регулируется ручкой «Напряжение – Плавно». Не следует работать в режиме, при котором стрелка индикаторного вольтметра, установленного на генераторе, «зашкалевает», так как при этом может происходить искажение формы выходного сигнала (отклонение сигнала от синусоидальной формы). Частота генерируемого переменного тока регулируется с помощью лимба и ступенчатого переключателя.

Задание 1 . Предварительные расчеты и измерения

1. На стенде указаны приблизительные значения емкости установленного конденсатора и индуктивность катушки. Рассчитайте с помощью формулы (12) приблизительное значение резонансной частоты f рез (записать в отчет). Это дает возможность определиться с областью частот, в которой предстоит делать измерения.

2. Катушка индуктивности, установленная на стенде, имеет значительное активное сопротивление, которое следует учитывать в дальнейших измерениях. Поэтому с помощью мультиметра (переключатель «W», 2k – 0,2-2 кОм, щупы подключены к клеммам «COM», «V/W») измерьте и запишите в отчет величину активного сопротивления катушки RL . Щупы подключаются к клеммам «С1 , С2 » стенда.

3. Конденсатор, установленный на стенде, не является идеальным, т.е. в процессе работы он дает утечки тока через изоляцию обкладок, что эквивалентно включению параллельно конденсатору некоторого сопротивления. Однако это явление мы не будем учитывать в дальнейшем, так как его влияние на опыт не велико.

4. Для наблюдения явления резонанса можно следить за изменением в зависимости от частоты: силы тока в цепи, напряжения на катушке или напряжения на конденсаторе. В данном опыте рекомендуется снять зависимость силы переменного тока от частоты I = f ( n ) , для чего щупы мультиметра (щупы – «СОМ», «mA», переключатель – «А~», 20m,

0-20мА ) подключаются к клеммам «А 1, А2 » стенда.

5. Включите генератор и дайте ему прогреться несколько минут.

6. Особо следует определить точное значение резонансной частоты. Для этого надо, медленно вращая ручку регулировки частоты в диапазоне ( f рез ± 50 Гц) и внимательно наблюдая за показаниями амперметра, «поймать» частоту, при которой сила тока в цепи принимает максимальное значение. Значение резонансной частоты заносится в отчет. Опыт лучше проводить, когда на магазине сопротивлений установлено нулевое значение.

7. Находясь на резонансной частоте, измерьте падение напряжения на конденсаторе

UC РЕЗ (клеммы «В1 , В2 » стенда) и катушке индуктивности U LРЕЗ . (клеммы «С1 , С2 » стенда). Мультиметр – щупы «COM», «V/W», переключатель «V~», 20V). Так как при этом измерении амперметр будет выведен из цепи, цепь окажется разорванной. Чтобы ее замкнуть, перемкните клеммы «А1 , А2 » стенда перемычкой.

В идеальном случае согласно теории резонанса для цепи с «сосредоточенными» параметрами U LРЕЗ . = UCРЕЗ . Если это не наблюдается, то объясните причины расхождения.

Задание 2. Снятие резонансных кривых.

1. Первый опыт можно провести при нулевом сопротивлении магазина. При этом полное активное сопротивление контура равно активному сопротивлению катушки R = RL .

2. Снятие резонансных кривых желательно провести в диапазоне частот: ( f РЕЗ – 200)Гц – ( f РЕЗ + 200)Гц с шагом приблизительно 20 Гц.

3. Подключите мультиметр к клеммам «А1 , А2 » - п. 4 задания 1. Запишите в таблицу 1 отчета значения силы тока при различных частотах.

4. Снимите еще две резонансные кривые при больших значениях активного сопротивления контура. Второй и третий опыт проведите, введя в контур с помощью магазина сопротивлений дополнительное активное сопротивление, так что R = RL + RM , где RM – сопротивление, устанавливаемое на магазине сопротивлений (например, 100 Ом, 200 Ом ).

5. Постройте (на миллиметровой бумаге – формат А4) на одном графике три резонансные кривые. Отметьте резонансную частоту (рис. 3).

6. Отметьте на графике силу тока в  меньшее, чем резонансное значение в каждом из опытов. Измерьте ширины D f резонансных кривых на этих уровнях рассчитайте по формуле (14) величину добротности контура в трех случаях. Исходя из параметров контура по формуле (15) вычислите добротности контура в трех случаях. В выводе сравните измеренные и вычисленные добротности в каждом случае.

7. Сделайте вывод о влиянии активного сопротивления на вид резонансной кривой и добротность контура.

Задание 3. Проверка закона Ома для цепи переменного тока

Цель этого задания сравнить измеренное и вычисленное значение силы тока в цепи переменного тока.

1. Проверку желательно проводить на частоте, значительно (на 100-200 Гц ) отличающееся от резонансной частоты, например на частоте 300 Гц.

2. По формулам (4), (5) вычислите величины индуктивного XL и емкостного XC сопротивления на выбранной частоте. При этом используйте значения емкости конденсатора и индуктивности катушки, указанные на стенде. Вычислите величину реактивного сопротивления X = êXL - XC ê.

4. Установите на магазине сопротивлений дополнительное активное сопротивление 100 – 200 Ом . Запишите полное активное сопротивление контура.

3. На миллиметровке (той же, что и для резонансных кривых) постройте треугольник сопротивлений (рис. 2). Можно выбрать масштаб 1 см = 100 Ом . Определите полное сопротивление цепи Z . Определите tg j и угол jсдвига фаз между током и напряжением.

5. Установите выбранную частоту. Измерьте подаваемое на цепь напряжение U (клеммы «D1 , D2 » стенда; мультиметр – щупы «COM», «V/W», переключатель «V~», 20V).

5. Вычислите по закону Ома (10) предполагаемую силу тока I в цепи при данных условиях

6. Подключите к стенду амперметр - клеммы «А 1, А2 » стенда (мультиметр, щупы – «СОМ», «mA», переключатель – «А~», 20m). Измерьте силу тока в контуре.

7. В выводе сравните между собой вычисленное и измеренное значение силы тока и сделайте вывод о выполнении закона Ома.

Отчет по лабораторной работе № 1

Исследование цепи переменного тока.

выполненной учащим…… школы «Поиск»

……………………………………………………………………………………

«…..»……….. 200….г

Задание 1 . Предварительные расчеты и измерения

Емкость конденсатора: С =……… мкФ =……… ´ 10-6 Ф

Индуктивность катушки: L =……… мГн =…………………… Гн

Активное сопротивление катушки индуктивности: RL = ……… Ом

Расчетная резонансная частота: f рез = …………Гц

Измеренная резонансная частота: f рез = …………Гц

Падение напряжение на конденсаторе при резонансе: UC РЕЗ . = …… В

Падение напряжение на катушке индуктивности при резонансе: U LРЕЗ . = ……В

Выводы:

Задание 2 . Снятие резонансных кривых

Выбранный диапазон частот ………………………………………….

Таблица 1

| № п/п | f, Гц | I, мА | I, мА | I, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активное сопр-е контура |  | R1 =……… Ом | R2 = ……… Ом | R 3 = ………Ом |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |

График – миллиметровка А4. Подписать: «Резонанс напряжений – последовательный резонанс». Обозначить оси. Показать резонансную частоту. Указать R 1 , R 2 , R 3 ..

Таблица 2

| №п/п | Измеренная добротность контура |  |  | Вычисленная добротность контура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f рез , Гц | D f , Гц | Q изм | R , Ом | Q выч |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Выводы:

Задание 4. Проверка закона Ома для цепи переменного тока

Частота: f =……… Гц

Индуктивное сопротивление: XL =……… Ом

Емкостное сопротивление: XC =………Ом

Реактивное сопротивление контура: X = êXL - XC ê.

Активное сопротивление катушки индуктивности: RL =……… Ом

Сопротивление магазина сопротивлений: R м =……… Ом

Полное активное сопротивление контура: R = ……… Ом

Полное сопротивление контура: Z =……… Ом

Напряжение, подаваемое на контур: U = ……… В

Расчетная сила тока в цепи: I =……… мА

Измеренная сила тока в цепи: I = ……… мА

tg j = …… ; j =……… .

.

Практическая работа №4

Тема: «Расчет неразветвленной цепи переменного тока»

Цель: рассчитать неразветвленную цепь переменного тока.

Оборудование: методические указания, учебник [1], микрокалькулятор, транспортир.

Краткие теоретические сведения

При последовательном соединении на всех участках цепи проходит один ток. На каждом сопротивлении величина падения напряжения зависит от величины сопротивления.

Общее напряжение цепи при последовательном соединении определяется суммой напряжений на каждом участке. Но, поскольку, между током цепи и напряжениями на сопротивлениях разный угол сдвига по фазе, то сумма может быть только векторная, например, для последовательного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивлений

(5.1)

Для определения численного значения напряжения цепи необходимо построить векторную диаграмму. При построении векторной диаграммы необходимо учитывать, что на активном сопротивлении ток и напряжение совпадают по фазе, на индуктивном – напряжение опережает ток на 90°, на емкостном – ток опережает напряжение на 90°.

Порядок выполнения расчета

1. Выписать исходные данные и вычертить схему цепи согласно варианту (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета

Рисунок 5.1 – Схема цепи «А»

Рисунок 5.2 – Схема цепи «Б»

Рисунок 5.3 – Схема цепи «В»

2. Определить реактивные сопротивления катушек и конденсаторов при частоте f= 50 Гц

3. Определить полное сопротивление всей цепи

где

4. Определить действующее значение тока в цепи

5 Для построения векторной диаграммы рассчитать действующее значение напряжения на каждом элементе цепи

и т.д.

Выбрать масштаб и по рассчитанным значениям построить векторную диаграмму. При построении векторной диаграммы за базисный вектор принять вектор тока, т.к. величина тока на всех сопротивления при последовательном соединении одинакова. На активном сопротивлении напряжение совпадает с током, на индуктивности напряжение опережает ток, на емкости – отстает от тока.

Проверить правильность решения:

-измерить угол сдвига фаз между током и напряжением всей цепи и сравнить его значение с рассчитанным по формуле

где R, ХL и ХС рассчитаны по формулам (5.5), (5.6), (5.7);

-измерить длину вектора общего напряжения цепи, умножить её на масштаб и сравнить с заданным значением.

6. Определить мощности цепи

-активную

Р = U·I·cos φ, Вт   (5.13)

-реактивную

Q = U·I·sinφ, вар                                           (5.14)

-полную

S = U·I, ВА                                                  (5.15)

7. Объяснить физическую сущность активного, индуктивного и емкостного сопротивлений в цепи переменного тока; указать на возможность применения второго закона Кирхгофа в цепях переменного тока.

Содержание отчета

- Тема и цель занятия.

2. Исходные данные для расчета.

3. Схема электрической цепи согласно варианту.

4. Расчет параметров цепи.

5. Векторная диаграмма тока и напряжений.

6. Вывод.

Контрольные вопросы

1. Поясните, почему ток на индуктивности отстает на 90 от напряжения?

2. Объясните принцип построения векторной диаграммы.

3. Какой угол сдвига по фазе между током и напряжением на активном сопротивлении?

Практическая работа №5

Тема: «Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и «треугольником»».

Цель: рассчитать трехфазную цепь при соединении потребителей «звездой» и «треугольником» в случае неравномерной нагрузки.

Оборудование: методические указания, учебник [1], микрокалькулятор, транспортир.

Краткие теоретические сведения

Соединение «звездой» заключается в том, что концы фаз потребителей X, Y, Z соединяют в одну общую точку, которая называется нулевой 0 или нейтральной N. К началам фаз A, B, C присоединяют линейные провода.

Напряжения между началом и концом фазы, т.е. между линейным проводом и нулевым называются фазными:

Напряжения между двумя линейными проводами называются линейными Uл:

При соединении фаз «звездой» фазное напряжение меньше линейного Uл в 1,73 раза

Ток фазный равен току линейному

В нулевом проводе ток равен векторной сумме токов фаз, т.е.

При равномерной нагрузке, когда сопротивления фаз равны между собой, токи фаз равны между собой и поэтому ток в нулевом проводе отсутствует. При неравномерной нагрузке ток в нулевом проводе определяется по векторной диаграмме (рисунок 6.2).

Рисунок 6.2 – Векторная диаграмма при соединении «звездой»

Порядок выполнения работы (звезда)

1.Выписать исходные данные согласно варианту (таблица 6.1) и вычертить схему цепи (рисунок 6.3)

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

Окончание таблицы 6.1

Рисунок 6.3 – Схема трехфазной цепи при соединении «звездой»

- Определить полное сопротивление фаз

3. Определить фазное напряжение по формуле (6.1).

4. Определить фазные токи. При соединении «звездой» они равны линейным,

5. Построить векторную диаграмму токов и напряжений цепи. Для этого под углом 120 расположить векторы фазных напряжений UА, UВ, UС. Соединив концы векторов фазных напряжений, получить векторы линейных напряжений UАВ, UВС, UСА. Для построения векторов токов фаз определить угол между фазными токами и напряжениями

При построении диаграммы учитывать тот факт, что на активном сопротивлении напряжение совпадает с током, на индуктивности напряжение опережает ток, на емкости – отстает от тока.

С помощью векторной диаграммы определить ток в нулевом проводе векторной суммой токов фаз, используя формулу (6.3).

Для определения численного значения измерить длину вектора тока нулевого провода и умножить её на масштаб.

6 Определить полную мощность трехфазной цепи

где-полные мощности отдельных фаз, рассчитанные по формуле

7. Указать на необходимость использования нулевого провода при неравномерной нагрузке.

При соединении «треугольником» конец первой фазы Х соединяется с началом второй В, конец второй фазы У с началом третьей С, конец третьей фазы Z с началом первой А. Из точек соединения выводят линейные провода (рисунок 7.1).

При этом соединении фазные напряжения становятся равными линейным Uл=Uф   (7.1)

По линейным проводам проходят линейные токи По фазам проходят фазные токи

При равномерной нагрузке фазные токи меньше линейных токов в 1,73 раза

При неравномерной нагрузке линейные токи определяют по векторной диаграмме (рисунок 11.2) разностью фазных токов

Рисунок 7.2 – Векторная диаграмма при соединении «треугольником»

Порядок выполнения работы (треугольник)

- Выписать исходные данные (таблица 7.1) и вычертить схему цепи согласно варианту (рисунок 7.1).

Таблица 7.1 – Исходные данные для расчета

Рисунок 7.3 – Схема трехфазной цепи при соединении «треугольником»

- Определить полное сопротивление фаз

3. Определить фазное напряжение по формуле (7.1)

4. Определить фазные токи

5. Построить векторную диаграмму токов и напряжений цепи. Для этого под углом 60 расположить векторы фазных (линейных) напряжений UАВ, UВС, UСА. Для построения векторов токов фаз определить угол между фазными токами и напряжениями

При построении диаграммы учитывать тот факт, что на активном сопротивлении напряжение совпадает с током, на индуктивности напряжение опережает ток, на емкости – отстает от тока.

С помощью векторной диаграммы определить линейные токи векторной разностью токов фаз по формулам (7.3)-(7.5)

Для определения численного значения измерить длину каждого вектора линейного тока и умножить её на масштаб.

6.Определить полную мощность трехфазной цепи

где-полные мощности отдельных фаз, рассчитанные по формуле

7. Пояснить способ определения линейных токов при неравномерной нагрузке.

Содержание отчета

1. Тема и цель занятия

2. Задание

3. Исходные данные

4. Схема электрической цепи

5. Расчетная часть

6. Векторная диаграмма тока и напряжений

7.Вывод

Контрольные вопросы

1. Как называется нагрузка трехфазной цепи, если величина сопротивлений фаз различна?

2. Поясните построение векторной диаграммы.

3. Каково соотношение между фазным и линейным напряжением при соединении «треугольником»?

4. Как называется напряжение, измеряемое меду двумя линейными проводами?

5. Как определить ток в нейтральном (нулевом) проводе?

6. Каково соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями?

Практическая работа №6

Тема: «Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока».

Цель работы: «Рассчитать схемы электроснабжения трехфазного потребителя»

Общие сведения

Расчет трехфазной цепи при симметричном режиме.

Симметричный режим работы трехфазной цепи существует при условии симметричности источника и нагрузки. Напомним, что симметричной называется нагрузка, комплексы сопротивлений (проводимостей) всех фаз которой равны:

Z A  Z B  ZC  Z или Y A  Y B  Y C  Y .

Тогда по методу узловых потенциалов имеем:

Так как проводимости равны, а  (симметричная система ЭДС), то при симметричном режиме напряжение смещения нейтрали

Это означает, что точки 0 и 0 находятся под одним потенциалом, т.е. их можно мысленно объединить в одну точку без изменения режима работы цепи. Наличие или отсутствие нулевого провода в этом случае значения не имеет. Тогда исходную схему можно представить в виде трех обособленных контуров, имеющих контакт в одной общей точке 0 ( 0 ) (рис. 7.10).

В этих контурах токи существуют независимо друг от друга, и, следовательно, каждую фазу можно рассчитывать отдельно. Так как режим симметричный, достаточно рассчитать все токи и на

Z A  Z B  ZC  Z или Y A  Y B  Y C  Y .

напряжения только в одной фазе (расчет на одну фазу), а соответствующие величины двух других фаз определить путем умножения их на  j120 e  и  j240 e  .

В симметричном режиме векторную диаграмму можно построить для величин одной фазы, а для двух остальных все векторы повернуть соответственно на 120° и 240° . Примечание. Аналогично (см. рис.7.10) может быть представлена трехфазная цепь и при несимметричном режиме, но только в частном случае, когда сопротивление нулевого провода равно нулю ( Z 0  0 ). Тогда токи и напряжения рассчитываются в каждой фазе отдельно.

Задание

Рассчитать схему электроснабжения трехфазного потребителя, состоящую из симметричного источника питания с линейным напряжением Uл и трех однофазных потребителей с сопротивлениями A r , B r и C r (рис. 3.1.1).

Определить линейные токи, напряжения на фазах потребителя, напряжение смещения нейтрали, ток нулевого провода, показания всех приборов, а также активные мощности отдельных фаз и всей системы для двух режимов: а) нулевой провод отключен; б) нулевой провод включен.

Контрольные вопросы

1. Объясните устройство и принцип действия трехфазного генератора.

2. Что такое симметричная система ЭДС (напряжений, токов)?

3. Какая трехфазная система называется несвязанной?

4. Преимущество и недостатки трехфазной несвязанной системы.

5. Какое соединение называется «звезда»?

6. Какое напряжение называется фазным?

7. Какое напряжение называется линейным?

8. Какой ток называется фазным током?

9. Какой ток называется линейным током?

10. Как подсчитать ток нулевого провода?

Практическая работа №7

Тема: «Расчет основных характеристик силовых трансформаторов».

Цель: рассчитать основные параметры однофазного трансформатора.

Оборудование: методические указания, учебник [2], микрокалькулятор, линейка.

Краткие теоретические сведения

Трансформатором называют статический электромагнитный аппарат, преобразующий переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения.

Работа трансформатора основана на явлении взаимоиндукции. Простейший трансформатор состоит из стального сердечника (магнитопровода) и двух расположенных на нем обмоток (рисунок 8.1 а).

Рисунок 1 – Принципиальная схема включения однофазного трансформатора с потребителем а), изображение трансформатора на схеме б)

Одна обмотка подсоединяется к источнику переменного тока и называется первичной. К другой обмотке, называемой вторичной, подключают потребители.

При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике образуется переменный магнитный поток. Этот поток пересекает витки вторичной обмотки и наводит в них переменную ЭДС взаимоиндукции. Если вторичная обмотка замкнута напотребитель, то по цепи потребителя начинает проходить переменный ток.

Если во вторичной обмотке число витков больше чем впервичной, то напряжение вторичной обмотки превышает напряжение первичной обмотки и трансформатор будет повышающий. Если в первичной обмотке число витков больше чем вовторичной, то напряжение вторичной обмотки меньше напряжения первичной обмотки и трансформатор будет понижающий.

Основные параметры трансформатора

1. Номинальная мощность SH–это полная мощность, которую трансформатор может непрерывно отдавать н течение своего срока службы при номинальном напряжении и номинальных температурных условиях

2. Номинальное первичное напряжение U1H– напряжение, на которое рассчитана первичная обмотка.

3. Номинальное вторичное напряжение U2H– напряжение на зажимах вторичной обмотки в режиме холостого хода трансформатора при номинальном первичном напряжении.

4 .Коэффициент трансформации

где ω- число витков первичной и вторичной обмоток;

Е – действующее значение ЭДС электромагнитной индукции в обмотках трансформатора.

5. Номинальный первичный I1Hи вторичный   токи в обмотках трансформатора при номинальной мощности и номинальных напряжениях обмоток

6. Коэффициент нагрузки трансформатора. Трансформатор чаще всего работает с нагрузкой, меньше номинальной, поэтому

где S2- фактическая полная мощность нагрузки,

7. Токи в обмотках трансформатора при фактической нагрузке S2

8. Общая мощность потерь энергии в трансформаторе:

- при номинальной нагрузке

- при фактической нагрузке

где PСТ - мощность потерь в стали сердечника;

PМ- мощность потерь в обмотках трансформатора при фактической нагрузке;

PМН - мощность потерь в обмотках при номинальной нагрузке.

Если известно сопротивление меди первичной (R1) и вторичной (R2) обмоток трансформатора, то при любой нагрузке можно определить мощность потерь в обмотках

9. Коэффициент мощности нагрузки

где-активная, реактивная и полная мощность нагрузки, питаемой от вторичной обмотки трансформатора.

10. Коэффициент полезного действия трансформатора

- при номинальной нагрузке

- при фактической нагрузке

Порядок выполнения расчета

1. Выписать исходные данные согласно варианту (таблица 1) и вычертить схему цепи (рисунок 1 а).

2. Ознакомиться с параметрами однофазного трансформатора.

3. Выполнить расчет неизвестных параметров, отмеченных в таблице 1 прочерками.

4. В заключении кратко описать принцип действия и виды трансформаторов.

Пример расчета

Дано:

-номинальная мощность SH=100 ВА;

-номинальное первичное напряжениеU1H=220 В;

-номинальное вторичное напряжениеU2H=22 В;

-активная мощность нагрузкиР2=48 Вт

-реактивная мощность нагрузкиQ2=36 вар;

-мощность потерь в стали сердечникаРст=7,3 Вт;

-мощность потерь в обмотках при номинальнойнагрузкеРмн=5,66 Вт.

Определить:

-коэффициент трансформации трансформатора;

-полную мощность нагрузки;

-коэффициент мощности нагрузки;

-коэффициент нагрузки трансформатора;

-КПД трансформатора при номинальной нагрузке;

-номинальные токи в обмотках трансформатора;

-токи в обмотках трансформатора при фактической нагрузке;

-потери мощности в трансформаторе при фактической нагрузке;

-КПД трансформатора при фактической нагрузке.

Порядок расчета

- Коэффициент трансформации трансформатора

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

- Полная мощность нагрузки, питающейся энергией от вторичной обмотки трансформатора

- Коэффициент мощности нагрузки

- Коэффициент нагрузки трансформатора

- КПД трансформатора при номинальной нагрузке

- Номинальные токи в обмотках трансформатора

- Токи в обмотках трансформатора при фактической нагрузке

- Потери мощности в трансформаторе при фактической нагрузке

- КПД трансформатора при фактической нагрузке

Содержание отчета

1. Тема и цель занятия

2. Задание

3. Исходные данные

4.Схема включения трансформатора

5. Расчетная часть

6. Вывод

Контрольные вопросы

1. Объясните принцип работы однофазного трансформатора

2. Почему трансформатор работает только на переменном токе?

3. Как практически определить коэффициент трансформации?

Практическая работа №8

Тема: «Расчет основных характеристик асинхронных двигателей».

Цель работы: «Целью расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя является практическое применение студентами теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Электромеханические преобразователи энергии в системах управления технологическими процессами» путем решения конкретных инженерных задач, и приобретение ими навыков в проектировании основных элементов в системах управления технологическими процессами.»

Общие сведения

Механическая характеристика АД. Потери мощности в цепи ротора, которые часто называют потерями скольжения, выраженные через механические координаты АД, представляют собой разность электромагнитной и полезной механической мощности, т. е.

(1)

Потери мощности в роторе, выраженные через электрические величины, определяются как

(2)

Приравняв (1) и (2), получим

(3)

Подставим в (3) значение тока:  (*), получим

(3.1)

Исследовав полученную зависимость M(s) на экстремум, т. е. взяв производную dM/ds и приравняв ее нулю, обнаружим наличие двух экстремальных точек момента и скольжения:

;                                     (4)

;                                                     (5)

причем знак «плюс» здесь относится к области скольжения s > 0, а знак «минус» - к области s < 0. Значения момента Мк и скольжения  sк АД, соответствующие экстремальным точкам, получили название критических.

Если разделить выражение (4) на (5) и выполнить несложные преобразования, то можно получить другую, более компактную и удобную форму записи для построения механической характеристики

;                           (6)

где

Характерные точки механической характеристики следующие:

s = 0, ω=ω0, М = 0 - точка идеального холостого хода;

s = 1, ω =0, М = Мкз= Мn - точка короткого замыкания;

s = sк.д, M = Мк.д; s =-sк.г, M =-Мк.г - критические точки соответственно в двигательном и генераторном режимах;

s →± ∞, ω→± ∞, М→0 - асимптота механической характеристики, которой является ось скорости.

На рис.3 приведена механическая характеристика АД. Отметим, что она соответствует определенному чередованию фаз питающего напряжения сети U1 на зажимах статора АД. При изменении порядка чередования двух фаз АД будет иметь аналогичную механическую характеристику, расположенную симметрично относительно начала координат.

В некоторых случаях при построении механической характеристики используют приближенные формулы. Если пренебречь активным сопротивлением статора, т.е. считать а = 0, выражения (6), (5) и (4) примут соответственно вид

(7)

(8)

(9)

Если в (7) вместо текущих значений момента и скольжения подставить их номинальные значения Мном и sном и обозначить кратность максимального момента Мк/Мном через λм , то получим формулу, связывающую критическое и номинальное скольжения

(10)

Эта формула может использоваться для определения sк по каталожным (паспортным) данным АД. Для серии 4А кратность , , определяющая перегрузочную способность двигателей, лежит в пределах 1,8...2,6, соответственно критическое скольжение sк превышает номинальное sном (при знаке «+» в (10)) примерно в 3...4 раза.

Дальнейшее упрощение (7) возможно для области малых скольжений, в которой можно пренебречь отношением s/sк. В этом случае выражение (7) примет вид

(11)

Формула (11) описывает так называемый рабочий, близкий к линейному участок характеристики двигателя, на котором находится точка номинального режима с координатами Мном, ωном, sном.

АД может работать во всех возможных энергетических режимах, которые определяются значением и знаком скольжения, а именно:

s = 0, ω=ω0 - режим идеального холостого хода;

s = 1,  ω = 0 - режим короткого замыкания;

0<s<1, 0< ω < ω 0- двигательный режим;

s < 0, ω > ω0 - генераторный режим при работе АД параллельно с сетью (рекуперативное торможение);

s > 1, ω < 0 - генераторный режим при работе АД последовательно с сетью (торможение противовключением).

Кроме того, АД может работать в генераторном режиме независимо от сети переменного тока, который называется режимом динамического торможения. В этом режиме обмотка статора АД, отключенная от сети переменного тока, подключена к источнику постоянного тока, а цепь ротора замкнута накоротко или на добавочные резисторы .

Полученные формулы для механической характеристики позволяют назвать возможные способы регулирования координат АД, которое, всегда связано с получением искусственных характеристик двигателя. Из (*) следует, что регулирование (ограничение) токов в роторе и статоре в переходных режимах может быть обеспечено изменением подводимого к статору АД напряжения, а также с помощью добавочных резисторов в цепях статора и ротора.

Формула (3.1) определяет возможные способы получения искусственных механических характеристик, требуемых при регулировании момента и скорости АД, а именно: изменение уровня и частоты подводимого к двигателю напряжения; включение в цепи статора и ротора добавочных активных и реактивных резисторов; изменение числа пар полюсов магнитного поля АД. Применяются и другие способы регулирования координат, реализуемые с помощью специальных схем включения АД, - каскадные схемы, схемы электрического вала.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.

2. На основании исходных данных рассчитать недостающие параметры.

3. Построить механическую характеристику трехфазного асинхронного двигателя.

4. Составить отчет по работе.

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Задача 1. Трехфазный асинхронный двигатель с к.з. ротором типа АИР 160 М4, используемый в качестве электропривода насосного агрегата консольного типа марки ВК 10/45, предназначенного для перекачивания воды для технических нужд, негорючих и нетоксичных жидкостей, имеет следующие номинальные данные: мощность на валу Р2н = 18,5 кВт; скольжение Sн = 0,03 (3,0%); синхронная частота вращения п1н = 1500 об/мин; коэффициент полезного действия ηн = 0,9 (90,0%); коэффициент мощности обмотки статора cos φн = 0,89. Известны также: отношение пускового момента к номинальному Мп /Мн=1,9; отношение пускового тока к номинальному Iп/Iн=7; отношение максимального (критического) вращающего момента к номинальному Мmax/Mн= 2,9. Питание двигателя осуществляется от промышленной сети переменного тока 380/220 В, 50 Гц. Требуется определить:

- номинальную частоту вращения ротора двигателя;

- вращающий номинальный, критический и пусковой моменты двигателя;

- мощность, потребляемую двигателем из сети Р1н;

- номинальный и пусковой токи;

- пусковой ток и вращающие моменты, если напряжение в
сети снизилось по отношению к номинальному на 5, 10 и 15% (Uc = 0,95 Uн; Uc = 0,9UK; Uc = 0,85 Uн).

Решение.

1.	Номинальная частота вращения:

n2н = n1н (1 – Sн) = 1500(1 - 0,03) = 1455 об/мин.

2.	Номинальный вращающий момент на валу:

Мн=9,55*

3.	Пусковой вращающий момент двигателя:

Мп = 1,9МН = 1,9 * 121,4 = 230,7 Н * м.

4.	Максимальный вращающий момент:

Мmах = 2,9МН = 2,9 * 121,4 = 352,1 Н * м.

5.	Номинальную мощность Р1н, потребляемую двигателем из
сети, определим из выражения

ηн=Р2н/Р1н	Р1н= Р2н/ ηн=18,5/0,9=20,5 кВт,

при этом номинальный ток, потребляемый двигателем из сети, может быть определен из соотношения

Р1н=

а пусковой ток при этом будет

In = 7I1н = 7*35 = 245 А.

6. Определяем вращающий момент при снижении напряжения в сети:

- на 5%. При этом на двигатель будет подано 95% UH, или U = 0,95 Uн. Так как известно, что вращающий момент на валу двигателя пропорционален квадрату напряжения М ≡U2, то он составит (0,95)2 = 0,90 от номинального. Следовательно, пусковой вращающий момент будет:

М5% = 0,90*Мп = 0,90*230,7 = 207,6 Н*м;

- на 10%. При этом U = 0,9 Uн;

M10% = 0,81*Мп = 0,81*230,7 = 186,9 Н*м;

- на 15%. В данном случае U = 0,85 Uн;

М15% = 0,72*230,7 = 166,1 Н*м.

Отметим, что работа на сниженном на 15% напряжении сети допускается, например, у башенных кранов только для завершения рабочих операций и приведения рабочих органов в безопасное положение.

7. Находим, как влияет аналогичное снижение напряжения на пусковой ток двигателя Iп:

- на 5%. Учитывая, что пусковой ток можно приближенно считать пропорциональным первой степени напряжения сети, получим:

Iп5% ≈0,95 Iп = 0,95*245 = 232,7 А;

- на 10%:  Iп10% ≈0,9 Iп = 0,9*245 = 220,5 А;

- на 15% :   Iп15% ≈0,85 Iп = 0,85*245 = 208,2 А.

| № варианта | Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | При номинальной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скольжение, % | кпд, % | cos φ |  |  |  |  |  |
|  | Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АИР71А2 | 0,75 | 6 | 78,5 | 0,83 | 2,1 |  | 2,2 | 1,6 | 6 |
| 2 | АИР71В2 | 1,1 | 6,5 | 79 | 0,83 | 2,1 |  | 2,2 | 1,6 | 6 |
| 3 | АИР80А2 | 1,5 | 5 | 81 | 0,85 | 2,1 |  | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 4 | АИР80В2 | 2,2 | 5 | 83 | 0,87 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 5 | AHP90L2 | 3 | 5 | 84,5 | 0,88 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 6 | AHP100S2 | 4 | 5 | 87 | 0,88 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 7 | AHP100L2 | 5,5 | 5 | 88 | 0,89 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 8 | АИР112М2 АИРХ112М2 | 7,5 | 3,5 | 87,5 | 0,88 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 9 | АИР132М2 АИРХ132М2 | 11 | 3 | 88 | 0,9 | 1,6 |  | 2,2 | 1,2 | 7,5 |
| 10 | AHP160S2 AHPX160S2 | 15 | 3 | 89 | 0,89 | 1,8 |  | 2,7 | 1,7 | 7 |
| 11 | АИР160М2 АИРХ160М2 | 18,5 | 3 | 89,5 | 0,9 | 1,8 |  | 2,7 | 1,7 | 7 |
| 12 | AHP180S2 | 22 | 2,7 | 89,5 | 0,88 | 1,7 |  | 2,7 | 1,6 | 7 |
| 13 | АИР180М2 | 30 | 2,5 | 90,5 | 0,88 | 1,7 |  | 2,7 | 1,6 | 7,5 |
|  | Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | АИР71А4 | 0,55 | 9,5 | 70,5 | 0,7 | 2,3 |  | 2,2 | 1,8 | 5 |
| 15 | АИР71В4 | 0,75 | 10 | 73 | 0,73 | 2,2 |  | 2,2 | 1,6 | 5 |
| 16 | АИР80А4 | 1,1 | 7 | 75 | 0,81 | 2,2 |  | 2,2 | 1,6 | 5,5 |
| 17 | АИР80В4 | 1,5 | 7 | 78 | 0,83 | 2,2 |  | 2,2 | 1,6 | 5,5 |
| 18 | AHP90L4 | 2,2 | 7 | 81 | 0,83 | 2,1 |  | 2,2 | 1,6 | 6,5 |
| 19 | AHP100S4 | 3 | 6 | 82 | 0,83 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 20 | AHP100L4 | 4 | 6 | 85 | 0,84 | 2 |  | 2,1 | 1,6 | 7 |
| 21 | АИР112М4 АИРХ112М4 | 5,5 | 4,5 | 87,5 | 0,88 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 22 | AHP132S4 AHPX132S4 | 7,5 | 4 | 87,5 | 0,86 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 23 | АИР132М4 АИРХ132М4 | 11 | 3,5 | 87,5 | 0,87 | 2 |  | 2,2 | 1,6 | 7,5 |

Контрольные вопросы

1. Чем характеризуются режимы систем регулирования положением?

2. Как определяются малые некомпенсируемые постоянные времени каждого контура?

3. Как определяются параметры регуляторов контура тока, скорости и положения, если они настроены на технический оптимум?

4. Как определяются параметры регулятора контура скорости, если он настроен на симметричный оптимум?

5. Как изменяться характеристики трехконтурной системы после настройки контура скорости на симметричный оптимум?

Практическая работа №9

Тема: «Расчет основных характеристик машин постоянного тока».

Цель работы: рассчитать основные параметры двигателя постоянного тока.

Общие сведения

Рисунок 10.1 - Машина постоянного тока: 1—вал; 2—передний подшипниковый щит; 3—коллектор; 4—щеткодержатель; 5— сердечник якоря с обмоткой; 6— сердечник главного полюса; 7— полюсная катушка; 8 — станина; 9 — задний подшипниковый щит; 10—вентилятор; 11—лапы; 12 — подшипник.

Электрическая машина постоянного тока состоит из статора, якоря, коллектора, щеткодержателя и подшипниковых щитов (рисунок 10.1). Статор состоит из станины (корпуса), главных и добавочных полюсов, которые имеют обмотки возбуждения. Эту неподвижную часть машины иногда называют индуктором. Главное его назначение — создание магнитного потока. Станина изготавливается из стали, к ней болтами крепятся главные и добавочные полюса, а также подшипниковые щиты. Сверху на станине имеются кольца для транспортирования, снизу — лапы для крепления машины к фундаменту. Главные полюса машины набираются из листов электротехнической стали толщиной 0,5 -1 мм с целью уменьшения потерь, которые возникают из-за пульсаций магнитного поля полюсов в воздушном зазоре под полюсами.

На сердечник надевают обмотку возбуждения, по которой проходит ток, создавая магнитный поток. Обмотка возбуждения наматывается на металлический каркас, оклеенный электрокартоном (в больших машинах), или размещается на изолированном электрокартоном сердечнике (малые машины). Для лучшего охлаждения катушку делят на несколько частей, между которыми оставляют вентиляционные каналы. Добавочные полюса устанавливаются между главными. Они служат для улучшения коммутации. Их обмотки включаются последовательно в цепь якоря, поэтому проводники обмотки имеют большое сечение.

Якорь машины постоянного тока состоит из вала, сердечника, обмотки и коллектора. Сердечник якоря собирается из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм и спрессовывается с обеих сторон с помощью нажимных шайб.

Схема и параметры двигателя параллельного возбуждения

Я – обмотка якоря двигателя;

ОВ – обмотка возбуждения двигателя;

RРОВ – сопротивление для изменения тока в обмотке возбуждения;

RП – пусковой реостат.

Рисунок 10.2 – Схема двигателя параллельного возбуждения

1 Напряжение сети, подведенное к двигателю –U, В;

2 Сопротивление обмотки якоря двигателя –RЯ, Ом;

3 Сопротивление обмотки возбуждения –RВ, Ом;

4 Номинальная частота вращения якоря двигателя –nН, об/мин;

5 Противо-ЭДС (Е), которая индуктируется в обмотке якоря при его вращении в магнитном поле с номинальной частотой;

6 Ток в обмотке якоря

7 Ток в обмотке возбуждения

8 Номинальный ток, потребляемый двигателем из сети

IН=IЯ+IB, А (10.3)

9 Мощность, потребляемая двигателем из сети

Р1 = U·IН, Вт (10.4)

10 Потери мощности в двигателе - ∆Р, Вт

11 Полезная мощность двигателя

Р2 = Р1 - ∆P, Вт (10.5)

12 Коэффициент полезного действия двигателя

13 Вращающий момент двигателя

14 В момент включения двигателя под напряжение при n = 0 противо-ЭДС E обмотке якоря не индуктируется и ток в ней может достигнуть значения, многократно превышающего номинальный ток.

Для ограничения пускового тока в цепь обмотки якоря вводится пусковое сопротивление RП, которое по мере увеличения частоты вращения постепенно уменьшается. При номинальной частоте nН пусковое сопротивление RП = 0.

В практической работе RП определить из условия увеличения пускового тока IП по сравнению с номинальным в 1,5 раза

Порядок выполнения расчета

1 Выписать исходные данные (таблица 10.1) согласно варианту и вычертить схему включения двигателя постоянного тока в цепь (рисунок 10.2).

Таблица 10.1 – Исходные данные для расчета

| Вариант | 1 11 21 | 2 12 22 | 3 13 23 | 4 14 24 | 5 15 25 | 6 16 26 | 7 17 27 | 8 18 28 | 9 19 29 | 10 20 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | В | - | 500 | - | 380 | - | 220 | - | 430 | - | - |
| E | 194,2 | - | 374 | - | 770 | - | 250 | - | - | 396 |  |
| RЯ | Ом | - | 0,15 | - | 0,05 | - | 0,08 | - | 0,2 | 0,1 | - |
| RВ | 100 | - | - | 76 | 260 | - | - | 150 | - | 200 |  |
| RП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| nН | об/мин | 180 | - | 210 | - | 350 | - | 400 | - | 500 | 250 |
| IЯ | А | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 193 | - |
| IВ | 2 | 4 | 1,32 | - | - | 2,73 | 4 | - | 2 | - |  |
| IН | - | - | 41,32 | - | 50 | - | 296 | - | - | 50 |  |
| P1 | кВт | 12 | - | - | 76 | - | 13,8 | - | 13,5 | - | 20 |
| ∆P | - | - | 1,1 | 6,8 | 3,12 | - | - | 2,5 | 5,1 | - |  |
| P2 | 10,8 | 34 | - | - | - | 12 | 70 | - | - | 18,6 |  |
| М | Н·м | - | 1000 | - | 1406 | - | 600 | - | 420 | 1100 | - |
| ɳ | - | - | 0,93 | - | 0,95 | - | 0,92 | - | - | - |  |

2 Ознакомиться с параметрами двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

3 Выполнить расчет неизвестных параметров, отмеченных в таблице 10.1 прочерками.

4 В заключении пояснить, на действии какого закона основан принцип работы электродвигателя; указать назначение основных частей двигателя.

Пример расчета

Дано:

-сопротивление обмотки возбуждения RВ=44 Ом;

-напряжение, подведенное к двигателю U=220 В;

-противоЭДС Е=210 В;

-номинальная частота вращения якоря двигателя nН=520 об/мин;

-номинальный ток, потребляемый двигателем из сети IН=240 А;

-коэффициент полезного действия двигателя η=0,9.

Определить:

-ток возбуждения и ток якоря;

-сопротивление обмотки якоря;

-потребляемую мощность;

-полезную мощность;

-потери мощности в двигателе;

-мощность электрических потерь на нагрев;

-вращающий момент;

-пусковое сопротивление.

Порядок расчета

1 Ток в обмотке возбуждения двигателя

2 Ток в обмотке якоря

IЯ = IН – IВ = 240 – 5 = 235 А

3 Сопротивление обмотки якоря двигателя

4 Потребляемая двигателем мощность

Р1 = U IН = 220·240 = 52800 Вт = 52,8 кВт

5 Полезная мощность двигателя

Р2 = Р1·ɳ = 52800·0,9 =47520 Вт = 47,52 кВт

6 Суммарные потери мощности в двигателе

∆Р = Р1 – Р2 = 52,8 – 47,52 = 5,28 кВт

7 Мощность электрических потерь на нагрев обмотки якоря и обмотки возбуждения

∆РЭЛ =IЯ2 ·RЯ + IВ2 ·RВ = 2352·0,0426 + 52·44 = 3452,6 Вт = 3,45 кВт

8 Вращающий момент двигателя

9 Чтобы в момент включения ток двигателя был не более чем в полтора раза больше номинального, необходимо последовательно с обмоткой якоря включить пусковое сопротивление

Содержание отчета

1 Тема и цель занятия.

2 Задание.

3 Исходные данные.

4 Схема включения двигателя в цепь.

5 Расчетная часть.

6 Вывод.

Контрольные вопросы

1 Поясните принцип работы двигателя постоянного тока.

2 Поясните назначение основных узлов двигателя постоянного тока.