ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

обучающимся по выполнению практических занятий

ОП.05 «Общие сведения об инженерных системах»

специальности 08.02.01

« Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород

2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией по направлению техника и технология строительства | Разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 «Общие сведения об инженерных системах» специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «___» _________ 201_ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель:

Родионова Т.В., преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Пояснительная записка

В пояснительной записке должны быть описаны:

• цели и задачи практических занятий;

• условия проведения практических занятий;

• формы проведения практических занятий;

• состав и содержание материалов для проведения практических

занятий;

• основные этапы практических занятий;

• критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения учебной дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины  должен:

уметь: читать чертежи и схемы инженерных сетей

Знать: основные принципы организации и инженерной подготовки территории; назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий.

2. Условия проведения практических занятий.

Реализация проведения практических занятий предполагает наличие учебного  кабинета:

Кабинет  «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» оснащённый оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся ( столы , стулья по числу посадочных мест;

- рабочее место преподавателя ( стол ,стул);

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- электронная база нормативной строительной документации;

- мультимедиа проектор.

3.  Формы проведения практических занятий

В настоящее время всё большее значение для специалиста имеют способности использовать приобретенные знания в изменяющихся условиях производства.  Студент  должен уметь планировать свою деятельность, принимать оперативные решения на основе анализа ситуации, контролировать ход результатов труда. Каждая профессия требует овладения специфическими умениями. У студентов эти умения формируются в процессе неоднократного повторения соответствующих заданий, активных методов обучения. Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, как раз и состоит в обеспечение студентам таких условий, в которых они овладели бы различными способами деятельности. Студентов средних специальных учебных заведений необходимо постоянно ставить в такие условия, которые позволяли бы им упражняться в профессиональной деятельности. Практическая подготовка обеспечивает обучение профессиональным знаниям и умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность специалистов.

Изучение учебной дисциплины должно обеспечивать будущему специалисту эту практическую подготовку в ходе выполнения  практических работ.

формы практических занятий являются упражнения.

Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию.

4.  Состав и содержание материалов для проведения практических занятий:

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) | Содержание практических занятий обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Общие сведения об инженерных системах» |  | 10 часов |
| Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений | Практическое занятие №1.Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах | 2 |
| Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений | Практическое занятие №2.Основы проектирования водопроводной сети. | 2 |
|  | Практическое занятие №3.Основы проектирования канализационной сети | 2 |
| Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий | # Практическое занятие №4.Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения поселения. | 2 |
| Тема 6.Газоснабжение поселений и зданий | # Практическое занятие №5.Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения поселений и зданий. | 2 |

5. Основные этапы практических занятий.

Практическое занятие №1 Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах

Цель. Научиться выполнять графическое изображение  условных  обозначений инженерных сетей на планах и схемах.

Информационные источники. Методическое указание для выполнения практических занятий по дисциплине  «Общие сведения об инженерных системах».

Алгоритм работы.

На формате А-4 выполнить  схемы условных обозначений  инженерных сетей. В зависимости от категорий и значений улиц, характера и размеров движущегося по ним транспорта, габаритов улицы и её отдельных элементов, определяют методы и способы размещения всех подземных сетей.

Огромное влияние оказывает количество трубопроводов и тех кабелей, намеченных для прокладывания. Если речь идет о микрорайонах и жилых кварталах, то при выборе места  и способа размещения всех сетей, принимают во внимание общий план, расположение и конфигурацию самих зданий и проездов к ним, не забывая учитывать рельеф территории.

Комплекс сетей подземного расположения, который чаще всего можно встретить под магистралями любого города, обычно включает в себя:
- городской трубопровод поступления воды и отвода канализации;
- газо- и теплоснабжение;
- сеть водостоков;
- электрокабели и освещения улиц;
- электротранспорт;
- телеграфную и телефонную сеть;
- радиовещание, сигнализация различного назначения.

Условные графические обозначения инженерных сетей выполняют в соответствии  со стандартом.  Буквенно-цифровые обозначения приведены в качестве примера и на чертежах должны соответствовать проектным. Трубопроводную, кабельную или воздушную сеть наносят одной линией, соответствующей оси (трассе) сети, и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обозначениями.

Буквенно-цифровые обозначения сети наносят в разрывах линии сети с интервалами не более 100 мм, а также вблизи характерных точек (поворотов, пересечений, вводов в здания и сооружения и т.д.). Сети, прокладываемые в одной траншее или на одной линии опор, допускается изображать одной линией, указывая виды сетей на полке линии-выноски. Сети, прокладываемые в коммуникационных сооружениях и в пределах этих сооружений графически не указывают. Для указания вида и количества сетей приводят буквенно-цифровые обозначения на полке линии-выноски, проведенной от сети сооружения.

Трубопроводную, кабельную или воздушную сети наносят

одной линией, соответствующей оси (трассе) сети, и сопровождают

установленными буквенно-цифровыми обозначениями.

Буквенно-цифровые обозначения сети наносят в разрывах линии сети с интервалами не более 100 мм, а также вблизи характерных точек поворотов, пересечений, вводов в здания и сооружения.

Сети, прокладываемые в одной траншее или на одной линии опор, допускается изображать одной линией, указывая виды сетей на полке линии-выноски.

Сети, прокладываемые в коммуникационных сооружениях, в пределах этих сооружений графически не показываются. Для указания вида и количества сетей приводят буквенно-цифровые обозначе­ния на полке линии-зыноски, проведенной от оси сооружения.

В тех случаях, когда в проекте все внеплощадочные сети проложены под землей, допускается условно изображать их сплошной линией с соответствующим пояснением.

Условные графические изображения элементов благоустройства должны соответствовать требованиям приведенным в таблицах.

Малые архитектурные формы (беседки, навесы, фонтаны, скульптуры и др.), а также скамьи, урны и другое переносное оборудование следует изображать в масштабе чертежа в виде упрощенных графических изображений, указывая, в случае необходимости, наружные размеры, привязки и отметки.

Графические упрощенные изображения малых архитектурных форм и передвижного оборудования сопровождаются на чертеже экспликационными обозначениями в виде прописной буквы.

На  генеральном  плане и  планах инженерных сетей наносятся условные обозначения разработанные системой проектной документации на строительство.

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и инженерных сетей.

Теоретическая поддержка:

К плану вычертить условные обозначения  инженерных сетей  и элементов.

Список литературы.

- Бейербах В. А. «Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование» -Ростов – на - Дону «Феникс» 2009 г.

- Теличенко В. И., Лапидус А. А., Терентьев О. М. «Технология строительных процессов»,  «Справочник инженера-строителя» часть 2 – Москва, «Высшая школа» 2003 г.

- ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

Интернет-ресурсы.

http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_2120493_SPDS_Uslovnye_gra.html

Практическое занятие №2.Основы проектирования водопроводной сети.

Цель. Научиться выполнять схему водопроводной сети.

Информационные источники. Методическое указание для выполнения практических занятий по дисциплине  «Общие сведения об инженерных системах».

Алгоритм работы.

На формате А-4 выполнить одну из  схем водопроводной сети. Водопроводная сеть является одним из элементов системы водоснабжения. Работа водопроводной сети неразрывно связана с водоводами, насосными станциями и регулирующими емкостями. Сеть предназначена не только для транспортирования, но и для распределения воды между потребителями. Она должна обеспечивать подачу заданных количеств воды требуемого качества к местам ее потребления под необходимым напором, надежную работу системы водоснабжения при наименьших затратах на строительство и эксплуатацию как собственно сети, так и насосных станций и напорно-регулирующих емкостей. Соблюдение указанных требований достигается правильным выбором конфигурации сети и материала труб, определением диаметров труб с учетом технико-экономических соображений.

При проектировании водоснабжения населенных пунктов должны быть решены вопросы оптимальной схемы и системы водоснабжения с учетом очередности строительства на основе технико-экономических сравнений возможных вариантов.

В проектах систем водоснабжения населенных пунктов должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, в том числе по охране источников водоснабжения и сооружений водопровода.

Системы водоснабжения в населенных пунктах предусматривают, как правило, централизованные. При этом в зависимости от местных условий и экономической целесообразности они могут быть раздельными - с собственными источниками водоснабжения для каждой из зон (селитебной или производственной) - или объединенными - с общим источником водоснабжения для обеих зон.

Децентрализованные (местные) системы водоснабжения рекомендуются для отдельных удаленных локальных потребителей или группы зданий, а также поселков намеченных к сселению.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Системы водоснабжения

централизованная раздельная; централизованная объединенная;

комбинированная.

1 - водозаборное сооружение; 2 - насосная станция НС-I; 3 - очистные сооружения; 4 - резервуары чистой воды; 5 - НС-II; 6 - водонапорная башня; 7 - водоводы; 8 - распределительная водопроводная сеть; 9 - населенный пункт; 10 - производственная зона.

По надежности или по степени обеспеченности подачи воды централизованные системы водоснабжения делятся на три категории в таблице 1.

Категория надежности подачи воды

| Численность | Категория | Допустимое |  | Длительность |  | Допустимый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населения, |  | снижение |  | снижения |  | перерыв в |  |
| тыс.чел |  | подачи, % |  | подачи, сут |  | подаче воды |  |
| > 50 | I | ≤ | 30 | ≤ | 3 | ≤ | 10 мин |
| 5-50 | II | ≤ | 30 | ≤ | 10 | ≤ | 6 час |
| < 5 | III | ≤ | 30 | ≤ | 15 | ≤ | 24 час |

Водопровод для тушения пожаров может устраиваться:

а) с подачей воды из водопроводной сети через гидранты низкого давления (при наличии пожарного депо необходимый напор обеспечивается с помощью пожарных автомашин или мотопомп) или высокого давления (при отсутствии пожарного депо напор создается стационарными пожарными насосами, установленными в насосных станциях, при этом трубы сети должны быть выбраны с учетом повышения давления при пожаре).

б) с подачей воды непосредственно из противопожарных резервуаров или естественных водоемов (рек, озер, прудов); необходимый напор обеспечивается пожарными автомашинами.

Общая схема водоснабжения населенного пункта

Список литературы.

- Бейербах В. А. «Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование» -Ростов – на - Дону «Феникс» 2009 г.

- Теличенко В. И., Лапидус А. А., Терентьев О. М. «Технология строительных процессов»,  «Справочник инженера-строителя» часть 2 – Москва, «Высшая школа» 2003 г.

Интернет-ресурсы.

http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_2120493_SPDS_Uslovnye_gra.html

Практическое занятие №3.Основы проектирования канализационной сети

Цель. Научиться выполнять схему канализационной сети.

Информационные источники. Методическое указание для выполнения практических занятий по дисциплине  «Общие сведения об инженерных системах».

Алгоритм работы.

На формате А4 выполнить схему дворовой канализации в соответствии с выданным планом здания.

Проектирование систем канализации

Канализация – это одна из важных инженерных систем здания, расчет которой должен производиться на этапе проектирования всего объекта. Все внутренние санитарно-технические системы должны проектироваться согласно действующим нормам строительства, а именно СП 60.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для разного типа зданий и сточных вод система канализации подразделяется на

бытовую – отведение стоков от унитазов, раковин, душей и т.д.;

производственную – отведение стоков от производств;

объединенную – отведение бытовых и производственных стоков (для помещений в которых не запрещается отъединять эти системы);

внутренние водостоки – отведения дождевых вод с кровли здания.

Необходимо проводить точные расчеты систем канализацию  Любые бытовые или производственные сточные воды, это очаг, содержащий множество вредных микроорганизмов, бактерий и вирусов. Некорректно составленный проект, и в дальнейшем неправильно смонтированная система, могут привести к образованию застойных зон и заиливанию трубопроводов. Такая канализационная система может стать причиной распространения неприятных запахов по зданию, появлению течей или даже разрыву стыков трубопроводов.

На этапе проектирования систем канализации необходимо заранее предусмотреть возможность демонтажа или ремонта системы, а так же прочистки засоренных участков. Устранение засоров осуществляют с помощью прочисток и ревизий, установленных на трубопроводах. Их количество и место установки регламентируется в нормативных документах. Обязательна установка прочисток и ревизий на стояках канализации: на выпуске из здания; на верхнем этаже; в зданиях высотой более 5 этажей не реже чем через 3 этажа. Так же обязательна установка вначале горизонтальных участков и на поворотах трубопроводов.

К микрорайонным сетям относятся внутриквартальные (или дворовые) сети, трассировка которых производится в соответствии с требованиями. Прокладка указанных сетей ведется с увязкой с наружными сетями электроснабжения, телефона, газопровода, теплотрассой. Внутриквартальные сети трассируют по кратчайшим расстояниям с устройством минимального количества колодцев. Они не должны загромождать подземное пространство улиц и проездов, чтобы не создавать помех при обслуживании и ремонте сетей.

Сети размещают параллельно наружным стенам зданий на расстоянии в свету не менее 5,0м для водопровода в зависимости от этажности здания и 3,0-5,0м для  канализации. В местах присоединения ввода к наружной водопроводной сети    проектируют главный водопроводный колодец (ГВК) для осуществления врезки и размещения соединительных частей и запорной арматуры. Присоединять вводы к наружной сети  следует под прямым углом. Сеть дворовой канализации К1 объединяет выпуски внутренней канализации одного или нескольких зданий, и отводит сточные воды в существующий колодец уличной канализации (ГКК).

Канализационные смотровые колодцы (КК1) на сетях проектируют: - в местах выпусков внутренней канализации; - в местах поворотов (угол поворота должен быть не менее 900 ); - в местах боковых присоединений; - в местах изменения уклонов и диаметров трубопроводов; - на прямых участках через 35 м при диаметре труб 150мм, при диаметре 200-450мм - через 50м. На расстоянии 1,5…2,5м от красной линии (КЛ) на сети бытовой канализации К1 устанавливают контрольный колодец (ККК), разделяющий сферы обслуживания этой сети.

Смотровые канализационные колодцы выполняют из железобетонных колец, диаметр колец принимают d = 1000мм на трубопроводах диаметром до 600мм, горловина d = 700мм.

На генплан участка М 1: 500 наносят вышеуказанные сети в виде соединительной линии со всеми смотровыми, поворотными колодцами.

Схема дворовой сети канализации

Список литературы.

1. СП30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий/ Минстрой России. - М.: ГУПЦПП, 1996. – 60с.

2. СП31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 131с.

3.СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)/

4. Кедров B.C., Ловцов Е.Н. Санитарно-техническое оборудование зданий - М.: ООО «БАСТЕТ», 2008. – 480с.

5. Внутренние санитарно-технические устройства. Водопровод и канализация: Справочник проектировщика / Под ред. И.Р. Староверова, 4-е изд. - М.: Стройиздат, 1990. – 247с.

6. Справочник по инженерному оборудованию жилых и общественных зданий / Под ред. B.C. Дикаревского- Киев: Будивальник, 1989. – 360 с.

7. СП 30.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 72с.

Практическое занятие №4.Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения поселения.

Цель работы: ознакомиться с видами систем отопления, составить схему системы отопления для заданного здания

Исходные данные для выполнения работы:

1. План здания

2. Виды систем отопления

3. Виды нагревательных приборов

Информационные источники. Методическое указание для выполнения практических занятий по дисциплине  «Общие сведения об инженерных системах».

Алгоритм работы.

- Выбрать вид системы отопления, который будет применяться в данной работе

- Обосновать применение данного вида отопления

- Выбрать вид нагревательного прибора.

- Начертить план подвала.

- На плане этажа расставить нагревательные приборы.

- На плане подвала начертить разводку отопления, расположенную на данном этаже.

Выбор систем и теплоносителя

В жилищно-гражданском строительстве широко применяются центральные системы водяного, парового и воздушного отопления, а также системы панельного и лучистого отопления с различными теплоносителями. Кроме того, применяются системы газа – и электровоздушного отопления, отопления инфракрасными и высокотемпературными излучателями.

Наибольшее распространение получила водяная система отопления, как наиболее гигиеничная, совершенная в эксплуатации и регулируемая в широких пределах в зависимости от температуры наружного воздуха.

Паровая система не гигиенична из-за пригорания пыли на поверхностях приборов, почти не поддаётся регулировки, а поэтому применяется ограниченно, главным образом в коммунальных и промышленных предприятиях.

На воздушные системы отопления расходуется меньше металла, чем на водяные и паровые; применяются они главным образом для отопления помещений большого объёма. Температура воздуха в отдельных помещениях жилых зданий, обслуживаемых центральной системы воздушного отопления, плохо поддаётся регулировки, и это ограничивает её применения.

Панельное и лучистое отопление особенно удобно в крупноблочных зданиях, где нагревательные приборы и трубопроводы скрыты в толще конструктивных элементов строительной части здания.

Выбор системы отопления и параметров теплоносителя производят на основании технико-экономического обоснования, в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм, в зависимости от назначения здания и режима его эксплуатации . При этом предельные значения допускаемых температур на поверхности нагревательных приборов любых типов и конструкций (tн.п.) независимо от вида теплоносителя принимают по нормам, указанным в табл. Б. 1.

При устройстве систем центрального отопления руководствуются правилами СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляции и кондиционирование воздуха".

Расчётную разность температур горячей и обратной воды обычно принимают равной 25°, а при панельных системах отопления с целью сокращения типоразмеров нагревательных приборов её допускается уменьшать до 15°. В зданиях, присоединяемых к ТЭЦ, такое снижение расчётной разности температур приводит к перерасходу сетевой воды. В современных однотрубных системах водяного отопления с П-образными стояками она может быть увеличена до 35°. В двухтрубных системах водяного отопления, наоборот, увеличение расчётной разности температур воды более чем на 25° способствует недопустимой вертикальной разрегулировке системы отопления, вызванной влиянием естественного давления.

В связи с этим для систем водяного отопления с местными нагревательными приборами следует применять однотрубные схемы разводки теплоносителя.

В обычных системах водяного отопления жилых и общественных зданий по санитарно-гигиеническим нормам применяют теплоноситель с температурой горячей воды не более 95°. С целью снижения металлоёмкости систем отопления допускается применять теплоноситель с температурой горячей воды не более 105°.

При необходимости снижения температуры теплоносителя местные системы водяного отопления зданий присоединяют к наружным тепловым сетям через элеватор или теплообменник.

Рекомендуемое давление пара в разомкнутых системах парового отопления низкого давления  в зависимости от радиуса действия принимают:

Радиус действия, м …. 50      100       200       300       600

Давления пара, кг/см3 …. 0,05 0,05 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,5 – 0,7

В замкнутых системах пароснабжения давления пара назначается по расчёту .

Давления пара в системах отопления и пароснабжения высокого давления допускается до 5 кГ/см2 в зависимости от прочности и предельной температуры поверхности нагревательных приборов. В необходимых случаях давления пара на вводе в здание снижается дросселированием.

В открытых системах воздушного отопления температура приточного воздуха, подаваемого непосредственно в отапливаемые помещения, нормируется в зависимости от места расположения приточных отверстий *. Для закрытых систем температура воздуха, циркулирующего по каналам, определяется расчётом в зависимости от допускаемой температуры нагревательных элементов. В системах воздушного отопления жилых зданий нагрев воздуха в центральных приточных камерах допускается до 120°, а наибольшая температура подаваемого воздуха в нижнюю зону комнаты – до 60°.

Таблица:  СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (по СНиП 41-01-2003)

| Помещения | Система отопления, отопительные приборы, теплоноситель, максимально допустимая температура теплоносителя или теплоотдающей поверхности |
| --- | --- |
| Б.1. Жилые, общественные и административно -бытовые (кроме указанных в Б. 2- Б. 10) | Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Воздушная. Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °С. Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С |
| Б.2. Детские дошкольные, лестничные клетки и вестибюли в детских дошкольных учреждениях | Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя не более 95 °С (с учетом 4.4.3). Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 90 °С |
| Б.З. Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах (кроме психиатрических и наркологических, общественных и административно-бытовых) | Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13) |
| Б.4. Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в психиатрических и наркологических больницах (кроме общественных и административно-бытовых) | Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 95 °С. Водяная с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С |
| Б.5. Спортивные залы | Воздушная. Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя не более 1 50 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с6.5.13). Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °С. |
| Б.6. Бани, прачечные и душевые | Водяная с радиаторами, конвекторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя не более 95 °С для помещений бань и душевых, не более 150 °С - для прачечных. Воздушная. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13) |
| Б.7. Общественного питания (кроме ресторанов) и торговые залы (кроме указанных в Б.З) | Водяная с радиаторами, панелями, конвекторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя не более 150 °С. Водяная с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с6.5.13). Воздушная. Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °С. Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями в неутепленных и полуоткрытых помещениях и зданиях |
| Б.8. Торговые залы и помещения для обработки и хранения материалов, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости | Принимать по Б. 11 а) или Б. 11 б) настоящего приложения |
| Б.9. Пассажирские залы вокзалов | Воздушная. Водяная с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя не более 150 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °С |
| Б.10. Залы зрительные и рестораны | Водяная с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя не более 115 °С. Воздушная. Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 115 °С |
| Б.11 . Производственные: а) категорий А, Б, В 1-84 без выделений пыли и аэрозолей или с выделением негорючей пыли | Воздушная (в соответствии с 4.4.6 и 7.1.11). Водяная и паровая (в соответствии с6.1.6) при температуре теплоносителя: воды не более 150 °С, пара не более 1 30 °С. Электрическая и газовая для помещений категорий В1- В4 (кроме складов категорий В1- В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 130 °С. Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ПУЭ при температуре на теплоотдающей поверхности не более 1 30 °С |
| б) категорий А, Б, В1- В4 с выделением горючей пыли и аэрозолей | Воздушная (в соответствии с 4.4.6 и 7.1.11). Водяная и паровая (в соответствии с6.1.6) при температуре теплоносителя: воды - не более 1 10 °С в помещениях категорий А и Б и не более 130 °С в помещениях категории В. Электрическая и газовая для помещений категорий В1- В4 (кроме складов категорий В1- В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С. Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ПУЭ при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С |
| в) категорий Г и Д без выделений пыли и аэрозолей | Воздушная. Водяная и паровая с ребристыми трубами, радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °С, пара не более 130 °С. Водяная с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Газовая и электрическая, в том числе с высокотемпературными излучателями, кроме складов категории В4 (в соответствии с 5.8 и 6.5.10) |
| г) категорий Г и Д с повышенными требованиями к чистоте воздуха | Воздушная. Водяная с радиаторами (без оребрения), панелями и гладкими трубами при температуре теплоносителя не более 1 50 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с6.5.13) |
| д) категорий Г и Д с выделением негорючих пыли и аэрозолей | Воздушная. Водяная и паровая с радиаторами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °С, пара не более 130 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 1 50 °С |
| е) категорий Г и Д с выделением горючих пыли и аэрозолей | Воздушная. Водяная и паровая с радиаторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя: воды не более 130 °С, пара не более 1 10 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13) |
| ж) категорий Г и Д со значительным влаговыделением | Воздушная. Водяная и паровая с радиаторами, конвекторами и ребристыми трубами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °С, пара не более 130 °С. Газовая с температурой на теплоотдающей поверхности 150 °С |
| з) с выделением возгоняемых ядовитых веществ | По специальным нормативным документам |
| Б.12. Лестничные клетки, пешеходные переходы и вестибюли | Водяная и паровая с радиаторами, конвекторами и калориферами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °С, пара не более 130 °С. Воздушная |
| Б.13. Тепловые пункты | Водяная и паровая с радиаторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °С, пара не более 130 °С |
| Б. 14. Отдельные помещения и рабочие места в неотапливаемых и отапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже нормируемой (кроме помещений категорий А, Б и В) | Газовая и электрическая, в том числе с высокотемпературными излучателями (в соответствии с 5.8 и 6.5.13) |
| Примечания 1 Для помещений, указанных в позиции Б.1 (кроме жилых) и позиции Б. 10, допускается применять однотрубные системы водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С при использовании в качестве отопительных приборов конвекторов с кожухом при скрытой прокладке или изоляции участков, стояков и подводок с теплоносителем, имеющим температуры выше 105 °С для помещений, указанных в позиции Б.1, и выше 115 °С - для помещений, указанных в позиции Б. 10, а также при соединении трубопроводов в пределах обслуживаемых помещений на сварке. 2 Температуру воздуха при расчете систем воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией или кондиционированием, следует определять в соответствии с требованиями 4.4.6. СНиП 41-01-2003 3 Отопление газовыми приборами в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости не допускается. |  |

Пример схемы теплоснабжения:

Список литературы.

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);

- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003).

Интернет-ресурсы.

1. https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование

Практическое занятие №5. Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения поселений и зданий.

Цель работы: ознакомиться с видами систем газоснабжения, составить схему газоснабжения  для заданного здания

Исходные данные для выполнения работы:

1. План здания

2. Вид газоснабжения

3. Виды газовых приборов

Информационные источники. Методическое указание для выполнения практических занятий по дисциплине  «Общие сведения об инженерных системах».

Алгоритм работы.

При проектировании системы газоснабжения разрабатывают ряд вариантов и производят их технико-экономическое сравнение. Для строительства применяют наивыгоднейший вариант. Двух-, трех- и многоступенчатые системы газоснабжения с газорегуляторными пунктами, располагаемыми в отапливаемых отдельностоящих зданиях, с газопроводами нескольких ступеней давлений являются наиболее разработанными, распространенными, классическими городскими системами. Для средних и небольших городов обычно принимают двухступенчатую систему с газопроводами высокого (до 0,6 МПа) и низкого давлений. В первом случае высокое давление заменяют средним только частично: в центральной, наиболее плотно застроенной и населенной части города. Высокое давление применяют только для крупных городов и в областных системах. Системы газоснабжения любых объектов должны обеспечивать надежность и бесперебойность подачи газа. Основы повышения надежности закладываются на этапе проектирования системы газоснабжения, а дальнейшее повышение надежности достигается при строительстве и приемке в эксплуатацию подземных газопроводов и сооружений на них.

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях – контрольно-измерительные устройства.

Внутри здания газопровод прокладывают, как правило, открыто и монтируют из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления. В производственных зданиях допускается скрытая прокладка участков труб в полу с заделкой их цементным раствором после окраски водостойкими красками или в каналах, засыпанных песком и перекрытых плитами.

Ввод газопровода устраивают в нежилое помещение (коридоры, лестничные клетки, подвалы, технические подполья).

Газовые стояки прокладывают в коридорах, кухнях, лестничных клетках. При пересечении газопроводом междуэтажных перекрытий предусматривается установка металлической гильзы (футляры, отрезок трубы большего диаметра) с заделкой прозора просмоленной прядью и цементом или битумом. Трубопровод ввода заделывают в стену аналогично. Заделка стыков трубопроводов в строительные конструкции не допускается.

Прокладку газопроводов в помещениях осуществляют на высоте не менее 2 м, на расстоянии не менее 200 мм от других коммуникаций (водопровода, канализации и др.). Как видно из схемы, на газопроводах устанавливают отключающие устройства (краны, задвижки) на вводе, у газового счетчика, перед каждым газовым прибором. Если распределительные стояки обслуживают два и более этажей, то у основания этих стояков устанавливают отключающее устройство.

Рис. 1. Схема внутреннего газоснабжения здания: 1 – ввод; 2 – запорная арматура; 3 – распределительный стояк; 4 – футляр; 5 – газовый счетчик; 6 – подводка к газовым приборам (потребителям газа),  Для учета расхода газа применяют бытовые и промышленные объемные газовые счетчики (мембранные, барабанные и ротационные).

Запорную арматуру внутри зданий устанавливают на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка, обслуживающего пять и более этажей. Для присоединения переносных и передвижных газовых приборов после отключающей арматуры допускается применение резинотканевых шлангов.

Газопроводы крепят к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

На вводе вблизи распределительного трубопровода устанавливают главную отключающую запорную арматуру – пробковый кран или задвижку.

Трубопровод ввода прокладывают с уклоном не менее 0,002 в сторону, противоположную направлению движения газа.

Стояки проходят в кухнях, коридорах, лестничных клетках, нежилых помещениях. В жилых помещениях, санузлах, ванных комнатах их прокладка запрещена. Перед каждым газовым прибором должен быть установлен отключающий кран и прибор учета расхода газа.

Список литературы.

- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).

- Николаевская И.А.  Благоустройство территорий: учебное пособие для студ. сред. проф. образования/ И.А. Николаевская. - 5-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2012г.- 272с.

- Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ «Академия», 2014г.-256с.