ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

по дисциплине ОП 04. Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

БЕЛГОРОД, 2018

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы по дисциплине «Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях » по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2018 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.. «___»____________ 2018г. |

Составители: Гунько И.В., преподаватель ОГАПОУ  «БСК»

Комарцова А. В., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

Введение

Дисциплина является одной из общепрофессиональныхдисциплин, дающих знания для получения профессиональных навыков, и преподается студентам специальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование.

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине  ОП 04. Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях

составлены в соответствии с рабочей программой по даннойдисциплине ОГАПОУ ППССЗ «БСК».

Содержание методических указаний по выполнению практических занятий соответствует требованиям Государственного стандарта среднего профессионального образования.

Выполнение практических занятий должно способствовать более глубокому пониманию, усвоению и закреплению изучаемого материала, развитию логического мышления, аккуратности, умению правильно выполнять расчеты и  делать соответствующие выводы.

Цель методической разработки

- Дидактическая цель:

Оказание помощи студентам в выполнении задания по решению    ситуационных задач с использованием полученных знаний.

- Воспитательная цель:

Воспитать ответственность и аккуратность, интерес к дисциплине.

- Развивающая цель:

Сформировать у студентов новую идеологию экономического мышления, стратегию действий в условиях рынка;

Закрепить и расширить теоретические и практические знания.

Перечень практических работ

| № | ### Наименование практического занятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическая работа №1 Расчет увлажнения циркулирующей водой с помощью насосов. | 2 |
| 2 | Практическая работа № 2 Расчет увлажнения воздуха паром | 2 |
| 3 | Практическая работа № 3 ОпределениеVau по коэффициенту воздухообмена (кратности вентиляции)LW. | 2 |
| 4 | Практическая работа № 4 Определение Vau по часовой норме свежего воздуха AR. | 1 |
| 5 | Практическая работа №5 Определение Vau по концентрации вредных веществ в помещении. | 1 |
| 6 | Практическая работа № 6 Определение Vzu для целей вентиляции. | 1 |
| 7 | Практическая работа № 7 Определение Vzu для отопления помещения. | 1 |
| 8 | Практическая работа № 8 Определение Vzu для целей охлаждения. | 2 |
| 9 | Практическая работа №9 Объемные расходы воздуха и тепло-производительность нагревателя для систем воздушного отопления. | 2 |
| 10 | Практическая работа № 10 Способы расчета при комбинированных системах | 2 |
| 11 | Практическая работа № 11 Расчет выбора системы воздушного отопления с использованием нагнетаемой теплой воды. | 2 |
|  |  | 18 |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа  №1

Расчёт увлажнения циркулирующей воды с помощью насосов

Перед тем как выбирать нужную модель циркуляционного насоса, следует заняться гидравлическим расчетом системы. Значение рабочей производительности насоса тесно связано с тепловой мощностью рассматриваемой системы отопления. Следовательно, объем теплоносителя, перекачиваемый таким агрегатом, должен обеспечивать тепловую энергию радиаторам во всех помещениях. Поэтому для расчетов потребуется значение тепловой мощности, необходимой для обогрева помещений и всего здания. В качестве примера можно использовать частный дом, площадь которого составляет 100 м2. Значение тепловой мощности будет соответственно в пределах 10 кВт. Далее производительность насоса рассчитывается по следующей формуле: G = 3600Q/(c∆t), в которой G является необходимым количеством теплоносителя (кг/ч), Q – тепловой мощностью системы (кВт), с – представляет собой удельную теплоемкость воды, равную 4,187 кДж/кг ºС, Δt – является разницей температур в подающих и обратных трубах. Для расчетов берется ее температура, составляющая 200С. Таким образом, в соответствии с исходными данными, производительность циркуляционного насоса будет равна: 3600 х 10 х 4,187 х 20 = 429,9 кг/ч или в более крупных единицах – 0,43 т/ч. При выборе насоса можно заметить, что в техническом паспорте вместо массовых единиц расхода указаны объемные. В этом случае необходимо выполнить перевод массы воды в ее объем с помощью плотности, составляющей 0,983 т/м3 при t = +600С: 0,43/0,983 = 0,44 м3/ч. Полученное значение и будет вычисляемой рабочей производительностью устройства. Расчет гидравлического сопротивления Чтобы рассчитать гидравлическое сопротивление, необходимо знать производительность и напор циркуляционного насоса. Методика расчета первого параметра уже рассматривалась выше, поэтому основное внимание следует уделить напору. Вначале нужно определить гидравлическое сопротивление, поскольку напор агрегата постоянно сталкивается с необходимостью преодоления сопротивления, возникающего в процессе циркуляции воды. Чем большим сопротивлением обладает система, тем больше потребуется напор используемого насоса. Его значение определяется в паскалях (Па) или в метрах водяного столба. Например, столб воды, высотой 10 м создает напор в 100000 Па, что соответствует также 1-й атмосфере. В первую очередь гидравлическое сопротивление определяется в наиболее неблагоприятной части системы. Только после этого подбирается насос, напор которого не должен быть меньше полученного результата. Общее значение гидравлического сопротивления включает в себя сопротивления на прямых участках и все имеющиеся местные сопротивления. К местным относятся сопротивления, охватывающие изгибы, тройники, редукционные переходы и другие сложные места. При расчетах в обязательном порядке учитывается предельно допустимая скорость движения воды в трубопроводах. Это позволит предотвратить излишний шум во время работы системы. Таблица с параметрами, имеющими постоянное значение: Расположение участков трубопроводов Скорость движения воды в трубах W, м/с Потери давления на трение R, Па/м Внутри жилого дома. Стояки и отопительные приборы 0,5-0,7 50-100 Внутри жилого дома. Основные распределительные трубопроводы, находящиеся в подвале. 0,8-1,5 100-200 Внутри промышленных зданий. Отопительные приборы и распределительные трубопроводы. 1,0-2,0 100-250 В соответствии с этой таблицей потери на прямых участках определяются с помощью формулы: Rпр = R x l, где R – потери давления на трение (Па/м), а l – длина отдельных участков трубопроводов. Таким образом, расчет и выбор циркуляционного насоса для системы отопления вполне возможно выполнить самостоятельно. Однако все вычисления, касающиеся сложных отопительных систем, желательно поручить специалистам, хорошо разбирающимся в данном вопросе.

Практическая  работа № 2

Расчёт увлажнения воздуха паром

1. Расход пара на увлажнение

#### G = L∙ρвозд.∙(dвн.- dнар.),

где:
G – производительность увлажнителя, г/ч (кг/ч);
L - производительность вентилятора, м3/ч;
ρвозд. – плотность воздуха. Плотность сухого воздуха при 15°С на уровне моря составляет 1,225 кг/м³;
dвн. – влагосодержание внутреннего воздуха, г/кг;
dнар. – влагосодержание наружного воздуха, г/кг;

2. Влагосодержание влажного воздуха

#### d = 622 ∙ Pп / ( Pб - Pп ),

где:
Pп - парциальное давление водяного пара, содержащегося во влажном воздухе заданного состояния, кПа;
Pб - барометрическое давление, кПа.

3. Парциальное давление водяного пара

#### Pп = φ ∙ Pн / 100%,

где:Pн - парциальное давление насыщенного водяного пара, кПа;
φ - относительная влажность воздуха, %.

4. Парциальное давление насыщенного водяного пара

- для насыщающей упругости водяного пара над поверхностью льда при температуре от -60 до 0°С:

#### Pн = exp((18.74∙t-115.72) / (233.77+0.881∙t)),

- для насыщающей упругости водяного пара над поверхностью чистой воды при температуре от 0 до 83°С:

#### Pн = exp((16.57∙t-115.72) / (233.77+0.997∙t)),

где:t - температура воздуха, °С.

Практическая работа №3

ОпределениеVau по коэффициенту  воздухообмена (кратности вентиляции)LW.

Для определения воздухообмена в зале необходимо на h-d диаграмме построить процесс изменения состояния приточного воздуха в помещении. Для этого необходимо знать расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха и угловой коэффициент луча процесса в помещении – εп, кДж/кг.

.

Eпт==6840 кДж/кг

Температура приточного воздуха:

,

=22,8

где - расчётная температура наружного воздуха,tн=22,8 ;

Р - полное давление вентилятора, Па. При построении процессов на h-d диаграмме неизвестно фактическое давление вентилятора, поэтому в работе можно принять .

tп=22,8+0,05/1=23,3

В залах наблюдается градиент температуры, то есть температура уходящего воздуха из помещения выше температуры воздуха в обслуживаемой зоне. Отсюда температура уходящего воздуха определяется по выражению:

,

где - расчетная температура воздуха в помещении,tв=25,8;

hпом – высота помещения, hпом=9,0 м

hрз – высота обслуживаемой зоны, hрз=1,5 м

К – градиент температуры в помещении, /м. Градиент температуры принимается в зависимости от теплонапряжённости помещения, которая зависит от объема помещенияи суммарного выделения тепла в помещении

tу=25,8+0,4(9-1,5)=28,8

За расчётный режим принимается режим тёплого периода года.

На h-d диаграмму наносим параметры наружного воздуха tн и hн

tн=22,80Сhн=48,1 кДж/кг

на их пересечении получим т.Н - состояние наружного воздуха

Для учета нагрева воздуха в вентиляторе через т.Н проводим линию dн =const и на нее наносим отрезок HП=1,0, получим т.П - состояние приточного воздуха. Через т.П проводим луч процесса в помещении соответственно угловому лучу процесса=6840

На основании полученных данных определим воздухообмены необходимые для ассимиляции тепла и влаги, кг/ч:

.

Gн=кг/ч

Объемный расход воздуха определяется по выражению:

L=GН/р,

где – плотность наружного воздуха, кг/м3. Определяется по температуре наружного воздуха .

=кг/м3

L=

в холодный период года количество наружного воздуха подаваемого в зал принимается по теплому периоду года. Для определения теплопроизводительности калорифера и температуры приточного воздуха строится процесс на h-d диаграмме

Определяется угловой коэффициент луча процесса в помещении в холодный период года:

.

Eпх==10800

На h-d диаграмму наносится точка состояния наружного воздуха т.H на пересечении tн=-54º С и hн=-55,3кДж/кг.

и определяется влагосодержание уходящего воздуха:

dу=dн+ d. (11)

dу=0,5+0,7=1,2

Практическая работа №4

Определение Vau по часовой норме свежего воздуха AR.

Расход вентиляционного воздуха определяют по количеству вредных выделений в помещении.

В ряде случаев при невозможности определить количество вредностей вентиляционный воздухообмен определяют по справочникам по вентиляции.

Необходимый воздухообмен определятся по соответствующим формулам:

- при избыточных тепловыделениях

;

- влаговыделениях

;

- газовыделениях

;

- по кратности вентиляции т

Vm =m*Vпом;

Практическая работа №5

Определение Vau  по концентрации вредных веществ в помещении.

Подача приточного воздуха осуществляется через открывающиеся проемы:

а) летом — на уровне 1,0—1,5 м от пола до низа проема;

б) зимой — на уровне 5—6 м от пола до низа проема.

Рис. Схема аэрации однопролетного цеха.

Исходными уравнениями для расчета аэрации цехов являются:

а) уравнение баланса воздухообмена

Gпр = Gвыт, кг/с:

б) уравнение баланса тепла

Gпр = Qизб/(1000*(tв-tн)),кг/с

в) уравнение массового расхода воздуха Gпрпри истечении его через отверстие, имеющее площадь F, м2

где GприGвыт— количество воздуха, поступающее и выходящее из помения,кг/с;

Qизб — избыточное количество тепла в помещений,

tв — tн—температуры воздуха, выходящего и поступающего в помещение

Практическая работа №6

Определение Vzu для целей вентиляции.

Когда известна схема вентиляционной системы, размеры всех воздухопроводов Пример расчета системы воздушного отопления осуществляется по формуле:

LB=3,6Qnp/(С(tпр-tв))

Где LB — является объемом расхода воздуха за определенное время;
Qnp — тепловой поток для отапливаемого помещения;
С – теплоемкость теплоносителя;
tв — температура в помещении;
tпр — температура теплоносителя, подаваемого в помещение, которая рассчитываемого по формуле:

tпр=tH+t+0,001р

Где tH — наружная температура воздуха;
t — дельта изменения температуры в воздухонагревателе;
р — давление потока теплоносителя после вентилятора.

Расчет системы воздушного отопления должен быть такой, чтобы нагревание теплоносителя в рециркуляционных и приточных установках соответствовали категориям зданий, в которых установлены эти агрегаты. Она не должна быть выше, чем 150 градусов.

Подобные системы отопления разделяются по следующим признакам:

По виду энергоносителей: системы с паровым, водяным, газовым или электрическим калориферам.

По характеру поступления нагретого теплоносителя: механическим (при помощи вентиляторов или нагнетателей) и естественным побуждением.

По виду схем вентилирования в отапливаемых помещениях: прямоточные, либо с частичной или полной рециркуляцией.

По определению места нагрева теплоносителя: местные (воздушная масса нагревается местными отопительными агрегатами) и центральные (подогрев осуществляется в общем централизованном агрегате и в последующем транспортируется к отапливаемым зданиям и помещениям).

Для надежной работы данной отопительной системы, необходимо предусматривать установку резервного вентилятора или же монтировать не меньше двух агрегатов отопления на одно помещение.

При отказе основного вентилятора, допустимо снижение температуры в помещении ниже нормы, но не более чем на 5 градусов при условии подачи наружного воздуха.

Температура подающегося в помещения воздушного потока должна быть не менее чем на двадцать процентов ниже, нежели критическая температура самовоспламенения газов и аэрозолей, присутствующих в здании.

Для обогрева теплоносителя в воздушных системах отопления применяются калориферные установки различных видов конструкций.

Практическая работа № 7

Определение Vzu для отопления помещения.

1. При кондиционировании воздуха в тёплый период года — ТП изначально принимаются оптимальные параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения:

tВ = 20 ÷ 22ºC;   φВ = 40 ÷ 65%.

2. Границы оптимальных параметров при кондиционировании наносят на J-d диаграмму (см. рисунок 1).

3. Для достижения оптимальных параметров внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения в тёплый период года — ТП требуется охлаждение наружного приточного воздуха.

4. При наличии тепловых избытков в помещении в тёплый период года — ТП, а также учитывая, что приточный воздух охлаждается, целесообразно выбрать из зоны оптимальных параметров наибольшую температуру

tВ = 22ºC

и наибольшую относительную влажность внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения

φВ = 65%.

Получим на J-d диаграмме точку внутреннего воздуха — (•) В.

5. Составляем тепловой баланс помещения по тёплому периоду года — ТП:

- по явному теплу ∑QТПЯ

- по полному теплу ∑QТПП

6. Рассчитываем поступления влаги в помещение

∑W

7. Определяем тепловую напряженность помещения по формуле:

где: V — объем помещения, м3.

8. Исходя из величины теплового напряжения, находим градиент нарастания температуры по высоте помещения.

Градиент температуры воздуха по высоте помещений общественных и гражданских зданий.

| Тепловая напряженность помещения QЯ/Vпом. |  | grad t, °C |
| --- | --- | --- |
| кДж/м3 | Вт/м3 |  |
| Более 80 | Более 23 | 0,8 ÷ 1,5 |
| 40 ÷ 80 | 10 ÷ 23 | 0,3 ÷ 1,2 |
| Менее 40 | Менее 10 | 0 ÷ 0,5 |

и рассчитываем температуру удаляемого воздуха

tY = tB + grad t(H — hр.з.), ºС

где: Н — высота помещения, м;
hр.з. — высота рабочей зоны, м.

9. Для ассимиляции температуру приточного воздуха — tП принимаем на 4 ÷ 5ºС ниже температуры внутреннего воздуха - tВ, в рабочей зоне помещения.

10. Определяем численное значение величины тепло-влажностного отношения

11. На J-d диаграмме точку 0,0 °С шкалы температур соединяем прямой линией с численным значением тепло-влажностного отношения (для нашего примера численное значение величины тепло-влажностного отношения принимаем 3 800).

12. На J-d диаграмме проводим изотерму приточного — tП, с численным значением

tП = tВ — 5, °С.

13. На J-d диаграмме проводим изотерму уходящего воздуха с численным значением уходящего воздуха — tУ, найденным в пункте 8.

14. Через точку внутреннего воздуха — (•) В, проводим линию, которая параллельна линии тепло-влажностного отношения.

15. Пересечение этой линии, которая будет называться — лучом процесса

с изотермами приточного и уходящего воздуха — tП и tУ определит на J-d диаграмме точку приточного воздуха — (•) П и точку уходящего воздуха — (•) У.

16. Определяем воздухообмен по полному теплу

и воздухообмен на ассимиляцию избытков влаги

Практическая работа №8

Определение Vzu для целей охлаждения.

Классификация систем воздушного отопления

Системы воздушного отопления подразделяются по следующим признакам:

Стандартная схема системы воздушного отопления.

- По характеру поступления прогретого теплоносителя: естественным и механическим (с помощью нагнетателей или вентиляторов) побуждением.

- По виду энергоносителя: системы с водяным, газовым, паровым или электрическим калорифером.

- По виду схемы вентилирования в отапливаемом помещении: либо прямоточные, либо с полной или частичной рециркуляцией.

- По определению места нагрева теплоносителя: центральные (подогрев производится в общем централизованном агрегате и затем транспортируется к отапливаемым помещениям и зданиям) и местные (масса воздуха нагревается при помощи местных отопительных агрегатов).

Схема системы воздушного отопления: 1-печь; 2-фильтры; 3-труба забора воздуха из помещения; 4-забор свежего воздуха; 5-труба подвода свежего воздуха; 6-подача теплого воздуха в строение; 7-забор воздуха; 8-дымоход.

В случае отказа основного вентилятора в помещении допускается понижение температуры ниже нормы (но не больше, чем на 5 градусов) при условии подачи воздуха снаружи.

Температура воздушного потока, подающегося в помещения, должна быть минимум на 20% ниже, чем критическая температура самовоспламенения аэрозолей и газов, присутствующих в помещении.

С целью обогрева теплоносителя в системах воздушного отопления используются калориферные устройства различных видов конструкций. При их помощи могут комплектоваться вентиляционные приточные камеры и отопительные агрегаты.

В данных калориферах нагрев воздушной массы происходит за счет энергии, забираемой у теплоносителя (воды, дымовых газов и пара), или с помощью электроэнергетических установок.

Отопительные агрегаты могут применяться для обогрева рециркуляционных воздушных масс. Они состоят из калорифера, вентилятора и аппарата, формирующего и направляющего потоки теплоносителя, которые подаются в помещение.

Отопительные агрегаты больших размеров применяют для обогрева крупных промышленных или производственных помещений (к примеру, в вагоносборочных цехах), технологические и санитарно-гигиенические требования в которых допускают возможность рециркуляции воздушных масс. Крупные системы воздушного отопления еще применяются в нерабочее время с целью дежурного отопления.

Схема обратного воздуховода воздушного отопления.

Расчет данной системы должен быть таким, чтобы прогрев теплоносителя в приточных и рециркуляционных установках соответствовал категориям помещений, в которых установлены данные агрегаты. Температура не должна превышать 150 градусов.

В чем экономия от применения воздушного отопления?

Каждый старается заботиться о том, чтобы его система отопления была как можно экономичнее. На сегодняшний день особой популярностью пользуются системы воздушного отопления.

Эта тенденция обусловлена тем фактом, что такие системы позволяют на протяжении всего отопительного сезона поддерживать оптимальную температуру в помещении. Изготовить систему воздушного отопления своими руками способен не каждый, ведь здесь нужно иметь определенные навыки и умения.

Практическая работа №9

Объемные расходы воздуха и тепло-производительность нагревателя для систем воздушного отопления.

Вентиляторами называются машины, предназначенные для перемещения газов и повышения их давления. При этом степень повышения давления у вентиляторов (отношение давления на выходе к давлению на входе) π< 1,1. Для создания больших давлений применяют воздуходувные машины и компрессоры.

Вентиляторы являются одним из распространённых видов судовых механизмов. Они используются для искусственной вентиляции жилых и служебных помещений, для создания тяги в котельных установках, для удаления вредных и пожароопасных газов из отсеков.

По назначению различают вентиляторы вдувные, вытяжные и циркуляционные. Так, котельные вентиляторы, которые нагнетают (вдувают) воздух в топки котлов, называются вдувными, а вентиляторы, отсасывающие выпускные газы из котла, называются вытяжными.

По принципу действия вентиляторы делятся на центробежные и осевые.

С

Рис.1. Схема центробежного вентилятора

хема центробежного вентилятора изображена на рис.1. Воздух засасывается через отверстие1в центральной части кожуха и попадает на лопасти2, находящиеся на ободе колеса3. Лопасти2рабочего колеса, вращаясь, отбрасывают воздух в кольцевой кожух4, имеющий форму спирали, откуда он попадает в диффузор5. Из диффузора воздух по трубопроводу поступает к месту назначения.

Судовые вентиляторы приводятся во вращение электродвигателями и паровыми турбинами. На рис. 2 представлен общий вид судового центробежного вентилятора серии ЦСУ.

Рис. 2. Общий вид судового центробежного вентилятора.

1 – всасывающий патрубок; 2 – колесо; 3 – диффузор; 4 – электродвигатель.

Основными параметрами работы вентилятора являются его производительность Q, полное давлениеР, потребляемая мощностьNи коэффициент полезного действияη.

Производительностью Qназывается весовое или объёмное количество газа, перемещаемое вентилятором в единицу времени (секунду). На практике чаще пользуются объёмной производительностью вм3/с.

Полным давлением вентилятора Рназывается приращение полной энергии 1 м3газа, проходящего через вентилятор. Полное давление измеряется вПа(Дж/м3 =Н·м/м3 =Н/м2 = Па) или вмм водяного столба. Связь между этими величинами выражается формулой:

P = g·h (1)

где: Р - давление в Па;

g- ускорение свободного падения,м/с2;

h- давление вмм вод.ст.

Полное давление представляет собой сумму статического и динамического давления вентилятора:

Р = Рст + Рдин(2)

В свою очередь статическое давление вентилятора равно разности статических давлений Рст2после вентилятора иРст1до вентилятора.

Рст = Рст2 – Рст1(3)

Статическое давление на входе и выходе из вентилятора определяется с помощью вакууметра и манометра:

Рст1 = В - Рв (4)

Рст2 = В + Рн (5)

здесь: Рв- давление всасывания по вакууметру,Па;

Рн- давление нагнетания по манометру,Па;

В - атмосферное давление, Па.

С учётом (3, 4, 5) статическое давление вентилятора можно определить как сумму давления всасыванияРви давления нагнетанияРн.

Рст = Рв + Рн(6)

Динамическое давление Рдинзависит от скорости газа в нагнетательном патрубке вентилятора и может быть определено по формуле:

Па(7)

где: ρ - плотность газа, кг/м3;

с - скорость газа, м/с.

Таким образом, полное давление, создаваемое вентилятором, выражается суммой трёх слагаемых:

Па(8)

Если вентилятор приводится в движение трёхфазным электродвигателем, потребляемая от сети мощность Nможет быть определена по показаниям ваттметра, включаемого поочерёдно в каждую из фаз:

N = NA + NB + NCВт (9)

Полезная мощность вентилятора Nправна произведению полного давления на производительность:

Nп = PQВт(10)

Отношение полезной мощности вентилятора к мощности, потребляемой электродвигателем из сети называетсякоэффициентом полезного действиявентиляционной установки:

(11)

Обычно к.п.д. центробежных вентиляторов находится в пределах 0,45 – 0,70.

Практическая работа №10

Способы расчета при комбинированных системах

В структуру системы воздушного отопления входит водяной калорифер и теплогенератор, отвечающие за процесс нагревания воздушной массы. Распределительные головки и вентилятор способствуют тому, чтобы воздух распространялся равномерно по всей территории помещения.

Мобильный вариант устройства воздушного отопления представляют тепловые пушки, с помощью которых можно достичь требуемой температуры на каком-либо определенном участке.

Пример расчета системы воздушного отопления можно осуществить по формуле:

Lb = 3,6 Qnp/(С(tпр-tв)),

где Lb — объем расхода воздушной массы за определенный период времени;

Qnp — поток тепла для отапливаемого помещения;

С — теплоемкость теплоносителя;

tв — температура помещения;

tпр — температура теплоносителя, который подается в помещение.

Температура теплоносителя рассчитывается по формуле:

tпр = tH + t + 0,001 р,

где tH — температура воздуха снаружи;

t — дельта изменения температуры в воздухонагревателе;

р — давление потока теплоносителя по выходу из вентилятора.

Схема отопительного котла воздушного отопления.

Если расчет воздушного отопления был произведен самостоятельно и при этом были допущены некоторые ошибки, можно столкнуться с различными проблемами, основными из которых являются наличие сквозняков, перегрев нагревателя, что в итоге может привести к неисправности системы отопления.

Именно поэтому необходимо тщательным образом перепроверить произведенный расчет и только после этого, если вы твердо уверенны, что расчет произведен правильно и четко, можно переходить к следующему этапу работы, а именно к приобретению непосредственно самого оборудования.

Покупая устройство воздушного отопления, следует обратить внимание на некоторые особенности, например, на возможности системы, технические характеристики и качество продукта.

Все необходимые данные можно узнать, обратившись к продавцу, который предоставит информацию об интересующем устройстве.

Практическая работа №11

Расчет выбора системы воздушного отопления с использованием нагнетаемой теплой воды.

Производительностью Qназывается весовое или объёмное количество газа, перемещаемое вентилятором в единицу времени (секунду). На практике чаще пользуются объёмной производительностью вм3/с.

Полным давлением вентилятора Рназывается приращение полной энергии 1 м3газа, проходящего через вентилятор. Полное давление измеряется вПа(Дж/м3 =Н·м/м3 =Н/м2 = Па) или вмм водяного столба. Связь между этими величинами выражается формулой:

P = g·h (1)

где: Р - давление в Па;

g- ускорение свободного падения,м/с2;

h- давление вмм вод.ст.

Полное давление представляет собой сумму статического и динамического давления вентилятора:

Р = Рст + Рдин(2)

В свою очередь статическое давление вентилятора равно разности статических давлений Рст2после вентилятора иРст1до вентилятора.

Рст = Рст2 – Рст1(3)

Статическое давление на входе и выходе из вентилятора определяется с помощью вакууметра и манометра:

Рст1 = В - Рв (4)

Рст2 = В + Рн (5)

здесь: Рв- давление всасывания по вакууметру,Па;

Рн- давление нагнетания по манометру,Па;

В - атмосферное давление, Па.

С учётом (3, 4, 5) статическое давление вентилятора можно определить как сумму давления всасыванияРви давления нагнетанияРн.

Рст = Рв + Рн(6)

Динамическое давление Рдинзависит от скорости газа в нагнетательном патрубке вентилятора и может быть определено по формуле:

Па(7)

где: ρ - плотность газа, кг/м3;

с - скорость газа, м/с.

Таким образом, полное давление, создаваемое вентилятором, выражается суммой трёх слагаемых:

Па(8)

Если вентилятор приводится в движение трёхфазным электродвигателем, потребляемая от сети мощность Nможет быть определена по показаниям ваттметра, включаемого поочерёдно в каждую из фаз:

N = NA + NB + NCВт (9)

Полезная мощность вентилятора Nправна произведению полного давления на производительность:

Nп = PQВт(10)

Отношение полезной мощности вентилятора к мощности, потребляемой электродвигателем из сети называетсякоэффициентом полезного действиявентиляционной установки:

(11)

Обычно к.п.д. центробежных вентиляторов находится в пределах 0,45 – 0,70.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные:

- Брюханов О.Н, Коробко В.И., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: ИНФРА – М.: 2017.

- Будов В.М. Насосы АЭС.- М.: Энергоатомиздат, 2016.

- Евгеньев А.Е., Крупеник А.П. Гидравлика. – М.: Недра, 2013.

- Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатоииздат, 2014.

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация.-М.: Стройиздат, 2012

- Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы.Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2015.

- Малющенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочное пособие.- М.: Энергоиздат, 2013.

Дополнительные:

- Пашутина Н.Г., Макашова О.В., Медведев Р.М. Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики. – М.: Машиностроение. 1988г ГОСТ 9725 — 76. Вентиляторы центробежные.

- ГОСТ 17398- 72. Насосы. Термины и определения.

- ГОСТ 14059-68* Насосы поршневые. Ряды основных параметров.

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

Интернет ресурс:

http://www.ges.ru/book/book_pumps/2.htm