ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

МДК 01.01 «Электрические машины»

специальность: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. МДК 01.01«Электрические машины» специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2018 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ Тарасенко Н.В. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Ногина А.В., , преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

СОДЕРЖАНИЕ

Практическая работа №1

Тема: «Основные законы электротехники: Закон Ома.»

Практическая работа №2

Тема: «Основные законы электротехники: Закон Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца»

Практическая работа №3

Тема: «Изучение конструкции электрических машин постоянного тока»

Практическая работа №4

Тема: «Исследование конструкции 4-х полюсной электрической машины постоянного тока»

Практическая работа №5

Тема: «Расчет параметров обмотки якоря.»

Практическая работа №6

Тема: «Выполнение развернутой схемы обмотки якоря машины постоянного тока»

Практическая работа № 7

Тема: «Исследование универсального коллекторного двигателя»

Практическая работа №8

Тема: «Изучение конструкции силовых трансформаторов.»

Практическая работа №9

Тема: «Исследование двухобмоточного трансформатора.»

Практическая работа №10

Тема: «Определение параметров двухобмоточного силового трансформатора опытным путем. Опыты холостого хода и короткого замыкания.»

Практическая работа №11

Тема: «Исследование трансформатора»

Практическая работа №7

Тема: «Параллельная работа трансформаторов. Изучение условий параллельной работы силовых трансформаторов и распределения нагрузки между ними.»

Практическая работа №8

Тема: «Изучение конструкции асинхронных машин

Изучение основных узлов асинхронных машин и их назначение.»

Практическая работа №9

Тема: «Определение выводов обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя.»

Практическая работа №10

Тема: «Расчет параметров асинхронного двигателя. Изучение влияния величины нагрузки на параметры асинхронного двигателя.»

Практическая работа №11

Тема: «Изучение работы трехфазного синхронного генератора.»

Практическая работа №12

Тема: «Изучение работы трехфазного синхронного двигателя.»

Практическая работа №13

Тема: «Сборка схемы и включение двигателя, построение характеристик.»

Практическая работа №14

Тема: «Изучение работы машины постоянного тока специального назначения

Сборка схемы и включение машины; построение характеристик.»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная цель практических занятий (ПЗ) – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего

Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

ПР защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов |  |
| 1. | Тема 1.1.1 | Практическая работа № 1«Основные законы электротехники: Закон Ома.» | 4 |  |
| 2. | Тема 1.1.1 | Практическая работа № 2«Основные законы электротехники: Закон Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца» | 4 |  |
| 3. | Тема 1.1.1 | Практическая работа № 3 «Изучение конструкции электрических машин постоянного тока» | 4 |  |
| 4. | Тема 1.1.1 | Практическая работа № 4 «Исследование конструкции 4-х полюсной электрической машины постоянного тока» | 4 |  |
| 5. | Тема 1.1.2 | Практическая работа № 5 «Расчет параметров обмотки якоря.» | 6 |  |
| 6. | Тема 1.1 2 | Практическая работа № 6 « Выполнение развернутой схемы обмотки якоря машины постоянного тока». | 6 |  |
| 7. | Тема 1.1.6 | Практическая работа № 7 «Исследование универсального коллекторного двигателя» | 4 |  |
| 8. | Тема 1.2.1 | Практическая работа № 8 « Изучение конструкции силовых трансформаторов.» | 6 |  |
| 9 | Тема 1.2.1 | Практическая работа № 9 « Исследование двухобмоточного трансформатора.» | 4 |  |
| 10 | Тема 1.2.1 | Практическая работа № 10 «Определение параметров двухобмоточного силового трансформатора опытным путем. Опыты холостого хода и короткого замыкания.» | 4 |  |
| 11 | Тема 1.2.1 | Практическое работа № 11 «Исследование трансформатора» | 4 |  |
| 12 | Тема 1.2.1 | Практическое работа № 12 «Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы трансформатора» | 4 |  |
| 13 | Тема 1.2.1 | Практическое работа № 13 «Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (кпд) трансформатора» | 4 |  |
| 14. | Тема 1.2.2 | Практическая работа № 14 «Параллельная работа трансформаторов. Изучение условий параллельной работы силовых трансформаторов и распределения нагрузки между ними.» | 4 |  |
| 15 | Тема 1.2.3 | Практическое занятие № 15 «Исследование однофазного автотрансформатора» | 4 |  |
| 16 | Тема 1.2.5 | Практическое занятие № 16 «Исследование работы сварочного трансформатора» | 4 |  |
| 17 | Тема 1.3.3 | Практическое занятие № 17 «Изучение конструкции асинхронных машин Изучение основных узлов асинхронных машин и их назначение.» | 4 |  |
| 18. | Тема 1.4.1 | Практическая работа № 18 «Определение выводов обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя.» | 2 |  |
| 19. | Тема 1.4.6 | Практическая работа № 19 «Изучение работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.» | 2 |  |
| 20 | Тема 1.4.6 | Практическое занятие №20 «Определение неисправности асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» | 2 |  |
| 21 | Тема 1.4.6 | Практическое занятие №21 «Определение статических электромеханической и механической характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» | 2 |  |
| 22 | Тема 1.4.6 | Практическое занятие №22 «Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором изменением частоты и величины напряжения статора» | 2 |  |
| 23 | Тема 1.4.6 | Практическое занятие №23 «Определение энергетических показателей асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» | 4 |  |
| 24 | Тема 1.4.6 | Практическое занятие №24 «Измерение температуры корпуса асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» | 4 |  |
| 25. | Тема 1.4.7 | Практическая работа № 25 «Расчет параметров асинхронного двигателя. Изучение влияния величины нагрузки на параметры асинхронного двигателя.» | 4 |  |
| 26. | Тема 1.5.2 | Практическая работа №26 «Изучение работы трехфазного синхронного генератора.» | 4 |  |
| 27 | Тема 1.5.3 | Практическое занятие № 27 «Включение синхронного генератора в сеть» | 4 |  |
| 28. | Тема 1.5.3 | Практическая работа № 28 «Изучение работы трехфазного синхронного двигателя.» | 4 |  |
| 29. | Тема 1.5.3 | Практическая работа № 29 «Сборка схемы и включение двигателя, построение характеристик.» | 4 |  |
| 30. | Тема 1.6.3 | Практическая работа № 30 «Изучение работы машины постоянного тока специального назначения Сборка схемы и включение машины; построение характеристик.» | 4 |  |
| 31. | Тема 1.6.3 | Практическое занятие № 31 «Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока изменением сопротивления реостата в цепи якоря» | 4 |  |
| 32 | Тема 1.6.3 | Практическое занятие № 32 «Определение энергетических показателей двигателя постоянного тока» | 4 |  |
| 33 | Тема 1.6.3 | Практическое занятие № 33 «Измерение температуры корпуса двигателя постоянного тока» | 4 |  |
|  |  | ВСЕГО: | 128 |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании. Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа № 1

Тема: «Основные законы электротехники: Закон Ома.»

Тема: «Изучение основного закона электротехники применительно к теории электрических машин»

Общие сведения

Закон Ома

Закон Ома показывает причинно-следственную связь между напряжением U и величиной тока I. Различают закон Ома для участка цепи и замкнутой цепи, а также закон Ома для участка цепи, содержащего источник электродвижущей силы (э.д.с.).

Рис. 1

R

I

U

Закон Ома для участка цепи

На рисунке 1 показан участок электрической цепи, представляющей собой резистор R, на концах которого действует напряжение U (разность электрических потенциалов) и по которому протекает электрический ток I.

Резистором называется элемент электрической цепи, который предназначен для ограничения величины тока, и параметром которого является электрическое сопротивление R. В резисторе происходит необратимый процесс преобразования энергии электрической в энергию тепловую.

Закон Ома для участка цепи формулируется следующим образом: ток I прямо пропорционален напряжению U и записывается в виде:

(1)

где I – сила тока (ток, величина тока). Единица измерения тока – ампер [A]. Ампер – такая величина тока, при которой через поперечное сечение проводника в одну секунду протекает электрический заряд q в один кулон [Кл]. 1 А = Кл/с. Таким образом, сила тока I – это количество электричества q, протекающее через сечение проводника в единицу времени t.

Математически ток i представляет собой в общем случае производную от заряда q по времени t: ;

– коэффициент пропорциональности между током и напряжением. R – электрическое сопротивление, измеряемое в омах [Ом]. Проводник обладает сопротивлением в один Ом, если по нему протекает ток один ампер при напряжении в один вольт [Ом] = [В] / [A];

– электрическая проводимость, то есть величина, обратная сопротивлению; единица ее измерения – сименс [См], [См] = [Ом-1].

Электрическое сопротивление твердого проводника зависит от его геометрических размеров и материала, из которого он изготовлен. Оно рассчитывается по формуле:

(2)

где l – длина проводника в метрах [м];

S – сечение проводника [м2];

ρ – удельное сопротивление материала [Ом∙м].

В формулу (2) можно подставить величину удельной проводимости материала :

(2а)

(3)

Электрическое сопротивление проводников зависит от температуры. Эта зависимость может быть рассчитана по формуле

где Rt – сопротивление при температуре t;

Rt0 – сопротивление при температуре t0;

t0 – начальная температура проводника, которая принимается равной 20°С;

α [град-1] – температурный коэффициент сопротивления – ТКR, который для металлов и большинства их сплавов – положительная  величина (α > 0).

В частности для меди и алюминия ТКR α 0,004 град-1. Например, при t0 = 20°С и повышении температуры до величины t = 120°С (рабочая температура большинства электротехнических установок) согласно выражению (3)

то есть сопротивление медных и алюминиевых проводов увеличивается на 40%, что необходимо учитывать при тепловых и вентиляционных расчетах на стадии проектирования электрических машин, трансформаторов и другого электрооборудования.

Увеличение электрического сопротивления металлов (ТКR > 0) объясняется тем, что при повышении температуры увеличиваются частота и амплитуда колебаний узлов кристаллической решетки, и повышается число их столкновений с движущимися направленно электронами.

Закон Ома для замкнутой цепи

I

+

I

R

Rвт

I

_

U

E

Рис.2

На рисунке 2 показана простейшая замкнутая цепь, состоящая из реального источника э.д.с. Е, имеющего внутреннее сопротивление Rвт и нагрузочного резистора с сопротивлением R (сопротивление соединительных проводов включено в сопротивление R резистора).

Закон Ома для замкнутой цепи формулируется следующим образом: сила тока (ток, величина тока) прямо пропорциональна электродвижущей силе (э.д.с.) источника и записывается в виде:

(4)

где  – коэффициент пропорциональности.

(4а)

Перепишем равенство (4) в виде

и введем обозначение U = IR – напряжение на выходных зажимах источника э.д.с. (генератора), которое одновременно является падением напряжения, создаваемым током I на внешнем сопротивлении R нагрузочного резистора.

(5)

Подставив это обозначение в правую часть равенства (4а), можно получить следующую зависимость:

,

I

U

E

0

Rвт = 0

Rвт > 0

Рис. 3

которая представляет собой аналитическое выражение внешней характеристики источника э.д.с. Эту зависимость можно сокращенно записать в виде U = F(I) при E = const, Rвт = const. Внешней характеристикой принято называть графическую зависимость U = F(I), показанную на рисунке 3.

Сплошной линией показана внешняя характеристика реального источника э.д.с., в котором с ростом тока I увеличивается падение напряжения на внутреннем сопротивлении IRвт, в результате чего с ростом тока выходное напряжение источника U уменьшается. Пунктирной линией на рисунке 3 показана внешняя характеристика идеального источника э.д.с., у которого отсутствует внутреннее сопротивление (Rвт = 0), а, следовательно, и внутреннее падение напряжения  (IRвт = 0). В результате равенство (5) принимает вид

(5а)

,

и характеристика представляет собой горизонтальную линию. Такой идеальный источник называют источником (генератором) бесконечной мощности, поскольку он гарантирует постоянство напряжения при сколь угодно больших токах нагрузки.

Закон Ома для участка цепи, содержащего источник э.д.с.

(обобщенный закон Ома)

На рисунках 4а и 4б показаны одинаковые участки, содержащие последовательно включенные резистор R и источник э.д.с. Е, по которым протекает ток I одного и того же направления. Что касается источников, то э.д.с. в схеме на рисунке 4а совпадает с направлением тока, а на рисунке 4б – действует встречно с током.

I

b

a

E

R

a

c

b

E

R

c

б)

a)

I

Рис. 4

(6)

Как известно, под напряжением U на участке цепи понимают разность электрических потенциалов φ между крайними точками этого участка (а и с на рисунке 4). Ток всегда течет от более высокого потенциала к более низкому потенциалу. Поскольку ток в обоих случаях (рис. 4а и 4б) направлен от точки а к точке с, то напряжение

Выразим более высокий потенциал точки а через потенциал точки с. При перемещении (рис. 4а) от точки с к точке b (встречно к направлению э.д.с. Е) потенциал точки b оказывается ниже потенциала точки с на величину э.д.с. Е, то есть . Применительно к схеме на рисунке 4б потенциал точки b будет выше на величину э.д.с. Е, то есть . Поскольку потенциал точки а выше потенциала точки b на величину падения напряжения IR на резисторе с сопротивлением R, то .

Таким образом, для рисунка 4а: , а для рисунка 4б: .

Соответственно напряжение между границами а и с участка:

(6а)

для рисунка 4а:

;

(6б)

для рисунка 4б:

.

Решив равенства (6а) и (6б) относительно тока, получим обобщенный закон Ома (закон Ома для участка цепи, содержащего источник э.д.с.):

(7а)

для рисунка 4а:

;

(7б)

для рисунка 4б:

.

В общем случае

(7)

В частном случае, когда э.д.с. отсутствует (Е = 0) уравнение (7) превращается в закон Ома для участка цепи, не содержащего э.д.с. (1).

Задание

Пример 4. Метод узловых потенциалов.

Дано: R1= 5 Ом;R2= 10 Ом;R3= 10 Ом;R4= 3 Ом;R5= 40 Ом;R6= 7 Ом;E1= 40 В;E2= 10 В;J= 1 А

Найти: Токи в схеме методом узловых потенциалов.

I13, I31, I21, I32, — ?

Практическая работа № 2

Тема: «Основные законы электротехники: Закон Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца»

Цель работы: «Изучение основного закона электротехники применительно к теории электрических машин»

Общие сведения

Законы Кирхгофа

Ранее были рассмотрены законы Ома для участка цепи и замкнутой цепи с одним источников э.д.с.

Сложная электрическая цепь, содержащая несколько источников э.д.с. и замкнутых контуров, не может быть рассчитана только с использованием законов Ома. Рассчитать и проанализировать сложную цепь можно с помощью двух законов Кирхгофа (сам Кирхгоф и некоторые современные специалисты называют эти законы «правилами», поскольку они являются следствием закона сохранения энергии применительно к электрическим цепям).

Для понимания формулировок и использования этих законов необходимо напомнить основные термины, относящиеся к электрическим цепям.

Электрическая цепь – это совокупность элементов, создающих пути для протекания электрических токов. Основными элементами электрической цепи являются источники электроэнергии, преобразующие механическую, химическую и другие виды энергии в электрическую, и приемники, преобразующие электрическую энергию в другие виды: тепловую (резисторы), механическую (электродвигатели), химическую (зарядка аккумуляторов) и др. Кроме источников и приемников, элементами электрической цепи являются соединительные провода, электроизмерительные приборы, коммутирующие (переключающие) устройства, аппаратура защиты, автоматики и др.

Электрический узел – это часть электрической цепи, в которой сходится не менее трех ветвей (токов).

Ветвь – участок цепи между двумя узлами, на всем протяжении которого ток один и тот же.

Контур – замкнутая часть схемы, которая представляет собой неразветвленную цепь, если отключить все не входящие в нее ветви.

Первый закон Кирхгофа

На рисунке 5 показан электрический узел, в котором сходятся n = 5 ветвей с токами, часть из которых направлены к узлу, а часть – от него.

Первый закон Кирхгофа в первой редакции читается следующим образом: алгебраическая сумма токов в узле равна нулю, то есть

(8)

.

Рис. 5

I1

I2

I3

I4

I5

В уравнении (8) токи, направленные к узлу, подставляют обычно со знаком «+», а от узла – со знаком «» (можно и наоборот).

Применительно к узлу, показанному на рисунке 5, равенство (8) записывается в свернутом виде:

или в развернутом:

.

(9)

Если перенести в последнем равенстве отрицательные токи в правую часть, то получим:

.

Из равенства (9) вытекает вторая редакция первого закона Кирхгофа:

Сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла.

Справедливость первого закона Кирхгофа можно подтвердить рассуждением «от противного». Если предположить, что в узел в каждый момент времени притекает больше зарядов, чем вытекает (или наоборот), то электрические потенциалы узлов все время будут изменяться, а, следовательно, будет изменяться и распределение токов в элементах схемы, что практически не наблюдается и противоречит здравому смыслу.

Второй закон Кирхгофа

На рисунке 6 показана часть сложной электрической цепи в виде замкнутого контура, состоящего из m = 5 ветвей и содержащего n = 3 источников э.д.с.

Второй закон Кирхгофа читается следующим образом: в замкнутом электрическом контуре алгебраическая сумма напряжений равна нулю (первая редакция).

В этой формулировке следует различать напряжение как падение напряжения, создаваемое током Ik k-той ветви в сопротивлении Rk этой ветви, и напряжение источника ЭДС, которое равно величине этой ЭДС, но направлено (как разность электрических потенциалов внутри источника) от положительного зажима к отрицательному, то есть встречно с направлением ЭДС.

В показанном на рисунке 6 контуре токи ветвей создают падения напряжения IkRk, которые при заданном направлении обхода берутся со знаком «+», если направление тока Ik совпадает с направлением обхода, и со знаком «», если направление тока встречно с направлением обхода. Что касается напряжений (разностей потенциалов) на зажимах источников ЭДС Еk, то необходимо учитывать, что потенциал на положительном зажиме источника выше, чем на входном, а величина этих напряжений (а не падений напряжений!) равна по абсолютному значению соответствующей э.д.с. Еk. С учетом этого напряжение источника берется со знаком «», если направление э.д.с. совпадает с направлением обхода, и со знаком «+», если направление обхода направлено встречно с направлением э.д.с.

E1

R1

I1

R2

I2

R3

E3

I3

I4

R4

E4

R5

I5

Обход

Рис. 6

(10)

Применительно к контуру (рис. 6), согласно приведенной выше формулировке второго закона Кирхгофа, можно записать:

(10а)

Перенесем напряжения источников э.д.с. в правую часть равенства (10):

В правой части равенства (10а) оказалась алгебраическая сумма э.д.с., а не напряжений источников. В результате получается вторая редакция второго закона Кирхгофа: в замкнутом контуре алгебраическая сумма э.д.с. равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях, образующих этот замкнутый контур, то есть:

(11)

Применительно к контуру (рс. 6) равенство (11) примет вид

(11а)

В такой формулировке, где напряжения источников заменены на э.д.с. источников, при обходе контура э.д.с. берется со знаком «+», если она совпадает с направлением обхода, и со знаком «», если она действует встречно (как это следует из равенства (10а)).

Вторая формулировка закона Кирхгофа (10а) и (11) получила наибольшее применение на практике по сравнению с первой (10).

Закон Джоуля-Ленца

Этот закон позволяет количественно оценить процесс преобразования электрической энергии в тепловую. Рассмотрим участок цепи, состоящий из резистора с сопротивлением R, по которому протекает ток I (рис.1). Согласно закону Ома для участка цепи падение напряжения на резисторе U = IR.

(12)

Как известно, мощность электрического тока Р представляет собой произведение напряжения U на силу тока I, то есть

,

где Р – мощность в ваттах; [Вт] = [В]  [А];

U – напряжение, [В];

I – сила тока, [А].

(12а)

Если в правую часть равенства (12) сделать подстановки, вытекающие из закона Ома: U = IR или I = U/R, то можно получить следующие выражения, представляющие закон Джоуля-Ленца (для мощностей):

(12б)

Согласно этому закону тепловыделение в резисторе с сопротивлением R зависит от квадрата тока (квадрата напряжения).

(13)

Оба ученых, в честь которых назван закон, установили его независимо друг от друга на основании экспериментальных исследований. Причем закон был сформулирован применительно к энергии W = Pt [Вт∙с = Дж]. В такой редакции он имеет вид

и читается следующим образом: количество теплоты W, выделенное в резисторе при протекании тока, зависит прямо пропорционально от квадрата тока, сопротивления резистора и времени t, в течение которого одинаковый по величине ток протекает по резистору.

Задание

Дано
R1=16 Ом; R2=31 Ом R3=24 Ом; R4=13 Ом; R5=33 Ом; R6=40 Ом; R7=22 Ом; R8=7 Ом; E1=30 В; E2=24 В; E7=16 В; E8=11 В.

Найти

Токи в цепи непосредственным применением законов Кирхгофа.

Практическая работа № 3

Тема: «Изучение конструкции электрических машин постоянного тока»

Цель работы: Изучить устройство и принцип работы простейших электрогенератора и электродвигателя.

Пояснения к работе.

Электромеханическое действие магнитного поля и электромагнитная индукция используются для преобразования механической энергии в электрическую энергию и обратно. Устройства, при помощи которых эти преобразования осуществляются, называются электрическими машинами.

Преобразование механической энергии в электрическую.

Электрические генераторы. Электрические машины, в которых происходит преобразование механической энергии в электрическую энергию, называются электрическими генераторами.

Если замкнуть прямолинейный провод длиной Ɩ, расположенный в однородном магнитном поле перпендикулярно вектору магнитной индукции В, на внешний участок цепи с сопротивлением R, то при движении провода с постоянной скоростью v перпендикулярно магнитным линиям в нем индуктируется неизменяющаяся ЭДС Еи и в замкнутой цепи возникает постоянный ток I. Направление наведенной ЭДС определяется правилом правой руки (ладонь правой руки располагают так, чтобы линии магнитной индукции входили в нее, отогнутый под прямым углом большой палец совмещают с направлением движения проводника, тогда вытянутые четыре пальца укажут направление индуктированной ЭДС). Следовательно, при движении в магнитном поле под действием внешних сил замкнутого на внешний участок цепи проводника, пересекающего магнитные линии, происходит преобразование механической энергии в электрическую энергию.

На рисунке показана схема устройства простейшего генератора постоянного тока.

Концы витка присоединены к металлическим изолированным полукольцам с наложенными на них двумя неподвижными щетками, при помощи которых присоединяется внешний участок цепи. Два полукольца образуют простейший коллектор, а полукольцо – коллекторную пластину. При вращении якоря одна щетка все время соединяется с проводом витка, расположенным под северным полюсом, а другая щетка с проводом витка, расположенным под южным полюсом. Переключение щетки с одной пластины на другую происходит в момент прохождения витка через нейтральную плоскость. Вследствие этого полярность напряжения на щетках не изменяется. При двух коллекторных пластинах напряжение на щетках изменяется от нуля до Еm (если не учитывать сопротивление витка). Обмотка реального генератора состоит из большого числа витков и коллекторных пластин, так что колебания напряжения в цепи получаются ничтожными.

Неподвижная часть машины постоянного тока называется статором, вращающаяся часть – ротором.

Преобразование электрической энергии в механическую.

Электродвигатели. Электрические машины, в которых происходит преобразование электрической энергии в механическую энергию, называются электродвигателями.

На рисунке показан прямолинейный провод длиной Ɩ, расположенный в однородном магнитном поле перпендикулярно вектору магнитной индукции В и присоединенный к источнику питания с постоянной ЭДС Е и внутренним сопротивлением RВ. По проводу проходит ток I. На провод с током действует электромагнитная сила F = ВIƖ , ее направление определяется по правилу левой руки (ладонь левой руки располагают так, чтобы линии магнитной индукции входили в нее, четыре вытянутые пальца совмещают с направлением тока в проводнике, тогда отогнутый под прямым углом большой палец укажет направление электромагнитной силы). Под действием силы F провод движется со скоростью v, поэтому в нем будет индуктироваться ЭДС, направленная навстречу току, в чем можно убедиться, применяя правило правой руки. Следовательно, при движении провода с током в магнитном поле под действием сил этого поля происходит преобразование электрической энергии в механическую энергию. Таким образом, рассмотренный случай движения проводника с током в магнитном поле под действием сил этого поля представляет собой пример элементарного электродвигателя.

Устройство простейшей электрической машины.

Большинство электрических машин построено на принципе вращательного движения их подвижной части. Несмотря на большое разнообразие конструкций электрических машин возможно представить некоторую обобщенную конструкцию электрической машины. Такая конструкция состоит из неподвижной части 1, называемой статором, и вращающейся части 2, называемой ротором. Ротор располагается в расточке статора и отделен от него воздушным зазором 6. Одна из указанных частей машины снабжена элементами, возбуждающими в машине магнитное поле (например,электромагнит или постоянный магнит 3), а другая – имеет обмотку, называемою рабочей обмоткой машины 4. Статор и ротор имеют сердечники 5, выполненные из магнитно-мягкого материала и обладающие небольшим магнитным сопротивлением.

Каждый генератор постоянного тока переходит в режим работы электродвигателя, если его ЭДС окажется меньше напряжения на зажимах. Этот принцип обратимости электрических машин был открыт в 1833 г. Русским академиком Э.Х. Ленцем.

Если электрическая машина работает в режиме генератора, то при вращении ротора (под действием приводного двигателя) в проводниках рабочей обмотки наводится ЭДС и при подключении потребителя появляется электрический ток. При этом механическая энергия приводного двигателя преобразуется в электрическую энергию. Если машина предназначена для работы в качестве электродвигателя, то рабочая обмотка машины подключается к сети. При этом ток, возникающий в проводниках обмотки, взаимодействует с магнитным полем и на роторе возникают электромагнитные силы, приводящие ротор во вращение. При этом электрическая энергия, потребляемая двигателем из сети, преобразуется в механическую энергию, затрачиваемую на вращение какого-либо механизма.

Задание:

1. В практической работе изучить:

- принцип работы простейшего генератора;

- принцип работы простейшего двигателя.

2. Изучить, как правилом правой руки определяется направление наведенной ЭДС.

3. Изучить, как правилом левой руки определяется направление движения проводника.

4. Изучить устройство простейшей электрической машины.

Работа на занятии.

1. Изучив представленный материал ответить письменно на контрольные вопросы.

Содержание отчета.

1. Цель работы.

2. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

1. Принцип работы генератора?

2. Принцип работы электродвигателя?

3. Конструкция электрической машины?

4. Правило правой руки?

5. Правило левой руки?

Практическая работа № 4

Тема: «Исследование конструкции 4-х полюсной электрической машины постоянного тока»

Цель работы: Уяснить конструкцию электрической машины постоянного тока

Задания на практическую работу:

1. На рисунке 1 с помощью выносных линий обозначить: 1) Станину; 2) Вал якоря; 3) Сердечник якоря; 4) Обмотку якоря; 5) Сердечник главного полюса;

6) Катушку главного полюса; 7) Коллектор; 8) Траверсу; 9) Передний подшипниковый щит; 10) Рым

Рисунок 1 – Общий вид машины постоянного тока

2. На рисунке 2 обозначить: 1) Сердечник главного полюса: 2) Полюсной башмак; 3) Отверстия для заклепок; 4) Отверстие для вентиляции; 5) Болт для крепления сердечника к станине; 6)Катушки (2 шт.) главного полюса; 7) Сердечник дополнительного полюса; 8)Уголки для крепления катушки; 9) Катушку дополнительного полюса.

Под рисунком описать конструкцию сердечника главного полюса и пояснить, почему он сделан именно так.

Рисунок 2 – Главный и дополнительный полюсы

3. На рисунке 3 обозначить: 1) Вал якоря; 2) Сердечник якоря; 3) Коллектор; 4) Активные части секции обмотки якоря; 5) Задние лобовые части секции обмотки якоря; 6) Передние лобовые части обмотки якоря.

Справа от рисунка  нарисовать заполнение паза при двухслойной обмотке якоря и крепление секции в пазу с помощью клина. Под рисунком описать конструкцию сердечника якоря и пояснить, почему он сделан именно так.

4. На рисунке 4 обозначить: 1) Коллекторную пластину; 2) Миканитовую прокладку; 3) «Петушок»; 4) Рабочую часть; 5) «Ласточкин хвост»; 6) Нажимные конусы (2шт.) 7) Стяжной винт.  Слева от рисунка пояснить, для чего есть прорезь в «петушках» коллекторных пластин

Рисунок 4 – Коллектор

5. На рисунке 5 обозначить: 1) Корпус траверсы; 2) Стержни траверсы; 3) Корпус щеткодержателя; 4)Винт для крепления щеткодержателя на стержне траверсы; 5) Щетку (2 шт.) 6) Нажимное устройство; 7) Гибкий шунт. 8) Изолированная втулка

Рисунок 5 -  Щеточный аппарат

Продолжить предложение : Корпус траверсы закреплен на ……….

Рисунок 3 – Якорь без обмотки

__________________________________________________________________________________

6. На рисунке 6 изображена магнитная цепь 4-х полюсной машины. Запишите последовательно все участки, через которые проходят магнитные силовые линии, созданные главными полюсами. Поясните, каков должен быть зазор между полюсными башмаками и якорем.

Рисунок 6 - Магнитная цепь 4-х полюсной машины

Вопросы для защиты:

- Закон Ампера. Направление и величина выталкивающей силы. Принцип действия электродвигателя постоянного тока. Назначение коллектора в двигателе

- Закон Фарадея. Направление и величина ЭДС. Принцип действия генератора постоянного тока. ЭДС рамки. Назначение коллектора в генераторе.

Практическая работа № 5

Тема: «Расчет параметров обмотки якоря»

Цель работы: «Расчет параметров и выполнение развернутой схемы обмотки якоря.»

Пояснения к работе.

1. Шаг обмотки по коллектору (обмотка левоходная)

делений

2. Первый шаг обмотки по пазам

паза

3. Развернутая схема обмотки представлена на рисунке 6.1

Рисунок 6.1 Развернутая схема простой волновой обмотки

2р=4; Z=17; у1 =4 паза

Выполняем схему параллельных ветвей рисунок 6.2

Рисунок 6.2 Схема параллельных ветвей простой волновой обмотки

Задание:

Обмотка якоря машины постоянного тока содержит элементарных пазов  при числе полюсов 2р. По данным, приведенным в таблице 6, рассчитать параметры и начертить развернутую схему простой волновой (ПВ) либо простой петлевой (ПП) обмотки якоря. На схеме обозначить полюсы, расставить щетки и, задавшись направлением вращения якоря, определить полярность щеток в генераторном режиме работы машины. Выполнить схему параллельных ветвей обмотки якоря и определить ее общее сопротивление, считая при этом сопротивление одной секции равным  = 0,02 Ом (секции одновитковые).

Таблица 6

| Параметр | Варианты для типов обмоток |  | 2р |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВ | 17 | 4 |
| 2 | ПВ | 25 | 6 |
| 3 | ПВ | 33 | 8 |
| 4 | ПП | 32 | 4 |
| 5 | ПВ | 23 | 4 |
| 6 | ПП | 24 | 8 |
| 7 | ПВ | 29 | 4 |
| 8 | ПП | 30 | 6 |
| 9 | ПВ | 27 | 4 |

Содержание отчета.

- Цель работы.

- Рассчитать параметры и выполнить развернутую схему обмотки якоря.

Практическая работа № 6

Тема: «Выполнение развернутой схемы обмотки якоря машины постоянного тока»

Цель работы: «Выполнить развернутую схему обмотки якоря машины постоянного тока»

Пояснения к работе.

Принцип выполнения обмотки барабанного якоря

В обмотке барабанного якоря обе стороны витка обмотки якоря располагаются на внешней поверхности якоря (рисунок 4).

Сторона витка обмотки якоря (1 и 3) является активной, так как при вращении якоря обе стороны обмотки якоря пересекают магнитное поле машины. Стороны витка 2 и 4 – лобовые части обмотки якоря.

Размещение обеих сторон каждого витка обмотки на внешней поверхности якоря позволяет снижать расход обмоточного провода по сравнению с кольцевой обмоткой и механизировать процесс намотки обмотки. Отдельные витки (секции) обмотки наматываются заранее на шаблонах и укладываются в пазы сердечника якоря. Секции (витки) обмотки якоря должны конструироваться так, чтобы ЭДС, индуктируемая в его активных сторонах, в контуре витка (секции) действовали согласно, т. е. в одном направлении.

Отсюда вытекает требование к обмотке якоря: активные стороны витка (секции) должны находиться под полюсами разной полярности, т. е. расстояние между активными сторонами витка должен быть равно полюсной дуге τ (рисунок 4).

Рисунок 4 – Обмотка барабанного якоря

Характерная особенность обмотки барабанного якоря – она выполняется двухслойной (рисунок 5).

Рисунок 5 – Расположение секции обмотки в пазах зубчатого якоря

Одна активная сторона обмотки располагается в верхнем слое паза, а другая в нижнем (рисунок 5). Необходимо иметь в виду, что конструкция обмотки якоря может быть усложнена, т. е. будет не один виток между двумя коллекторами пластинами, а два и более (рисунок 6).

Несколько последовательно соединенных витков обмотки якоря, имеющих общую изоляцию и находящиеся между двумя следующими  друг за другом при обходе обмотки коллекторными пластинами, называются секцией (рисунок 7).

а

б

в

Рисунок 6 – Секции обмотки якоря с различным числом витков

а	б

Рисунок 7 – Секция и катушка обмотки якоря

Несколько секций, имеющих общую изоляцию от стенки паза, образуют катушку обмотки (рисунок 7). Число секций в катушке обозначается Wc.

Чтобы правильно уложить обмотку в пазы сердечника якоря и соединить ее с коллектором, необходимо знать шаги обмотки по сердечнику якорю и по коллектору. Для простой петлевой обмотки рассчитываются следующие шаги:

а) первый частичный шаг обмотки по сердечнику якоря – это расстояние между первой активной стороной секции и второй активной стороной той же секции ( y1) (рисунок 8).

где	zЭ – число элементарных пазов, это паз с двумя активными сторона-

ми секции;

2 p – число главных полюсов машин;

ε = +1 – правоходовая обмотка (рисунок 8, а);

ε	= -1 – левоходовая обмотка (рисунок 8, б);

б) результирующий шаг по коллектору для простой петлевой обмотки – это расстояние между одноименными сторонами соседних секций (рисунок 8).

Рисунок 8 – Шаги простой петлевой обмотки :

а – правоходовая; б – левоходовая

Для простой волновой обмотки рассчитываются следующие шаги:

а) первый частичный шаг обмотки по сердечнику якоря рассчитывается по такой же формуле, что и для простой петлевой обмотки (рисунок 9 а, б);

б) полный шаг, или шаг по коллектору равен

Рисунок 9 – Шаги простой волновой обмотки:

а – левоходовая; б – правоходовая.

Задание:

Для исходных данных Zэ = 12; 2р = 4 рассчитаем шаги обмотки

На рисунке 10 представлена развернутая схема простой петлевой неперекрещивающейся обмотки якоря.

Рисунок 10 – Развернутая схема простой петлевой правоходовой обмотки якоря при

2 p = 4;Zэ = S = K = 12 .

При выполнении обмотки будем называть активную сторону секции, расположенную в верхнем слое, ее началом, а сторону секции в нижнем слое – ее концом. Условимся обозначать одной и той же цифрой номер секции, номер паза, в который укладывается верхняя сторона секции, и номер пластины коллектора, к которой присоединяется начало секции.

Начнем выполнение обмотки с секции 1, начало которой расположим в пазу 1 (рисунок 10). Пронумеруем пазы в последовательном порядке, следуя слева направо. Так как шаг y1=3 , то вторая, нижняя, сторона

секции 1 должна быть уложена в пазу 1+3=4. Начало секции 1 присоединим к коллекторной пластине 1 и пронумеруем пластины коллектора в той же последовательности, что и пазы на якоре. Конец секции 1 присоединим

к коллекторной пластине 2 ( yk =+1) и этим закончим укладку в пазы сердечника якоря секции 1. Начало секции 2 присоединим к пластине 2 и уложим в паз 2, а конец этой секции в паз 5 и присоединим к пластине 3.  В этом же порядке соединим между собой все остальные секции. Конец последней секции (12) подсоединяется к 1 коллекторной пластине. Таким образом, обмотка якоря сама на себя замкнута.

При размещении щеток на коллекторе их следует устанавливать так же, как в случае кольцевого якоря, по линиям геометрических нейтралей. Необходимо отметить, что в случае барабанного якоря геометрические нейтрали на поверхности якоря и ее положение на коллекторе не совпадают. Чтобы выполнить правила постановки щеток на коллекторе, указанные в разделе «Принцип выполнения обмоток кольцевого якоря», первую щетку следует устанавливать на 1 и 2 коллекторные пластины (рисунок 10). В этом случае замыкается щеткой накоротко секция 1, активные стороны которой размещены на геометрической нейтрали по поверхности якоря. Остальные щетки устанавливаются на одинаковом друг от друга расстоянии, равным полюсной дуге τ.

На развернутой схеме обмотки (рисунок 10) задано направление вращения якоря (указано стрелкой), согласно которому необходимо определить направление индуктированных в активных сторонах секций ЭДС и проставить их в схеме стрелками.

Установленные на коллекторе щетки разбивают обмотку якоря на параллельные ветви (рисунок 11).

При анализе схемы параллельных ветвей петлевой обмотки якоря необходимо отметить:

а) схема обмотки якоря состоит из параллельных ветвей 2a = 2 p = 4 ,

где 2a – число параллельных ветвей,

2 p – число главных полюсов;

б) ЭДС обмотки якоря определяется значение ЭДС одной параллельной ветви;

в) каждая параллельная ветвь содержит несколько последовательных соединенных секций с одинаковым направлением ЭДС в них;

г) значение тока обмотки якоря равно сумме токов параллельных

ветвей, т. е. I a = 2a ∙ ia = 4 ∙ ia ;

д) в каждый момент времени в обмотке якоря есть так называемые коммутирующие секции (секция 1, 4, 7, 10), т. е. секции в данный момент замкнуты накоротко щетками.

Рисунок 11 – Схема параллельных ветвей

простой петлевой правоходовой неперекрещивающейся обмотки

Содержание отчета.

- Цель работы.

- Выполнить развернутую схему обмотки якоря машины постоянного тока.

Практическая работа № 7.

Тема: «Исследование универсального коллекторного двигателя»

Цель работы: «Изучить конструкцию и получить практические навыки сборки схемы включения двигателя, а также опытного исследования двигателя для получения данных и построения его рабочих характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о свойствах универсального коллекторного двигателя.»

Подготовка к работе

- Повторить теоретический материал: устройство универсального коллекторного двигателя, особенности коммутации на переменном токе; принципиальная схема двигателя, сравнение рабочих характеристик двигателя при его работе на постоянном и переменном токах.

- Подготовить таблицы для занесения результатов опытов и координатную сетку для построения рабочих характеристик.

Порядок выполнения работы

Схема соединений и пробный пуск. Универсальные коллекторные двигатели по своему устройству почти не отличаются от двигателей постоянного тока последовательного возбуждения. Разница состоит в том, что магнитная система универсальных двигателей делается полностью шихтованной из тонколистовой электротехнической стали. На двух явно выраженных полюсах универсального двигателя располагают четыре полюсные катушки (K1, К2, КЗ и К4), соединенные последовательно между собой и с обмоткой якоря (рис. 2.1). При включении двигателя в сеть постоянного тока используют четыре полюсные катушки, а при включении в сеть переменного тока ‒ только две (К2 и КЗ). Благодаря такому способу включения свойства двигателя на постоянном и переменном токах оказываются приблизительно одинаковыми, однако точного совпадения характеристик универсального двигателя при его работе на постоянном и переменном токах добиться невозможно.

Рис. 2.1. Схема включения универсального коллекторного двигателя

Универсальные двигатели выполняются на небольшую мощность (до 250 Вт), поэтому, хотя они и имеют последовательное возбуждение, их можно включать без предварительной нагрузки на валу. На представленной на рис. 2.1 схеме включение двигателя выполняется либо рубильником Р1 (в сеть постоянного тока), либо рубильником Р2 (в сеть переменного тока). Потенциометр RП и одно фазный регулятор напряжения (РНО) позволяют регулировать напряжение, подводимое к двигателю. В цепь постоянного тока включены амперметр А1 и вольтметр V1, в цепь переменного тока ‒ амперметр А2, вольтметр V2 и ваттметр W. В качестве нагрузочного устройства в схеме применен электромагнитный тормоз ЭМТ. Возможны и другие нагрузочные устройства.

После сборки схемы и проверки ее преподавателем производят пробный пуск двигателя сначала на постоянном (включают Р1), а затем на переменном токе (включают Р2). При каждом включении следует проверить возможность регулировки частоты вращения двигателя изменением подводимого к двигателю напряжения.

Рабочие характеристики. Двигатель включают в сеть постоянного тока (замыкают Р1) и нагружают его до номинального тока

Нагрузки I  Iном . Затем постепенно разгружают двигатель до режима

ХХ и через приблизительно одинаковые интервалы тока нагрузки снимают показания приборов и заносят их в таблицу.

| Номер измерения и вычисления | Измерения |  |  |  | Вычисления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, А | n, об/мин | M2, Н ∙ м | P1 = U1, Вт | P2 = n ∙ M2 × × 0,105, Вт | КПД η  P2 100 %,% P1 |

Затем отключают двигатель от сети постоянного тока и включают его в сеть переменного тока (замыкают Р2). Опыт повторяют, и показания приборов заносят в таблицу, аналогичную приведенной выше.

Как в первом случае, так и во втором напряжение питания следует поддерживать постоянным. Выполнив необходимые вычисления, заполняют таблицы и строят рабочие характеристики двигателя при его работе на постоянном и переменном токах: зависимость частоты вращения n, потребляемого тока I, полезной мощности P2 и КПД ɳ от момента на валу М2. Все графики строят в одних осях координат, при этом одноименные графики изображают разным цветом. Примерный вид рабочих характеристик универсального коллекторного двигателя представлен на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Рабочие характеристики универсального коллекторного двигателя

Анализ результатов лабораторной работы

В первую очередь устанавливают, соответствуют ли номинальные данные универсального двигателя на постоянном и переменном токах, полученные опытным путем, паспортным данным. Затем путем сравнения одноименных графиков рабочих характеристик двигателя при его работе на постоянном и переменном токах выясняют, по каким параметрам свойства двигателя на постоянном токе отличаются от его свойств на переменном токе. При этом необходимо указать причины, обусловившие разницу этих параметров.

Контрольные вопросы

- С какой целью магнитную систему универсального двигателя делают шихтованной?

- Почему при включении универсального двигателя в сеть переменного тока уменьшают число витков в обмотке возбуждения?

- Почему универсальные коллекторные двигатели делают только с последовательным возбуждением?

Почему при работе от сети переменного тока ток, потребляемый универсальным двигателем, больше, чем при работе от сети постоянного тока, а КПД, наоборот, меньше?

Практическая работа № 8

Тема: «Изучение конструкции силовых трансформаторов»

Цель работы: «Изучить практически конструкцию трехфазного трансформатора и приобрести практические навыки проверки основных технических данных»

Пояснения к работе.

Трехфазные трансформаторы большой мощности обычно выполняют с единой магнитной системой фаз; в этом случае конструкция магнитной системы напоминает конструкцию магнитной системы однофазного броневого трансформатора с той лишь разницей, что здесь поперечное сечение всех трех стержней одинаковое. Могут быть как броневыми так и стержневыми (рис.1)

Рис.1. Магнитные цепи трехфазного трансформатора (a- стержневой трансформатор с несимметричной магнитной цепью; b- стержневой трансформатор с симметричной магнитной цепью; c- броневой трехфазный трансформатор)

Устройство силового трехфазного трансформатора приведено на нижеследующем рисунке.

Рис.2. Устройство трехфазного силового трансформатора (1 - бак трансформатора; 2 - вентиль; 3 - болт заземления; 4 - термосифонный фильтр; 5 - радиатор; 6 - переключатель; 7 - расширитель; 8 - маслоуказатель; 9 - воздухоосушитель; 10 - выхлопная труба; 11 - газовое реле; 12 - ввод ВН; 13 - привод переключающего устройства; 14 - ввод НН; 15 - подъемный рым; 16 - отвод НН; 17 - остов; 18 - отвод ВН; 19 - ярмовая балка остова (верхняя и нижняя); 20 - регулировочные ответвления обмоток ВН; 21 - обмотка ВН (внутри НН); 22 - каток тележки)

Основные схемы соединения обмоток фаз - звезда и треугольник:

при схеме звезда (Y) концы обмоток x, y, z соединяются в общую нулевую точку, а начала a, b и c подсоединяют к внешней цепи;

при схеме треугольник (Δ) поочередно соединяют начала и концы обмоток фаз.

Рекомендуются следующие схемы соединения обмоток: Y/Y0, Y/Δ и Y0/Δ ; для трансформаторов малой мощности допускаются также схемы Δ/Δ , Δ/Y и Δ/Y0.Схема Y0 означает соединение звездой с выведенной нулевой точкой.

Задание:

Пользуясь специализированными сайтами, специальной и учебной литературой, изучить конструкцию трехфазных трансформаторов. Выполнить осмотр и измерения. Данные внести в таблицу.

Таблица

| № поз . | Технические данные | Един. измерения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип магнитопровода |  |  |
| 2. | Способ прессования магнитопровода |  |  |
| 3. | Сечение магнитопровода |  |  |
| 4. | Тип конструкции катушек |  |  |
| 5. | Количество обмоток |  |  |
| 6. | Сопротивление обмотки высшего напряжения |  |  |
| 7. | Сопротивление обмотки среднего напряжения |  |  |
| 8. | Сопротивление обмотки низшего напряжения |  |  |

Изобразить схему включения трехфазного трёхобмоточного трансформатора.

Содержание отчета.

- Цель работы.

- Заполненная таблица

- Изобразить схему включения трехфазного трёхобмоточного трансформатора

- Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

1.Конструкция магнитопровода

2. Назначение и конструкция прессующих устройств.

3. Материалы в конструкции трансформатора.

Практическая работа № 5

Тема: «Исследование двухобмоточного трансформатора»

Цель работы: «Изучение устройства трехфазного трансформатора и исследование его свойств путем проведения опытов холостого хода и короткого замыкания.»

Пояснения к работе.

1. Ознакомимся с устройством исследуемого трехфазного трансформатора и запишем его паспортные данные в табл. 1.

| Фабричн. номер | Тип | Номин. мощность, кВА | При соединении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1Н, В | U2Н, В | I1Н, А | I2Н, А |
| 18625 | ТС-2,5/0,5 | 2,5 | 380 | 230 | 3,8 | 6,3 |

табл. 1

При соединении в звезду номинальные значения тока в первичной и вторичной обмотках трансформатора определяются по формулам:

,

где – номинальная мощность трансформатора;

– номинальные значения линейных напряжений первичной и вторичной цепи.

2. Записываем паспортные данные электроизмерительных приборов в табл. 2.

| № п/п | Наименованное прибора | Заводской номер | Тип | Система измерения | Класс точности | Предел измерений | Цена деления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 500 В | 20 В |
| 2 | Вольтметр |  | Э34 | ЭМ | 1.0 | 300 В | 10 В |
| 3 | Вольтметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 30 В | 1 В |
| 4 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 5 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 6 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 7 | Ваттметр |  | Д539 | ЭД | 0.5 | 3000 Вт | 20 Вт |
| 7 | Ваттметр |  | Д539 | ЭД | 0.5 | 3000 Вт | 20 Вт |

табл. 2.

3. Для испытания трансформатора собирается электрическая цепь по схеме, приведенной на рис. 1. К зажимам А, В, С обмотки высшего напряжения подводят напряжение 380 В. Амперметры и токовые обмотки ваттметров включаются через трансформаторы токов.

4. Проводим опыт холостого хода. Показания приборов записываем в табл. 3.

| U1, В | U2, В | IА, А | IВ, А | IС, А | W1, дел. | W2, дел. | CW, Вт/дел. | KI | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По данным табл. 2 рассчитываем коэффициент трансформации:

мощность холостого хода:

ток холостого хода:

коэффициент мощности в режиме холостого хода:

Активная мощность, потребляемая трансформатором при холостом ходе, расходуется на потери в стали трансформатора, так как потери в меди первичной обмотки от тока холостого хода ничтожны, т.е. .

5. Проводим опыт короткого замыкания. Включив трансформатор на пониженное напряжение , записываем показания приборов в табл. 4.

| IА, А | IВ, А | IС, А | U1К, В | W1, дел. | W2, дел. | CW, Вт/дел. | KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На основании опытных данных определяются ток и мощность короткого замыкания:

коэффициент при коротком замыкании:

Если опыт проводится при , то мощность короткого замыкания пересчитывается на номинальный ток:

6. Зависимость к.п.д. трансформатора от нагрузки определяется расчетным путем. При этом величину нагрузки трансформатора удобно характеризовать коэффициентом загрузки:

При значениях коэффициента загрузки трансформатора, равных 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 рассчитываются:

полезная мощность

потери в обмотках

потребляемая мощность

коэффициент полезного действия трансформатора

Расчеты выполняются при . Результаты расчета записываем в табл. 5

| β | P2, Вт | PM, Вт | P1, Вт | η | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 44 Вт 97,2 Вт 0,8 |

Определяем оптимальный коэффициент загрузки, при котором к.п.д. будет максимальным. Это имеет место при равенстве потерь в обмотках и стали трансформатора. То есть при

откуд

Полученное значение  заносится в табл. 5 ,и по нему определяем .

Содержание отчета.

1.Цель работы.

2.Заполненные таблицы

3. Расчеты параметров.

Контрольные вопросы.

- Каково устройство, принцип действия и область применения трансформаторов?

- Почему трансформаторы применяются только в цепях переменного тока?

- В чем состоит опыт холостого хода трансформатора?

Практическая работа № 10

Тема: «Определение параметров двухобмоточного силового трансформатора опытным путем. Опыты холостого хода и короткого замыкания.»

Цель работы: «Испытать однофазный трансформатор в различных режимах работы, определить параметры схемы замещения трансформатора»

Пояснения к работе.

Электромагнитная схема однофазного двухобмоточного трансформатора состоит из двух обмоток, размещенных на замкнутом магнитопроводе, который выполнен из ферромагнитного материала, применение ферромагнитного магнитопровода позволяет усилить электромагнитную связь между обмотками, т. е. уменьшить магнитное сопротивление контура, по которому проходит магнитный поток машины. Первичную обмотку подключают к источнику переменного тока электрической сети с напряжением U1. Ко вторичной обмотке присоединяют сопротивление нагрузки UН.

Обмотку более высокого напряжения называют обмоткой высшего напряжения (ВН), а низкого напряжения — обмоткой низшего напряжения (НН). Начала и концы обмотки ВН обозначают буквами А и X; обмотки НН – буквами а и х.

При подключении к сети в первичной обмотке возникает переменный ток Iи который создает переменный магнитный поток Ф, замыкающийся по магнитопроводу. Поток Ф индуцирует в обеих обмотках переменные ЭДС - ех и е2, пропорциональные, согласно закону Максвелла, числам витков и соответствующей обмотки и скорости изменения потока.

В трансформаторе преобразуются только напряжения и токи. Мощность же остается приблизительно постоянной (она несколько уменьшается из-за внутренних потерь энергии в трансформаторе). При увеличении вторичного напряжения трансформатора в к раз по сравнению с первичным, ток г2 во вторичной обмотке соответственно уменьшается в к раз.

Трансформатор может работать только в цепях переменного тока. Если первичную обмотку трансформатора подключить к источнику постоянного тока, то в его магнитопроводе образуется магнитный поток, постоянный во времени по величине и направлению. Поэтому в первичной и вторичной обмотках в установившемся режиме не индуцируются ЭДС, а следовательно, не передается электрическая энергия из первичной цепи во вторичную. Такой режим опасен для трансформатора, так как из-за отсутствия ЭДС Ег в первичной обмотке ток 11= U1/R1- весьма большой.

Важным свойством трансформатора, используемым в устройствах автоматики и радиоэлектроники, является способность его преобразовывать нагрузочное сопротивление. Если к источнику переменного тока подключить сопротивление R через трансформатор с коэффициентом трансформации K, то для цепи источника

R= K2R

Таким образом, трансформатор изменяет значение сопротивления R в к2 раз. Это свойство широко используют при разработке различных электрических схем для согласования сопротивлений нагрузки с внутренним сопротивлением источников электрической энергии.

Задание:

1. Провести опыт холостого хода. Данные занести в таблицу .1.

Рис. 1

Объясните электрическую схему (рис.1)

Таблица .1

Данные опыта холостого хода

| № | Измерить |  |  |  | Вычислить |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, B | I0, A | P0, Bт | U20, B | R0 | X0 | Z0 | Cosφ | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вычислить:

R0=

X0=

Z0=

Cosφ=

n=

2. Провести опыт короткого замыкания. Данные занести в таблицу .2.

Рис. 2

Объясните электрическую схему (рис.2)

Таблица 2

Данные опыта короткого замыкания

| № | Измерить |  |  | Вычислить |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UК,В | I1К, А | PК,Вт | UК.А, % | UК.Р, % | RК, Ом | XК, Ом | ZК, Ом | Cosφ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вычислить:

UК.А, =

UК.Р, =

RК=

XК=

ZК=

Cosφ=

3. Исследование рабочих характеристик

Провести опыт. Данные занести в таблицу 3.

Таблица 3

Рабочие характеристики

| № | RН, Ом | Измерить |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1, В | I1, А | P1, Вт | U2, В | I2, А |
| 1 | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Паспорт трансформатора.S=100ВА, U1=220В, U2 =110В, R1=R2=R3= 50 ОМ, R4=R5=R6=R7=R8=R9=22Ом, η= 87%.

Контрольные вопросы

1. Опишите устройство и принцип действия однофазного трансформатора?

2. Как определяют коэффициент трансформации трансформатора?

3. Объясните устройство сердечника трансформатора.

4. Для каких целей проводят опыты холостого хода и короткого замыкания?

5. Объясните схему опыта холостого хода трансформатора и перечислите, параметры, которые можно определить в этом опыте

Практическая работа №11

Тема: «Исследование трансформатора»

Цель: «Изучить устройство и принцип работы трансформатора и измерить его коэффициент трансформации»

Общие сведения

Трансформатор преобразует переменный ток одного напряжения при неизменной частоте. Он состоит из замкнутого сердечника, изготовленного из специальной листовой трансформаторной стали, на котором располагаются две катушки (их называют обмотками) с разным числом витков из медной проволоки.

Одна из обмоток, называется первичной, подключается к источнику переменного напряжения. Устройства, потребляющие электроэнергию, подключаются к вторичной обмотке, их может быть несколько.

При выполнении работы следует изучить устройство трансформатора, включить его в сеть переменного тока (36 В). В режиме холостого хода измерить напряжение на обмотках и вычислить коэффициент трансформации, а при работе трансформатора «под нагрузкой» установить связь между токами и напряжением в обмотках.

Для выполнения работы применяются лабораторный разборный трансформатор, рассчитанный на включение в сеть переменного напряжения 36 В частотой 50 Гц.

Трансформатор состоит из двух катушек и сердечника. Сердечник состоит из двух половин, которые вставляют в катушку и с помощью скобы закрепляют на основании.

1, 2 – катушки;

3 - магнитопровод;

4 – основания;

5 –обойма.

Порядок выполнения работы

Задание № 1

Изучение устройства трансформатора

1. Рассмотрите устройство трансформатора. Определите первичную обметку (клеммы с надписью: 36 или 42 В) и две вторичных клеммы 2,2 В и 4,4 В)

2. Начертите электрическую схему трансформатора.

3. Разберите трансформатор. Для этого поверните его основанием вверх и открутите две гайки крапления скобы. Выньте сердечник и рассмотрите его устройство.

4. Соберите трансформатор. Для этого вставьте сердечник со скобой в катушки. Установите трансформатор на основание и закрепите eго гайками.

Задание № 2

Измерение коэффициента трансформатора

- Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

| № опыта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Подсоедините трансформатор к сети переменного напряжения (36 или 42 В) и

замкните цепь.

- Переключите ампервольтметр на измерение переменного напряжения (50 В) I1 измерьте напряжение на первичной обмотке U1.

- Переключите ампервольтомметр на измерение переменного напряжения (предел10 В) и измерьте напряжение на вторичных обмотках U2 и U3. Результаты

измерений запишите в таблицу.

5. Вычислите коэффициенты трансформации К1 и К2. Результаты вычислений

запишите в таблицу.

6 . Вычислите относительную погрешность измерений по формуле

где U1 и U2 —абсолютные погрешности измерений напряжений

Контрольные вопросы

1. Какой трансформатор называют повышающим, а какой понижающим?

2. Изменяет ли трансформатор частоту преобразуемого переменного тока?
3. Почему сердечник трансформатора собирают из отдельных пластин?

4. Почему мощность, потребляемая oт вторичной обмотки, меньше мощности, подводимой к первичной обмотке?

Практическая работа №12

Тема: «Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы трансформатора»

Цель: «Определить параметры схемы замещения и построение векторной диаграммы трансформатора»

Рис. 7.4.1.

В этой схеме:

G0 - активная проводимость, учитывающая потери на вихревые токи и перемагничивание  сердечника;

В0 - реактивная проводимость, обусловленная основным магнитным потоком;

R1 - активное сопротивление первичной обмотки и R'2 - вторичной обмотки, приведенное к первичной стороне

XS1 и X'S2 - реактивные сопротивления рассеяния обмоток

Z'  - сопротивление нагрузки

Часто используется упрощённая Г-образная схема замещения (рис. 7.4.16). В этой схеме сопротивления первичной и вторичной обмоток объединены:

Параметры схемы замещения трансформатора определяют по данным опытов холостого хода и короткого замыкания.

При опыте холостого хода к первичной обмотке подводят напряжение U1X= U1HOM, измеряют P1X, I1X и U1X - (Вместо P1X можно измерить  1X - угол сдвига фаз между входными напряжением и

током).

Опыт короткого замыкания проводят при пониженном напряжении U1K, при котором токи обмоток достигают номинальных значений I1K = I1HOM, I2K " I2HOM. Измеряют P1K (либо  1K), I1K,U1K, I2K.

Параметры Т-образной схемы вычисляют приближённо:

Векторная диаграмма для схемы замещения строится исходя из уравнений, составленных по

первому и второму законам Кирхгофа. Для Т-образной схемы в комплексной форме:

Задание

Проделайте опыты холостого хода и короткого замыкания, определите параметры Т-образной

схемы замещения, сделайте измерения первичных и вторичных величин при заданной нагрузке и постройте векторную диаграмму.

Порядок выполнения работы

- Соберите трансформатор с числом витков W1 = 300, W2 =100,800 или 900 по указанию преподавателя.

- Соберите цепь по схеме (рис. 7.4.3). Сопротивление Rдоб служит для ограничения тока в опыте короткого замыкания и в первом опыте нужно вставить вместо него перемычку.

- Сделайте измерения при холостом ходе (RH - ∞) и запишите результаты в табл. 7.4.2. Вычислите разность фаз:  1 = arcos P1/(U1·I1), коэффициент трансформации U1/U2 и тоже запишите их значения в табл. 7.4.2.

Проделайте опыт короткого замыкания. Для этого вставьте добавочное сопротивление Rдоб =22 Ом и перемычку между выходными зажимами вместо Rн. Подберите более точно Rдоб так, чтобы ток I1 был примерно (с точностью +5%) равен номинальному току (200 мА) обмотки 300 витков. Для этого можно использовать параллельное или последовательное соединение сопротивлений имеющихся в наборе. Запишите результаты измерений.

Вычислите угол 1 , коэффициент трансформации и тоже запишите в табл. 7.4.2.

Замените Rдоб снова на перемычку и подберите сопротивление RH так, чтобы токи были близки к номинальным (с точностью 	20%). Сделайте измерения и вычислите  1, U1/ U2, I2/ I1 и запишите результаты в таблицу.

Таблица 7.4.2

|  | U1, | U2, | мА | мА | Р1, | град. | U1/ U2 | I2/ I1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опыт х.х |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Опыт к.з |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Нагрузочный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сделайте расчет параметров Т-образной схемы замещения трансформатора и запишите результаты в таблицу .7.4.3.

Сделайте необходимые расчеты и постройте на рис. 7.4.4 векторную диаграмму в нагрузочном режиме. Сравните величину напряжения U1, полученную построением с измеренным

значением.

Контрольные вопросы

- Что такое трансформатор и как он устроен? Где применяются трансформаторы?

- Как работает трансформатор?

- Почему трансформаторы применяются лишь в цепях переменного тока?

- Что называется коэффициентом трансформации трансформатора и как его определить?

- Что называется холостым ходом трансформатора? Для чего осуществляется опыт холостого хода?

- Что называют коротким замыканием трансформатора? Для чего осуществляется опыт короткого замыкания?

Практическая работа №13

Тема: «Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (кпд) трансформатора»

Цель работы: «Снять экспериментально внешнюю характеристику и зависимость КПД от тока трансформатора, нагруженного на активное сопротивление.»

Общие сведения

Зависимость напряжения на вторичной обмотке трансформатора от тока нагрузки U2 = f(I2) при U1 = const и cos φ2 = const называется внешней характеристикой. Из уравнения (8.15) для упрощенной схемы замещения трансформатора следует, что с изменением тока во вторичной обмотке (тока нагрузки I2) напряжение на вторичной обмотке изменяется. Значение напряжения на вторичной обмотке определяется не падением напряжения, а потерей напряжения в обмотках. Потеря напряжения есть арифметическая разность между первичным и приведенным вторичным напряжением:

ΔU'2 = U1 - U'2.

При отсутствии нагрузки (I2 = 0) напряжение на вторичной обмотке U'2 = U'20 = U1, а поскольку напряжение U1 не зависит от нагрузки, то ΔU'2 есть изменение напряжения U'2 по сравнению с его значением при холостом ходе U'20, или

ΔU'2 = U'20 - U'2;    ΔU2 = U20 - U2,

откуда

U2 = U20 - ΔU2.

Потеря напряжения определяется из векторной диаграммы упрощенной   схемы   замещения   трансформатора   (рис.   8.14):

ΔU'2 - U1 - U'2 = OB' -ОА ≈ ОВ -ОА = АВ;

ΔU'2 =I1rк cos φ2 + I1xк sin φ2 = I1(rк cos φ2 + xк sin φ2);

(8.16)

ΔU2 = ΔU'2/n.

| Рис 8.14 Векторная диаграмма (а) упрощенной схемы замещения (б) трансформатора |  |
| --- | --- |
| Рис 8.15 Внешние характеристики трансформаторов средней и большой мощности | Рис. 8.16 Внешние характеристики трансформатора малой мощности |

На рис. 8.15 изображены внешние характеристики трансформатора при различных значениях коэффициента мощности потребителей. Изменение напряжения U2 во многом зависит, как это видно из выражения (8.16), не только от значений zк, cos φ2, но и от соотношения значений rк и хк. Изображенные внешние характеристики (рис. 8.15) справедливы для трансформаторов средней и большой мощности, у которых zк мало и хк > rк . У трансформаторов малой мощности zк относительно велико и rк > хк . Поэтому изменение напряжения у них более значительное и взаимное расположение внешних характеристик при различных значениях коэффициента мощности потребителей существенно отличается от трансформаторов большой мощности. Примерные внешние характеристики трансформаторов малой мощности при различных значениях cos φ2 изображены на рис. 8.16.

Коэффициент полезного действия трансформатора

Коэффициентом полезного действия трансформатора называется отношение отдаваемой активной мощности или мощности на выходе к подведенной активной мощности на входе

где — потери в стали, определяемые опытом холостого хода (§ 9-3);

— потери в обмотках, определяемые опытом короткого замыкания (§ 9-6).

Коэффициент полезного действия трансформатора зависит, от его загрузки, так как потери в стали постоянны, а потери в обмотках пропорциональны квадрату тока. Если коэффициент нагрузки, к. п. д. трансформатора

где — потери в обмотках при номинальном токе, определяемые из опыта короткого замыкания.

Расчеты и опыт показывают, что наибольший к. п. д. у трансформатора будет при коэффициенте нагрузки , когда потери в обмотках равны потерям в магнитопроводе.

Порядок выполнения работы

Соберите трансформатор с числом витков W1= 300, W2= 100, 300 или 900 по указанию преподавателя.

Соберите цепь по схеме (рис. 1), включив в нее вместо измерительных приборов соответствующие гнезда коннектора.

Рисунок 1.

Включите виртуальные приборы для измерения входных и выходных напряжений, токов и активных мощностей.

Изменяя сопротивление нагрузки, как указано в табл. 1, сделайте измерения, рассчитайте I2/ I2НОМ, U2 / U2НОМ, КПД и постройте графики на рис. 2.

Таблица 1

| RH, Ом | U2,B | I2, мА | P1, мВт | P2, мВт | U2 / U2Х | I2 / I2Х | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.х. |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.

Контрольные вопросы.

1 Объясните устройство и принцип действия трансформатора.

2 Перечислите потери в трансформаторе и объясните их физическую природу.

3 Почему сердечник трансформатора собирают из тонких листов трансформаторной стали, изолированных друг от друга?

4 Что называется коэффициентом трансформации?

5 Какой режим работы трансформатора называется холостым ходом?

Практическая работа №14

Тема: «Параллельная работа трансформаторов. Изучение условий параллельной работы силовых трансформаторов и распределения нагрузки между ними.»

Цель работы: «Изучить практически параллельную работу трехфазных двухобмоточных трансформаторов»

Пояснение к работе.

Исследование параллельной работы трехфазных двухобмоточных силовых трансформаторов

Параллельной работой двух или нескольких трансформаторов называется работа при параллельном соединении их обмоток как на первичной, так и на вторичной сторонах. При параллельном соединении одноименные зажимы трансформаторов присоединяют к одному и тому же проводу сети (рисунок 1, а).

Рисунок 1 – Включение трансформаторов на параллельную работу

Применение нескольких параллельно включенных трансформаторов вместо одного трансформатора суммарной мощности необходимо для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в случае аварии в каком-либо трансформаторе или отключения его для ремонта. Это также целесообразно при работе трансформаторной подстанции с переменным графиком нагрузки, например, когда мощность нагрузки значительно меняется в различные часы суток. В этом случае при уменьшении мощности нагрузки можно отключить один или несколько трансформаторов для того, чтобы нагрузка трансформаторов, оставшихся включенными, была близка к номинальной. В итоге эксплуатационные показатели работы трансформаторов (КПД и сosφ2) будут достаточно высокими.

Для того чтобы нагрузка между параллельно работающими трансформаторами распределялась пропорционально их номинальным мощностям, допускается параллельная работа двухобмоточных трансформаторов при следующих условиях:

- При одинаковом первичном напряжении вторичные напряжения должны быть равны.

- Трансформаторы должны принадлежать к одной группе соединения.

- Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения к.

Задание:

Пользуясь специализированными сайтами, специальной и учебной литературой, возможность параллельной работы трехфазных трансформаторов. Данные внести в таблицу.

Таблица

| № поз. | Технические данные | Трансформатор 1 | Трансформато р 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Номинальная мощность |  |  |
| 2. | Коэффициент трансформации |  |  |
| 3. | Ступень регулирования |  |  |
| 4. | Напряжение короткого замыкания |  |  |
| 5. | Группа соединения обмоток |  |  |

Изобразить схему фазировки трехфазного трёхобмоточного трансформатора.

Содержание отчета.

- Цель работы.

- Заполненая таблица

- Изобразить схему фазировки трехфазного трёхобмоточного трансформатора.

- Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.

- Почему для включения на параллельную работу номинальные мощности трансформаторов должны быть близки?

- Как регулируется коэффициент трансформации?

- Почему для ПБВ достаточно 1-2 ступеней регулирования в каждую сторону?

- Что характеризует напряжение короткого замыкания трансформатора?

- Что характеризует группа соединения обмоток трансформатора?

Практическая работа № 15

Тема: Исследование однофазного автотрансформатора

Цель: изучить практически конструкцию однофазного автотрансформатора и приобрести практические навыки проверки основных технических данных

Общие сведения

В установках 110 кВ и выше широкое применение находят автотрансформаторы (АТ) большой мощности. Объясняется это рядом преимуществ, которые они имеют по сравнению с трансформаторами. Однофазный автотрансформатор имеет электрически связанные обмотки ОВ и ОС (рис. 2.20). Часть обмотки, заключенная между выводами В и С, принято называть последовательной, а между С и О — общей.

При работе автотрансформатора в режиме понижения напряжения в последовательной обмотке проходит ток IВ, который, создавая магнитный поток, наводит в общей обмотке ток I0. Ток нагрузки вторичной

обмотки IС складывается из тока IВ, проходящего благодаря гальванической (электрической) связи обмоток, и тока I0, созданного магнитной связью этих обмоток: IС = IВ + I0, откуда I0= IС - IВ.

Полная мощность, передаваемая автотрансформатором из первичной сети во вторичную, принято называть проходной.

В случае если пренебречь потерями в сопротивлениях обмоток автотрансформатора, можно записать следующее выражение:

Преобразуя правую часть выражения получаем

где (UВ – UС)IВ=SТ — трансформаторная мощность, передаваемая магнитным путем из первичной обмотки во вторичную;

UСIВ = SЭ — электрическая мощность, передаваемая из первичной обмотки во вторичную за счет их гальванической связи, без трансформации.

Эта мощность не нагружает общей обмотки, потому что ток IВ из последовательной обмотки проходит на вывод С, минуя обмотку ОС.

В номинальном режиме проходная мощность является номинальной мощностью автотрансформатора S= SН0М, а трансформаторная мощность — типовой мощностью SТ= SТИП.

Размеры магнитопровода, а следовательно, его масса определяются трансформаторной (типовой) мощностью, которая составляет лишь часть номинальной мощности:

где nBC= UB/UС— коэффициент трансформации;

КТ — коэффициент выгодности или коэффициент типовой мощности.

Из вышеприведенной формулы следует, что чем ближе UB к UС, тем

меньше КТ и меньшую долю номинальной составляет типовая мощность. Это означает, что размеры автотрансформатора, его масса, расход активных материалов уменьшаются по сравнению с трансформатором одинаковой номинальной мощности.

К примеру, при UB =330 кВ и UС = 110 кВ КТ =0,667, а при UB = 550 кВ и UС= 330 кВ КТ = 0,34.

Наиболее целесообразно применение автотрансформаторов при сочетании напряжений 220/110; 330/150; 500/220; 750/330.

Из схемы (см. рис. 2.20) видно, что мощность последовательной обмотки мощность общей обмотки

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, еще раз можно подчеркнуть, что обмотки и магнитопровод автотрансформатора рассчитываются на типовую мощность, которую иногда

называют расчетной мощностью. Какая бы мощность ни подводилась к зажимам В или С, последовательную и общую обмотки загружать больше чем на SТИП нельзя. Этот вывод особенно важен при

рассмотрении комбинированных режимов работы автотрансформатора. Такие режимы возникают, если имеется третья обмотка, связанная с автотрансформаторными обмотками только магнитным путем.

Третья обмотка автотрансформатора (обмотка НН) используется для питания нагрузки, для присоединения источников активной или реактивной мощности (генераторов и синхронных компенсаторов), а в некоторых случаях служит лишь для компенсации токов третьих гармоник. Мощность обмотки НН SНН не может быть больше SТИП, так как иначе размеры автотрансформатора будут определяться мощностью этой обмотки.

Номинальная мощность обмотки НН указывается в паспортных данных автотрансформатора.

В автотрансформаторах с обмоткой НН возможны различные режимы работы: передача мощности из обмотки ВН в обмотку СН при отключенной обмотке НН; передача мощности из обмотки НН в СН или ВН; передача из

обмоток ВН и НН в обмотку СН и другие режимы. Во всех случаях крайне важно контролировать загрузку общей, последовательной обмоток и вывода СН, для этого устанавливают трансформаторы тока ТА1, ТА2 и ТАО (рис.

2.21). Трансформаторы ТА1 и ТА2 устанавливаются на

выводах В и С автотрансформатора, а ТАО встраивается в общую обмотку. Выводы, приведенные для однофазного АТ, справедливы и для трехфазного. К особенностям конструкции автотрансформаторов следует отнести крайне важность глухого заземления нейтрали. Объясняется это следующим. В случае если в системе с эффективно заземленной нейтралью включить понижающий автотрансформатор с незаземленной нейтралью, то при замыкании на землю одной фазы в сети СН на последовательную обмотку этой фазы будет воздействовать полное напряжение UB /√3 вместо (UB-UС)/√3, напряжение выводов обмотки СН возрастет примерно до UB, резко увеличится напряжение, приложенное к обмоткам неповрежденных фаз. Аналогичная картина наблюдается в случае присоединения повыша- ющего автотрансформатора с незаземленной нейтралью к системе с эффективно заземленной нейтралью.

Такие перенапряжения недопустимы, в связи с этим нейтрали всех автотрансформаторов глухо заземляются. В этом случае заземления на линии со стороны ВН или СН не вызывают опасных перенапряжений, однако в системах ВН и СН возрастают токи однофазного КЗ.

На основании вышеизложенного, можно отметить следующие преимущества автотрансформаторов по сравнению с трансформаторами той же мощности:

- меньший расход меди, стали, изоляционных материалов;

- меньшая масса, а следовательно, меньшие габариты, что позволяет создавать автотрансформаторы больших номинальных мощностей, чем трансформаторы;

- меньшие потери и больший КПД;

- более легкие условия охлаждения. Недостатки автотрансформаторов:

- крайне важность глухого заземления нейтрали, что приводит к увеличению токов однофазного КЗ;

- сложность регулирования напряжения;

опасность перехода атмосферных перенапряжений вследствие электрической связи обмоток ВН и СН.

Практическая часть

Пользуясь специализированными сайтами, специальной и учебной литературой, изучить конструкцию однофазного автотрансформатора. Выполнить осмотр и измерения. Данные внести в таблицу.

Таблица

| № поз . | Технические данные | Един. измерения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип магнитопровода |  |  |
| 2. | Способ прессования магнитопровода |  |  |
| 3. | Сечение магнитопровода |  |  |
| 4. | Тип конструкции катушек |  |  |
| 5. | Количество обмоток |  |  |
| 6. | Сопротивление обмотки высшего напряжения |  |  |
| 7. | Сопротивление обмотки низшего напряжения |  |  |

Изобразить схему включения однофазного автотрансформатора. Вывод:

Вопросы для контроля

- Конструкция магнитопровода

- Назначение и конструкция прессующих устройств.

- Материалы в конструкции трансформатора.

- Сколько катушек у однофазного автотрансформатора?

- Способ нахождения начала и конца обмотки трансформатора.

- Природа наведения ЭДС во вторичной обмотке трансформатора.

Практическая работа № 16

Тема: «Исследование работы сварочного трансформатора»

Цель: исследовать работу сварочного трансформатора в различных режимах.

Общие сведения

Действие сварочного трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции.

Режим холостого хода трансформатора (рис. 8) устанавливают при разомкнутой вторичной обмотке в момент подключения первичной обмотки к сети переменного тока с напряжением U1. При этом по первичной обмотке идет ток I1, который создает переменный магнитный поток Ф1. Этот поток индуцирует во вторичной обмотке переменное напряжение U2. Поскольку цепь вторичной обмотки разомкнута, то ток в ней не идет I2 = 0 и никаких затрат энергии во вторичной цепи нет. Поэтому вторичное напряжение на холостом ходе максимально и эту величину называют напряжением холостого хода U2 = Uхх.

Отношение напряжений первичной и вторичной обмоток при холостом ходе называют коэффициентом трансформации К. Он также равен отношению чисел витков первичной обмотки w1 и вторичной обмотки w2.

В сварочных трансформаторах сетевое напряжение 220 В или 380 В преобразуется в более низкое напряжение холостого хода U2= Uхх = 60...80В,

Режим нагрузки (см. рис. 8) устанавливают благодаря замыканию цепи вторичной обмотки в момент зажигания дуги. При этом под действием напряжения U2 во вторичной обмотке и дуге появляется ток I2 = Iсв. Этот ток в сердечнике создает переменный магнитный поток, который стремится уменьшить величину потока, создаваемого первичной обмоткой Фк Противодействуя этому, сила тока в первичной обмотке увеличивается. Увеличение потребления энергии в первичной обмотке должно быть равно увеличению отдачи энергии дуге вторичной обмоткой в соответствии с законом сохранения энергии.

Напряжение во вторичной обмотке трансформатора при нагрузке равно U2 = Uд + Iсв·XL, ( 7 )

где Uд - падение напряжения на дуге; XL - индуктивное сопротивление сварочного контура.

Омическое сопротивление сварочного контура R, включая вылет электрода, значительно меньше индуктивного сопротивления ХL. По этой причине при расчете U2 величиной R пренебрегаем.

Часть магнитного потока Фр по пути от первичной обмотки ко вторичной рассеивается в пространстве. Магнитный поток рассеивания тем больше, чем больше расстояние между обмотками (см. рис. 7 и 8). В результате вторичную обмотку пронизывает магнитный поток Ф2. Падающая внешняя вольтамперная характеристика сварочного трансформатора получается благодаря изменению величины рассеивания магнитного потока Фр.

При этом напряжение дуги Uд уменьшается Uд = U2 - Iсв·XL при увеличении силы сварочного тока Iсв и индуктивного сопротивления XL.

Регулировать трансформатор можно:

  - изменяя индуктивное сопротивление сварочного трансформатора XL

  - измененяя напряжение холостого хода Uхх.

Первый способ более распространен и позволяет плавно регулировать сварочный ток. Второй способ применяют как дополнительный. Как правило трансформатор имеет одну или две фиксированные величины Uхх и U'хх. U'хх получают, устанавливая дополнительные секции в первичной или вторичной обмотках. При величине напряжения холостого хода U'хх, как и при Uхх можно плавно регулировать индуктивное сопротивление ХL, а следовательно сварочный ток Iсв и ток короткого замыкания Iкз.

Плавное двухдиапазонное регулирование тока позволяет уменьшить массу и габариты трансформатора. Для получения диапазона больших токов обе катушки первичной и вторичной обмоток включаются попарно параллельно, как показано на рис. 6. Для получения диапазона малых токов катушки первичной и вторичной обмоток включаются последовательно.

Регулирование сварочного тока Iсв (как и Iкз ) при постоянном напряжении холостого хода трансформатора Uхх возможно только за счет изменения индуктивного сопротивления.

В существующих конструкциях трансформаторов регулирование индуктивного сопротивления вторичной цепи может быть выполнено:

изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками

- изменением зазора магнитопровода дросселя, выполненного отдельно от трансформатора.

Первый вариант интересен простой и надежной конструкцией. Однако если сваривать необходимо на расстоянии 10...40 метров от трансформатора, то отдельный регулятор будет всегда под рукой у сварщика. Он весит значительно меньше трансформатора. Поэтому его легче перемещать.

При коротком замыкании электрод касается изделия Кд = 0. Напряжение во вторичной обмотке U2 = Iкз • XL.

Отсюда

Iкз = U2/ХL (8).

Следовательно регулирование тока короткого замыкания возможно только за счет изменения индуктивного сопротивления ХL.

Практическая часть

Пользуясь специализированными сайтами, специальной и учебной литературой, исследовать работу сварочного трансформатора в различных режимах Данные внести в таблицу.

Трансформатор ТСК-300

Таблица

| № | Технические данные | Режим | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| поз |  | холостого | нагрузки |
| . |  | хода |  |
| 1. | Напряжение питания |  |  |
| 2. | Напряжение вторичной обмотки |  |  |
| 3. | Ток первичной обмотки |  |  |
| 4. | Сварочный ток |  |  |

Изобразить схемы включения сварочного трансформатора, внешнюю характеристику сварочного трансформатора.

Вывод:

Вопросы для контроля

- Конструкция магнитопровода сварочного трансформатора.

- Чем обусловлен ток первичной обмотки на холостом ходу сварочного трансформатора?

- Почему под нагрузкой напряжение вторичной обмотки сварочного трансформатора снижается?

- Природа наведения ЭДС во вторичной обмотке сварочного трансформатора.

Практическая работа №17

Тема: «Изучение конструкции асинхронных машин. Изучение основных узлов асинхронных машин и их назначение.»

Цель работы : «Изучить конструкции асинхронных машин

Общие сведения.

Асинхронные машины — наиболее распространенные электрические машины. Особенно широко они используются как электродвигатели и являются основными преобразователями электрической энергии в механическую. В настоящее время асинхронные электродвигатели потребляют около половины всей вырабатываемой в мире электроэнергии и находят широкое применение в качестве электропривода подавляющего большинства механизмов. Это объясняется простотой конструкции, надежностью и высоким значением КПД этих электрических машин.

В асинхронной машине одну из обмоток размещают на статоре 1 (рис. 4.1, а), а вторую - на роторе 3. Между ротором и статором имеется воздушный зазор, который для улучшения магнитной связи между обмотками делают по возможности малым. Обмотка статора 2 представляет собой трехфазную (или в общем случае многофазную) обмотку, катушки которой размещают равномерно по окружности статора. Фазы обмотки статора АХ, BY и CZсоединяют по схеме Υ или Δ и подключают к сети трехфазного тока (рис. 4.1,6). Обмотку ротора4 выполняют трехфазной или многофазной и размещают равномерно вдоль окружности ротора. Фазы ее в простейшем случае замыкают накоротко.

|  | Рис. 4.1. Электромагнитная схема асинхронной машины, направления токов и электромагнитного момента при работе в двигательном режиме |
| --- | --- |

При питании обмотки статора трехфазным током создается вращающееся магнитное поле, частота вращения которого (синхронная)

n1 = 60f1/p.

Если ротор неподвижен или частота его вращения меньше синхронной, то вращающееся магнитное поле пересекает проводники обмотки ротора и индуцирует в них ЭДС. На рис. 4.1, а показано, согласно правилу правой руки, направление ЭДС, индуцированной в проводниках ротора при вращении магнитного потока Ф по часовой стрелке, при этом проводники ротора перемещаются относительно потока Ф против часовой стрелки. Активная составляющая тока ротора совпадает по фазе с индуцированной ЭДС; поэтому условные обозначения (крестики и точки) на рис. 4.1 показывают одновременно и направление активной составляющей тока.

На проводники с током, расположенные в магнитном поле, действуют электромагнитные силы, направление которых определяется правилом левой руки. Суммарное усилие Fрез, приложенное ко всем проводникам ротора, образует электромагнитный момент М, увлекающий ротор за вращающимся магнитным полем. Если этот момент достаточно велик, то ротор приходит во вращение и его установившаяся частота вращения п2 соответствует равенству электромагнитного момента тормозному, создаваемому приводимым во вращение механизмом и внутренними силами трения. Такой режим работы асинхронной машины является двигательными, очевидно, в данном случае 0 ≤ п2 < п1.

Относительную разность частот вращения магнитного поля и ротора называют скольжением:

(4.1)

s = (п1 -п2)/п1.

Скольжение часто выражают в процентах

(4.1a)

s = [(п1 - п2)/п1 ] • 100.

Очевидно, что при двигательном режиме 1 > s > 0.

Если ротор асинхронной машины разогнать с помощью внешнего момента (например, каким-либо двигателем) до частоты, большей частоты вращения магнитного поля п1 то изменится направление ЭДС в проводниках ротора и активной составляющей тока ротора, т. е. асинхронная машина перейдет в генераторный режим (рис. 4.2, а). При этом изменит свое направление и электромагнитный момент М, который станет тормозящим. В генераторном режиме асинхронная машина получает механическую энергию от первичного двигателя, превращает ее в электрическую и отдает в сеть, при этом s < 0.

Если изменить направление вращения ротора (или магнитного поля) так, чтобы магнитное поле и ротор вращались в противоположных направлениях (рис. 4.2,6), то ЭДС и активная составляющая тока в проводниках ротора будут направлены так же, как в двигательном режиме, т. е. машина будет получать из сети активную мощность. Однако в   данном

| Рис. 4.2. Электромагнитная схема асинхронной машины, направления токов и электромагнитного момента при работе ее в режимах: |  |
| --- | --- |

режиме электромагнитный момент М направлен против вращения ротора, т. е. является тормозящим. Этот режим работы асинхронной машины называют режимом электромагнитного торможения. Так как ротор вращается в обратном направлении (относительно направления магнитного поля), то n2 < 0, a s > 1.

Таким образом, характерной особенностью асинхронной машины является наличие скольжения, т. е. неравенство частот вращения n1 и п2. Только при указанном условии в проводниках обмотки ротора индуцируется ЭДС и возникает электромагнитный момент. Поэтому машину называют асинхронной (ее ротор вращается несинхронно с полем).

Содержание отчета.

1.Цель работы.

2.Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.

- На чем основан принцип действия асинхронного двигателя?

- Что такое скольжение, и каким, оно обычно бывает у асинхронных двигателей общего применения?

- С какой целью у асинхронного двигателя обычно делают все шесть выводов обмотки статора?

- Как определить начало и конец фазной обмотки статора?

- Что такое реверс и как его осуществить в трехфазном асинхронном двигателе?

- В чем сущность метода непосредственной нагрузки при исследовании асинхронного двигателя

- Какие характеристики асинхронного двигателя называют рабочими?

- Почему относительная величина тока х. х. у асинхронного двигателя больше, чем у трансформатора такой же мощности?

Практическая работа №18

Тема: «Определение выводов обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя.»

Цель работы: «Научиться определять выводы обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя»

Пояснения к работе.

Наиболее распространенное расположение зажимов в коробке выводов электродвигателя показано на рис. 1. Зажимы С1 - С4, С2 - С5 и С3 - С6 обозначают соответственно начала и концы обмотки 1, 2 и 3-й фаз.

На рис. 1, а показаны установка перемычек и подключение к сети при соединении обмоток звездой, а на рис. 1, б — при соединении треугольником.

Бывают случаи, когда отдельные концы обмоток фаз статора неправильно подключены к зажимам или когда у электродвигателей, не имеющих коробки выводов, на выводных концах стирается краска. При неправильном соединении выводных концов электродвигатель ненормально гудит и не может работать при полной нагрузке. Выяснить правильность соединения обмоток электродвигателя пробными включениями в сеть не рекомендуется.

Рис. 1. Расположение зажимов и перемычек в коробке выводов асинхронного двигателя

Прежде всего необходимо определить, какие выводы принадлежат обмотке каждой фазы. Это можно легко сделать мегаомметром или контрольной лампой (рис. 2, а). Один щуп от контрольной лампы присоединяют к осветительной сети, а другой — к одному из выводов обмотки, подключенной другим концом к той же сети; подавая щупом поочередно питание от сети остальным выводам, находят тот вывод, который зажигает лампу Н.

После нахождения попарно выводов обмоток каждой из трех фаз приступают к определению одноименных зажимов условно — начала или конца). Для этого две любые обмотки фазы соединяют последовательно и включают их на напряжение сети, а к выводам фазы подключают вольтметр PV (рис. 2, б).

Рис. 2. Определение соответствия выводных концов обмоток трехфазных машин

Если вольтметр покажет напряжение на выводах обмоток двух фаз, значит они соединены последовательно разноименными концами (конец с началом). Если показание вольметра будет близким к нулю, это значит, что обмотки фаз соединены последовательно одноименными концами (начало с началом или конец с концом).

Вместо вольтметра можно пользоваться лампой, рассчитан ной на подводимое напряжение. Если накал полный, обмотки двух фаз соединены разноименными зажимами; если накала нет, обмотки фаз соединены одноименными зажимами.

После этого соответственно маркируют концы обмоток двух фаз, соединенных последовательно (например, IН, IК, IIН, IIК). Безразлично, какой вывод условно считается началом или концом, важно лишь соблюсти полярность выводов обмотки одной фазы по отношению к другой. Затем разъединяют последовательно соединенные обмотки фаз, одну из них соединяют последовательно с обмоткой третьей фазы и подключают вольтметр.

Расположение зажимов и перемычек в коробке выводов асинхронного двигателя к оставшейся обмотке фазы, одноименные концы которой определяют способом, приведенным выше. Выводы обмотки третьей фазы размечают в соответствии с уже выполненное разметкой выводов обмотки другой фазы, соединенной с ней последовательно.

Таким образом, указанных двух способов вполне достаточно для определения выводов,после чего нетрудно включить обмотку статора звездой или треугольником (см. рис. 1). При этом необходимо иметь в виду, что С1 соответствует IH, С2 —IIН, С3—IIIH, С4 — IK, С5 —IIК, С6 —IIIК.

Содержание отчета:

- Тема и цель.

- Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1) На чем основан принцип действия асинхронного двигателя?

2) Что такое скольжение, и каким, оно обычно бывает у асинхронных двигателей общего применения?

3) С какой целью у асинхронного двигателя обычно делают все шесть выводов обмотки статора?

4) Как определить начало и конец фазной обмотки статора?

5) Что такое реверс и как его осуществить в трехфазном асинхронном двигателе?

Практическая работа №19

Тема: «Изучение работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.»

Цель работы: «Изучить принцип действия и ознакомиться с устройством асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Определить начала и концы фаз обмотки статора и осуществить их соединение по схеме треугольника и звезды. Произвести пуск и реверс асинхронного двигателя.»

Общие сведения

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором состоит из двух основных частей: статора (неподвижная часть) и ротора (вращающая часть). В пазы сердечника статора, набранного из листов электротехнической стали уложена трёхфазная обмотка. Оси фазных катушек сдвинуты относительно друг друга на 120 электрических градусов. Фазы обмотки статора соединяются звездой или треугольником и подключаются к трёхфазной сети. Сердечник ротора асинхронного двигателя набирают, как и сердечник статора, из листовой электротехнической стали. В пазах ротора располагается короткозамкнутая обмотка.

Принцип действия асинхронного двигателя основан на явлении взаимодействия вращающего магнитного поля, создаваемого обмоткой статора, с токами роторной обмотки, в результате чего создаётся вращающий момент. Под действием этого момента ротор начинает вращаться в сторону вращения магнитного поля. Скорость вращения ротора несколько меньше скорости вращения магнитного поля статора, т.е. ротор вращается асинхронно по отношению к полю статора.

Описание лабораторной установки

Схема лабораторной установки для испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, представленной на рис.5.

Кнопки «Пуск» и «Стоп», управляющие магнитным пускателем КМ, переключатель S3 «КЗ - ХХ», клеммы сетевого напряжения (U,V,W, N) термометр, измерительные приборы, цифровой омметр, контрольная лампа. Необозначенные выводы (клеммы) фаз обмотки статора, которые необходимо замаркировать, также выведены на панель. С помощью этих клемм и соединительных проводов, собирается схема для проведения опытов, включая маркировки выводов обмотки статора.

Рис.5

Рис.6

МАРКИРОВКА ВЫВОДОВ ОБМОТКИ СТАТОРА

Определение выводов, принадлежащих одной фазе

Для проведения этого опыта любой из выводов обмотки статора соединяют с зажимом источника переменного тока, а проводом-электрощупом, соединенным через лампочку с другим зажимом, попеременно прикасаются к пяти оставшимся выводам обмотки после включения источника. Лампочка дает световой сигнал, как только питание на нее подается через выводы одной и той же фазы обмотки статора (рис.6). Выводы фазных обмоток маркируют UU, VV, WW.

Маркировка начал и концов фаз обмоток статора

В соответствии с ГОСТ 26772-85 выводы в открытых схемах обмоток статоров асинхронных машин маркируют: первая фаза U1-U2, вторая	V1-V2, третья W1-W2.

Для маркировки начал и концов фаз обмотки собирают схему (рис. 3) в которой, два любых вывода двух разных фаз, например U и V, соединяют перемычкой

Оставшиеся выводы этих же фаз присоединяют к источнику переменного тока. К выводам фазы W подключают вольтметр. Если	при питании двух фаз обмотки переменным током в третьей фазе будет наводиться ЭДС, то стрелка вольтметра отклонится. Это означает, что фазы обмотки U и V соединены в неполный треугольник (рис.3). Как видно из этого рисунка магнитные потоки, создаваемые фазами U и V, создают результирующий магнитный поток ФUV, сцепляющийся с витками фазы W, который наводит в ней ЭДС. Если фазы U и V соединены в неполную звезду (рис. 4), то поток в обмотке фазы V изменит своё направление на 1800. Образующийся результирующий поток в этом случае не сцепляется с витками фазы W и в ней индуктироваться ЭДС не будет. Вольтметр, подключенный к зажимам фазы W, покажет величину близкую к нулю.

При маркировке выводов фаз следует иметь в виду, что только начало фазы U (U1) берется условно. Все другие выводы маркируются в зависимости от того, каким образом соединены конец первой фазы (U2) и начало

второй (V1); при соединении в неполную звезду перемычкой соединяют конец первой фазы (U2) с концом второй фазы (V2). Для маркировки выводов третьей фазы необходимо поменять местами выводы фазы W с выводами U или V, маркировка которых уже известна, и опыт повторить.

Пробный пуск и изменение направления вращения ротора двигателя

Чтобы убедиться в правильности маркировки выводов обмотки статора ее соединяют в звезду и производят пуск двигателя. При правильной маркировке двигатель работает с незначительным ровным шумом. При неправильной маркировке двигатель работает со значительным шумом («гудит»). Для изменения направления вращения ротора двигателя достаточно поменять местами два любых вывода обмотки статора на зажимах источника питания (сети).

Определение пусковых токов при соединении фаз обмотки статора звездой и треугольником.

Пусковые токи определяются в опытах короткого замыкания при соединении обмоток статора звездой и треугольником.

Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя проводят при заторможенном роторе (n=0) и питании обмотки статора номинальным напряжением U1H . Торможение ротора проводится с помощью тормозного электромагнита, включение которого осуществляется с помощью кнопки «Режимы - КЗ"».

Опыт короткого замыкания проводится по схеме (рис.1) включением тумблера «Режимы - КЗ». ВНИМАНИЕ! Двигатель в данном режиме не должен работать более 4-5 секунд.

Результаты измерений и вычислений заносят в табл.1 Таблица 5

| I1K | I2K | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А | А |  |
|  |  | U1H  220 380 В |

Для соединения обмотки статора звездой нужно концы всех фаз объединить в одну точку, а начала фаз подключить к трехфазному источнику переменного тока. В цепь одной из фаз включен амперметр для замера пускового тока (I1K). Ротор двигателя при этом заторможен.

Для соединения обмотки статора треугольником необходимо начало фазы U1 обмотки соединить с концом фазы W2, конец U2 с началом V1, а конец V2 с началом W1. К местам соединения фаз обмотки статора подвести питание от трехфазного источника переменного тока. При этом в один из линейных проводов включeн амперметр для замера пускового тока (I2K). Ротор двигателя, как и в первом случае, заторможен, а длительность работы в этом режиме не должна превышать 4-5 секунд. Затем сравнить значения пусковых токов при соединении звездой и треугольником.

В заключении отчета необходимо письменно сформулировать выводы в виде ответов на следующие вопросы:

1). Почему пусковые токи в линейных проводах при соединении фаз обмотки статора треугольником больше, чем при соединении их звездой?

- Как объяснить изменение направления вращения ротора двигателя при изменении порядка чередования фаз?

- Каковы отличия асинхронного короткозамкнутого двигателя от двигателя с фазным ротором?

Контрольные вопросы для домашней подготовки а) для допуска к выполнению лабораторной работы:

- Какова цель работы?

- Устройство трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Порядок выполнения работы.

- Как определить концы фаз обмотки статора двигателя?

- Как в данной работе предлагается установить начала и концы найденных фаз обмотки статора?

- Почему при встречном включении двух фаз обмотки статора вольтметр показывает "ноль", или малое значение напряжения при подключении третьей фазы к источнику переменного напряжения?

- Почему для измерения пускового тока необходимо ротор двигателя затормозить?

Как обозначают выводы фаз обмотки статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?

Практическая работа №20

Тема: «Определение неисправности асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.»

Цель работы: «Определить неисправности асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»

Общие сведения

Методика определения неисправностей двигателя, его деталей и узлов

Краткие сведения об устройстве асинхронного короткозамкнутого двигателя.

Электродвигатели служат преобразователями электрической энергии в механическую и составляют основу электропривода большинства механизмов. Наибольшее распространение в сельском хозяйстве имеют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором различных серий. С 1970 года выпускаются новые двигатели серии 4А, имеющие лучшие технико-экономические показатели по сравнению с двигателями А2/АО2/ и предназначенные для их замены. Серия 4А охватывает диапазон номинальных мощностей от 0,6 до 400 кВт, имеет 17 высот оси вращения от 50 до 355 мм. Предусмотрено 3 исполнения по степени механической защиты (IР44, IР23, IР54).

В серию 4А входят двигатели специализированного исполнения для сельского хозяйства (высота оси вращения 50-180мм), с мощностью до 30 кВт с частотой вращения 3000, 1500, 1000 мин-1 на напряжение 380 В. Двигатели сельскохозяйственного назначения могут длительно работать при пониженном до 90 и 80% напряжении от номинального значения со снижением мощности соответственно на 5 и 15 %.

Асинхронный двигатель состоит из неподвижного статора и вращающегося ротора (рисунок1). Станина статора 6, представляющая собой литое изделие из чугуна или алюминиевого сплава в зависимости от исполнения двигателя, лапами или фланцем крепится к фундаменту или к другой конструкции. В станине жестко закреплён сердечник статора 8. Магнитопровод асинхронного двигателя для увеличения передаваемой электромагнитной мощности выполнен из листовой электротехнической стали. В листах, из которых собирается сердечник статора, выштампованы пазы, куда укладывается статорная обмотка 5 из медного изолированного провода. Обмотка изолирована от сердечника электроизоляционным материалом.

На корпусе установлена коробка выводов 18, имеющая внутри зажимы для подключения выводов обмотки и присоединения двигателя к сети. Сверху на корпусе расположен грузовой болт 7 для подъёма двигателя, а сбоку болт 21 для подключения заземления.

Рисунок 1 - Асинхронный электродвигатель серии 4А с короткозамкнутым ротором и со степенью защиты IP44: 1, 3 - наружная и внутренняя крышки подшипников; 2, 16 - подшипники качения; 4 - замыкающее кольцо ротора с вентиляционной лопаткой; 5, 8 - обмотка и сердечник статора; 6 – станина; 7 - рым-болт; 9 - сердечник ротора; 10 - балансировочный груз; 11 – вал; 12, 21 – болты; 13 - подшипниковый щит; 14 – кожух; 15 - наружный вентилятор; 17 - втулка вентилятора; 18 - коробка выводов; 19 - стопорные винты; 20 - скоба.

Второй основной частью магнитной цепи является сердечник ротора 9, собранный из круглых листов электротехнической стали, с выштамповаными пазами для роторной обмотки. Обмотка ротора образуется заливкой алюминия в пазы и соединения залитых в пазы частей в единую короткозамкнутую систему кольцом.

Сердечник ротора напрессован на цельнометаллический вал 11, который при помощи подшипников крепится в подшипниковые щиты 13, отлитые из чугуна или алюминиевого сплава. Рабочий конец вала служит для соединения двигателя с приводным механизмом, на другом конце размещён вентилятор 15 для охлаждения двигателя. Вентилятор закрыт кожухом 14.

Помимо асинхронных короткозамкнутых двигателей выпускаются электродвигатели с фазным ротором. Они используются для привода механизмов с большим моментом при пуске, а также при необходимости регулирования частоты вращения в небольших пределах. В фазном роторе в пазах укладывают трёхфазную обмотку, соединённую обычно в звезду. Свободные концы у такой обмотки подведены к контактным кольцам, на которые накладываются щётки, позволяющие присоединить к вращающемуся ротору реостат, используемый для плавного пуска двигателя и регулирования его частоты вращения.

Принцип действия асинхронного двигателя основан на законе электромагнитной индукции. При подключении двигателя к сети трёхфазного переменного тока в обмотке статора образуется вращающееся магнитное поле, под действием которого в роторе индуктируется ЭДС и протекает ток. Взаимодействие тока ротора с полем статора создаёт вращающий момент, под действием которого ротор приходит во вращение.

Разборка электродвигателя

Перед проведением ремонта электродвигатель отключают от сети и принимают меры по предупреждению' случайной подачи напряжения. Электродвигатель очищают от пыли и грязи, снимают крышку коробки выводов, отсоединяют кабель питания, а также отсоединяют провод заземления. Разъединяют электродвигатель и рабочую машину, снимают его с фундамента и транспортируют на участок ремонта.

Разборку электродвигателя начинают со съёма шкива, полумуфты или звёздочки с вала. При этом используются ручные винтовые съёмники для электродвигателей малых или средних габаритов или гидравлические съёмники для электродвигателей больших габаритов.

Снимается кожух вентилятора (у электродвигателей закрытого обдуваемого исполнения) и снимается вентилятор.

Отвёртывают болты, которыми прикреплён к станине задний (расположенный со стороны противоположной приводу) и передний подшипниковые щиты. Снимают задний щит лёгкими ударами молотка по надставке из дерева, алюминия или меди. Вынимают ротор из статора, стараясь не повредить лобовых частей обмотки (между ротором и статором рекомендуется проложить лист картона). Выемку ротора машин малой мощности производят вручную, для машин средней и большой мощности используют специальные подъёмные приспособления.

Снимают передний щит с подшипника ротора лёгкими ударами молотка по надставке.

Снимают подшипники качения с вала. Для этой цели используются ручные съёмники или стенд для разборки электрических машин ОР 9174. При его использовании ротор устанавливается в тиски, так чтобы концы вала расположились по возможности симметрично относительно оси поворота стола и закрепляется специальным ключом, входящим в комплект стенда. При этом необходимо обеспечить соосность вала ротора и головки съёмника. Каретка съёмника вручную перемещается до положения, обеспечивающего ввод захватов съёмника за внутренний торец наружного кольца подшипника. Вращением гайки и рукоятки захваты заводятся в зацепление. Включается выключатель гидропривода. Поворотом рукоятки крана управления создаётся рабочий ход гидроцилиндра съёмника. После окончания рабочего хода гидроцилиндра он переключается на обратный ход, разъединяются захваты, и удаляется снятый подшипник. Выключается гидропривод. Стол поворачивается на 180 градусов. В описанном порядке снимается второй подшипник.

Разборка двигателя закончена.

Дефектация асинхронного двигателя

В ремонтной практике о состоянии двигателя судят по результатам осмотра и измерения некоторых параметров. К исправному двигателю предъявляются следующие основные требования:

1. Он должен быть укомплектован всеми деталями и узлами;

2. На станине, подшипниковых щитах, корпусе и крышке вводного устройства, кожухе вентилятора не должно быть трещин, сколов и вмятин, а также повреждений лакокрасочного покрытия;

3. Недолжно быть осевого обгорания контактных болтов клеммой панели вводного устройства;

4. Должны иметь правильную маркировку выводные концы обмотки;

5. Не должно быть осевого смещения ротора и обрыва его стержней;

6. Сопротивление изоляции обмотки одной фазы относительно другой и относительно станины должно быть при рабочей температуре не менее 0,5 Мом;

7. Не должно быть замыкания обмотки на станину и между фазами, обрыва и межвиткового замыкания;

8. Сила тока основного хода должна составлять 30...60% от номинального, а неравномерность токов в отдельных фазах не должна превышать 5% от их среднего арифметического значения;

9. Отклонения между наибольшим и наименьшим воздушным зазором от среднего арифметического значения воздушного зазора не должно, превышать 10%

При проведении дефектации двигателя в целом и его отдельных частей ориентируются на характерные неисправности, наиболее часто встречающиеся в ремонтной практике. Перечень их приведён ниже.

Перечень возможных дефектов и вид ремонта

- Трещины и сколы на лапах, корпусе, подшипниковых щитах (трещины более  длины корпуса, отбито более 2 лап - двигатель в ремонт не принимается), трещины и сколы в посадочных местах - капитальный ремонт.

- Износ и срыв резьбовых соединений (резьба имеет более 2 сорванных ниток, смяты головки болтов, болты искривлены - текущий ремонт).

- Обгорание или обугливание обмоток статора или других его частей - капитальный ремонт.

- Нарушение лакового покрова лобовых частей обмотки статора -капитальный ремонт.

- Обрыв, ослабление или потеря механической прочности бандажами лобовых частей, ослабление или выпадение пазовых клиньев - текущий ремонт.

- Повреждение изоляции выводных проводов - текущий ремонт.

- Увлажнение обмотки- статора (сопротивление изоляции менее 4 МОм при 15° С - текущий ремонт, сушка; если после сушки сопротивление изоляции менее 4 МОм - капитальный ремонт).

8. Следы подгорания, трещины на клеммной коробке – текущий ремонт.

- Коррозия, вмятины на активной стали статора и ротора - текущий ремонт (зачистка поверхности, покрытие лаком).

- Ослабление шихтовки статора и ротора, повреждение листов (тонкое лезвие ножа входит между листами, при постукивании молотком дребезжание и выделение пыли красного цвета - капитальный ремонт).

- Повреждение подшипников (разрушение сепараторов, шариков, выкрашивание металла на дорожках качения, большой радиальный зазор, сколы и трещины на кольцах сепараторах или шариках, забоины или вмятины на поверхности дорожек качения, цвета побежалости на поверхности колец, сепараторов, шариков, царапины или риски, расположенные поперёк пути качения шариков, стук и неустраняемый после промывки шум в подшипниках, чёткие отпечатки шариков на дорожках качения - текущий ремонт подшипников).

- Износ шеек вала в местах посадки подшипника - капитальный ремонт.

- Ослабление посадки шкива или полумуфты на валу ротора - капитальный ремонт.

- Износ поверхностей боковых стенок шпоночной канавки - текущий ремонт.

- Изгиб лопаток вентилятора, вмятины и трещины на корпусе - текущий ремонт.

- Повреждение окраски - текущий ремонт.

- Вмятины или искривления вала двигателя - капитальный ремонт.

а)									б)

Рисунок 2 – Статор асинхронного электродвигателя без обмотки а) и стальной лист статора б)

Рисунок 3 – Короткозамкнутые роторы асинхронных электродвигателей: а) – со сварной обмоткой «беличья клетка»; б) – с литой обмоткой.

Более сложно решается вопрос определения неисправностей обмотки статора и стержней ротора. В обмотках статора электродвигателей чаще всего наблюдаются следующие неисправности: обрыв цепи, замыкание между фазами и обмотки на корпус, витковые замыкания.

Отмеченные неисправности выявляются следующим образом:

- в собранной или разобранной машине обрыв в цепи обмотки определяется контрольной лампой или мегаомметром. Для определения обрыва обмотки фазы мегаомметр присоединяют к её выводам, выполняют измерения. При наличии обрыва мегаомметр покажет значение близкое к бесконечности;

- замыкание обмотки фазы на станину или другую фазу выявляют при измерении сопротивления изоляции мегаомметром. При наличии замыкания стрелка прибора будет находиться на нуле. Измерения выполняются для всех фаз;

- для проверки наличия витковых замыканий используется аппарат ЕЛ-15, электронное устройство, применяемое при производстве и ремонте электрических машин. В приборе генератор импульсов вырабатывает импульсы испытательного напряжения частотой 100 Гц, амплитуда которых плавно регулируется. Импульсы подаются в испытываемые обмотки и в блок развёртки луча. Импульсы, прошедшие через обмотку, сравниваются на экране электронно-лучевой трубки. Если одна из обмоток имеет дефект, то импульсы, прошедшие через неё, уменьшаются по амплитуде и на экране будет наблюдаться раздвоение.

На передней панели ЕЛ-15 зажимы «ВЫХОДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ» служат для присоединения последовательно соединённых испытываемых обмоток, зажим «СИГНАЛ ЯВЛЕНИЯ» - для соединения средней точки проверяемых обмоток. Выключатель В6 «СЕТЬ» предназначен для подключения аппарата (при включении загорается светодиод VD 5). Выключатель В5 «МАСШТ.» предназначен для измерения масштаба развёртки луча. Ручка «АМПЛИТУДА» обеспечивает амплитуду напряжения импульса, подаваемого на проверяемые обмотки. Ручка «ФОКУС» - для фокусировки луча на экране трубки. Ручка «СМЕЩЕНИЕ» - для смещения изображения на экране трубки в вертикальной плоскости. Выключатели В2, ВЗ, В4 предназначены для устранения возможной естественной ассимметрии проверяемых обмоток, а ВПП - для переключения на работу с приспособлением.

Порядок исследования обмоток статора с использованием аппарата ЕЛ-15 заключается в следующем:

- после подключения аппарата к сети включить выключатель «СЕТЬ» и выдержать не менее одной минуты, пока прогреется электронно-лучевой индикатор. Поворотом ручки «ФОКУС» вправо или влево сфокусировать луч так, чтобы на экране он был чётким. Ручкой «СМЕЩЕНИЕ» перевести луч на экране в удобное для наблюдения положение.

Две проверяемые обмотки присоединяют к аппарату как показано на рисунке 4, 5. Если три фазы обмотки соединены в звезду, то зажим «ВЫХОДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ» присоединяют к выводам двух фаз, а левый зажим «СИГНАЛ ЯВЛЕНИЯ» к нулевой точке.

Если фазы обмоток соединены в треугольник, то левый зажим «СИГНАЛ ЯВЛЕНИЯ» нужно присоединить к третьему выводу.

После присоединения обмоток поворотом ручки «АМПЛИТУДА» устанавливают амплитуду импульса такой величины, чтобы на экране была кривая удобная по масштабу для наблюдения. Небольшое раздвоение кривых компенсируется одним из переключателей «СИММЕТР.».

При наличии витковых замыканий на экране будут наблюдаться две синусоиды.

Испытав две фазы обмотки, необходимо поменять одну из них с обмоткой третьей фазы и провести проверку. Если после этого на экране будет одна кривая а не две, то дефектной обмоткой является заменённая.

Содержание отчёта

Описать и проанализировать неисправности асинхронного двигателя. Результаты представить в виде дефектовочной ведомости (таблица 1).

Записать паспортные данные.

Таблица1 - Результаты осмотра двигателя

| Наименование узлов и деталей двигателя | Обнаруженные неисправности | Рекомендуемый способ ремонта |
| --- | --- | --- |
| Станина |  |  |
| Подшипниковые щиты | - |  |
| И т.д. |  |  |

Общее заключение.

Контрольные вопросы:

- На чем основан принцип действия работы асинхронного двигателя?

- Какова конструкция асинхронного двигателя?

- Как определяются синхронная скорость, скольжение и момент двигателя?

- От каких величин зависит электромагнитный момент двигателя?

- Какие потери возникают при работе двигателя?

Практическая работа №21

Тема: «Определение статических электромеханической и механической характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.»

Цель работы: «изучение конструкции  и принципа работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (АД) и проведение опытов, необходимых для определения его основных характеристик; 2) изучение схем и характеристик электропривода переменного тока с полупроводниковым преобразователем частоты  (система ПЧ–АД).

Принципиальная электрическая схема исследования показана на рис.7. При замкнутом трехфазном выключателе ТВ1 питание исследуемого асинхронного двигателя АД осуществляется от источника ЭДС постоянной частоты 50Гц и снимаются соответствующие статические и динамические характеристики двигателя. При замкнутом трехфазном выключателе ТВ2 питание исследуемого двигателя осуществляется от полупроводникового преобразователя частоты ПЧ и снимаются соответствующие характеристики привода. Нагрузка на валу исследуемого двигателя создается нагрузочной машиной НМ, в качестве которой используется двигатель постоянного тока ДПТ в режиме торможения противовключением. Измерение частоты вращения ротора осуществляется электронным импульсным измерителем скорости ИС.

Рис.7. Принципиальная электрическая  схема исследования

Порядок выполнения лабораторной работы.

1. Ознакомиться с конструкцией испытательного стенда, записать технические данные изучаемого двигателя и измерительных приборов, используемых в работе.

2. Произвести опыт по определению статической механической характеристики асинхронного двигателя.

3. Провести опыты по определению динамических характеристик асинхронного двигателя при пуске, сбросе/набросе нагрузки, торможении  противовключением и реверсе с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере.

- 4. Провести опыты по регулированию скорости асинхронного двигателя согласованным изменением частоты и амплитуды напряжения статора в разомкнутом электроприводе «Преобразователь частоты – трехфазный асинхронный двигатель».

- 5. Провести опыты по частотному регулированию скорости асинхронного двигателя в замкнутом электроприводе «Преобразователь частоты – трехфазный асинхронный двигатель» с применением ПИД-регулятора (пропорционально-интегрально-дифференциальный) и управлением от компьютера.

6.Выполнить необходимые расчеты и построить характеристики.

7.Оформить отчёт по работе.

Задание 1. Собрать схему исследования двигателя (рис.8) для  проведения опытов в заданиях 2 и 3.

Рис.8.а. Электрическая схема соединений для исследования трехфазного асинхронного двигателя

Рис.8.б. Схема подсоединения  к компьютеру.

Задание 2. Исследование статической механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

2.1. Общие положения.

Для получения наглядной механической характеристики следует снимать 8–10 опытных точек. Изменяя ток и тем самым тормозной момент нагрузочной машины G4, необходимо снять соответствующие значения частоты вращения ротора, тока статорной обмотки асинхронного двигателя и активной мощности, потребляемой одной фазой исследуемой машины. Измерения производятся в статическом режиме работы электропривода.

2.2.Опыт по снятию механической характеристики

Переключатели режима работы источника G2 и выключателя А5 установите в положение "РУЧН.". Переключатель выключателя А4 – в положение "АВТ.". Обозначения А4 и А5 должны строго соответствовать собранной схеме подсоединения силовых проводов к выключателям. При этом включенное состояние А5 соответствует положительному направлению вращения, А4 – отрицательному.

Регулировочную рукоятку источника G2 поверните до упора против часовой стрелки.

Установите переключателями в трехфазной трансформаторной группе А7 номинальные напряжения: первичных обмоток трансформаторов 220 В, вторичных обмоток 133В.

Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А15 и запустите программу «Источник напряжения промышленной частоты – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором» (это нужно для  правильной установки выходных цифровых сигналов блока А14). Для этого выберите кнопку Пуск на рабочем столе Windows, далее по меню: Все программы / Учебная техника / Электрический привод / 2.2. Источник напряжения – асинхронный двигатель с к.з. ротором.

Окно выбранной программы можете свернуть, т.к. в этом эксперименте оно не понадобится.

Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, изображенных на схемах рис. 8,а и 8,б.

Активизируйте мультиметры блока Р2, задействованные в эксперименте.

Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся светодиоды.

Таблица 3. Данные опыта по снятию механической характеристики

| Опытные данные |  |  | Расчетные данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n2 | I | P | ω2 | Мэм |
| об/мин | А | Вт | рад/с | Нм |

По завершении измерений отключите источник G2 и выключатель А5.

Вычислите угловую скорость ротора ω2  и электромагнитный момент Мэм двигателя G4 для каждого значения частоты n2 из таблицы 3.

- Электромагнитный момент может быть определен по формуле

# H.м ,

# где сопротивление фазы обмотки статора Rф  = 80 Ом.

Вычисленные значения ω2 и Мэм занесите в таблицу 3.

- Используя данные таблицы 3, постройте искомую механическую характеристику ω2=f(Мэм) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Задание 3. Опыты по определению динамических характеристик асинхронного двигателя в переходных режимах.

В данном задании исследуются динамические характеристики асинхронного двигателя в переходных режимах (пуске, сбросе/набросе нагрузки, торможении противовключением и реверсе) с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере. В опытах используются те же электрические схемы, что и в задании 2 (рис. 8.а и рис.8.б).

В трехфазной трансформаторной группе А7 переключателем установите номинальное вторичное напряжение 220 В.

Переключатель режима работы выключателя А5 переведите в положение "АВТ.".

Не отключайте мультиметр, работающий в режиме амперметра. Не  отключайте измеритель мощностей, установите на нем пределы измерений по напряжению и току соответственно 300 В, 1 А.

Разверните во весь экран компьютера А15 окно прикладной программы «Источник напряжения промышленной частоты – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором». На мнемонической схеме виртуальное реле Q1 соответствует выключателю А5, реле Q2 – выключателю А4. Зеленый цвет – реле выключено, красный – включено.Выберите в этой программе способ торможения двигателя: противовключение в функции скорости. Уставка реле скорости: 5 рад/с.

Пуск. Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» ► на экране компьютера.

Нажмите виртуальную кнопку ВПЕРЕД. Асинхронный двигатель должен начать разгоняться. После того, как частота вращения вала асинхронного двигателя станет постоянной, остановите сканирование данных регистратором нажатием на виртуальную кнопку «Остановить» .

Перед вами на экране должна высветиться динамическая механическая характеристика, а также временные диаграммы пуска исследуемого двигателя. Передвиньте графики таким образом, чтобы они полностью отображались на экране. Нажмите на клавишу PrintScreen, откройте программу Paint, «вставьте» изображение (выберите пункты меню Правка / Вставить, либо нажмите сочетание клавиш Ctrl+V, либо Shift+Insert), а затем сохраните его.

Сброс\наброс нагрузки. Включите источник G2. Установите ток, текущий через G2, равным, например, 0,6 А (но не более 0,8 А).

Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» ► на экране компьютера. Затем, примерно, через 3 секунды отключите G2, а еще через 4 с снова его включите. После этого не позднее, чем через 10 с остановите сканирование. Отключите G2.

Перед вами переходные электромеханические процессы, возникающие в трехфазном асинхронном двигателе при изменении нагрузочного момента (сбросе и набросе нагрузки).  Проделайте известные вам действия по сохранению изображения.

Торможение. Убедитесь, что ротор  двигателя  продолжает вращаться.

Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» ► на экране компьютера. Выберите виртуальную кнопку СТОП. Двигатель должен остановиться. Остановите сканирование. Сохраните изображение временных диаграмм торможения противовключением.

Реверс. Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» на экране компьютера. Выберите виртуальную кнопку ВПЕРЕД. После того как двигатель разгонится, нажмите виртуальную кнопку НАЗАД. После установления противоположной скорости вращения остановите сканирование.

Сохраните изображение временных диаграмм реверса асинхронного двигателя.

Выберите виртуальную кнопку «Запустить», нажмите СТОП. После полной остановки двигателя выйдите из программы.

Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте. Отключите источник G1 нажатием на кнопку «гриб красный».

Разберите силовую электрическую схему (рис. 8.а), за ИСКЛЮЧЕНИЕМ схемы включения машины постоянного тока (соединения G2 и G6). Кроме того, можно оставить соединения защитного заземления. С разрешения и под наблюдением лаборанта можете разобрать схему подсоединения к компьютеру (рис. 8.б).

- Содержание отчета.

- 1.Теоретические сведения , расчетные формулы ,использованная литература.

- 2.Технические данные электрических машин стенда и измерительных приборов ( могут быть представлены в виде ксерокопий таблиц 1 и 2 с комментариями ).

- 3.Электрические схемы исследования по рис. 7; схемы могут быть представлены в отчете в виде ксерокопий.

- 4.Таблицы  № 3

- 5.Графики статических характеристик: ω2=f(Мэм)  по таблице 3;  ω2= f(ω1)

- 6.Графики динамических характеристик по заданиям 3 (распечатки с компьютера).

- 7.Выводы по результатам эксперимента.

Практическая работа №22

Тема: «Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором изменением частоты и величины напряжения статора»

Цель работы: «исследовать характеристики асинхронного двигателя при регулировании угловой скорости ротора согласованным изменением частоты и амплитуды напряжения на обмотке статора в разомкнутом электроприводе

- Ход работы

- Задание 4. Регулирование угловой скорости ротора асинхронного двигателя согласованным изменением частоты и амплитуды напряжения на обмотке статора.

4.1. Собрать схему исследования двигателя (рис.9) для проведения опытов в заданиях 4 и 5.

Убедитесь, что устройства, используемые в экспериментах, отключены от сети электропитания (на источнике G1 не светятся светодиоды, выключатели источников питания и измерительных приборов находятся в положении «Выкл.» – контрольные лампочки не светятся).

Соедините гнезда защитного заземления "" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом «РЕ» источника G1. Рекомендуются желто-зеленые провода.

Соедините необходимую для исследования аппаратуру из списка, приведенного в  таблице 2, в соответствии с электрической схемой соединений (рис. 9).

Преобразователь частоты G7 служит для получения трехфазного напряжения регулируемой частоты, питающего двигатель G4. Данный преобразователь автоматически обеспечивает требуемый закон (характеристику) согласования напряжения и частоты.

Рис. 9. Электрическая схема соединений электропривода «Преобразователь частоты – трехфазный асинхронный двигатель»

Датчики тока и напряжения блока А11 гальванически изолируют от силовой электрической цепи и нормируют сигналы о токе и напряжении фазы «W» двигателя G4.

4.2. Опыт частотного регулирования угловой скорости ротора при нагрузке

- Переключатель режима работы источника G2 установите в положение «РУЧН.».

- Регулировочные рукоятки источника G2 и преобразователя частоты G7 поверните против часовой стрелки до упора.

- Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся светодиоды.

- Включите выключатели «СЕТЬ» блока А11 датчиков тока и напряжения и указателя Р1 частоты вращения.

- Включите выключатель «СЕТЬ» преобразователя частоты G7. Кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» выберите режим работы «Эксперимент №1: Исследование режимов работы асинхронного двигателя».

- Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите «МАССИВ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ», далее кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» и «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА» выберите, следующие значения параметров: U номинальное – 220 В, тип характеристики – линейная, выход 1 – скорость, выход 2 – скорость, управление – ручное.

- Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите «МАССИВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ».

- Вращая регулировочную рукоятку G7, установите задание угловой скорости магнитного поля двигателя G4 157 рад/с, что соответствует частоте питающего напряжения 50 Гц. Нажмите кнопку «ВПЕРЕД» и убедитесь, что электродвигатель G4 пришел во вращение и на дисплее преобразователя G7 по завершении разгона двигателя G4 отображается угловая скорость его магнитного поля: +157 рад/с.

- Включите источник G2. Вращая его регулировочную рукоятку, установите ток на выходе «ЯКОРЬ» равным 0,3–0,5 А.

- Вращая регулировочную рукоятку преобразователя частоты G7, изменяйте угловую скорость  магнитного поля  двигателя G4 в диапазоне 20..180 рад/с (шаг 20 рад/с) и заносите ее значения (считываются с дисплея преобразователя частоты G7), а также значения частоты вращения n2 ротора двигателя G4 (определяется по щитовому прибору Р1 ) – в таблицу 4.

Таблица 4. Данные опыта частотного регулирования скорости двигателя

| Опытные данные |  | Расчетные данные |
| --- | --- | --- |
| ω1 | n2 | ω2 |
| рад/с | об\мин | рад/с |

- По завершении эксперимента отключите трехфазный источник G1, нажав на кнопку «гриб красный»,  автоматически отключится и источник G2. Нажмите на кнопку «СТОП» преобразователя частоты. Отключите выключатели «СЕТЬ» задействованных в эксперименте блоков.

- По данным таблицы 4 постройте характеристику ω2  = f(ω1).

- Задание 5. Регулирование угловой скорости ротора асинхронного двигателя согласованным изменением частоты и амплитуды напряжения на обмотке статора в замкнутом электроприводе.

- В данном задании под управлением компьютера исследуются характеристики трехфазного асинхронного двигателя  при регулировании угловой скорости ротора согласованным изменением частоты и амплитуды напряжения на обмотке статора  в замкнутом электроприводе «Преобразователь частоты – трехфазный асинхронный двигатель» с применением ПИД-регулятора (пропорционально-интегрально-дифференциальный).

- 5.1. Схемы для проведения опытов

- Силовая часть схемы та же, что и в задании 4 (рис. 9). Схема  подключения к компьютеру собирается в соответствии с рис. 10 лаборантом или под его непосредственным наблюдением.

Терминал А12 служит для разветвления на отдельные проводники кабеля, подключенного к преобразователю частоты G7.

Примечание: внимательно  следите за номерами клемм кабеля (1 и 2), соединяющего преобразователь частоты и терминал.

Коннектор А13 выполняет функцию связующего звена между компьютером А15 и блоком измерительных преобразователей А11.

Компьютер А15 используется в режиме информационно-измерительной системы.

5.2. Опыт частотного регулирования скорости электропривода

- Переключатель режима работы источника G2 установите в положение «РУЧН.».

- Рис. 10. Схема подсоединения к компьютеру замкнутого электропривода

- Регулировочные рукоятки источника G2 и преобразователя частоты G7 поверните против часовой стрелки до упора.

- Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе  сигнализируют светящиеся светодиоды.

- Включите выключатели «СЕТЬ» блока А11 датчиков тока и напряжения и указателя Р1 частоты вращения.

- Включите выключатель «СЕТЬ» преобразователя частоты G7. Кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» выберите режим работы «Эксперимент №1: Исследование режимов работы асинхронного двигателя».

- Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите «МАССИВ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ», далее кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» и «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА» выберите следующие значения параметров: U номинальное – 220 В, тип характеристики – линейная, выход 1 – скорость, выход 2 – скорость, управление – автоматизированное.

- Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите «МАССИВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ».

- Включите персональный компьютер А15. Запустите программу «Автоматическое управление частотным приводом». Для этого выберите виртуальную кнопку ПУСК на рабочем столе Windows, далее по меню Все программы / Учебная техника / Электрический привод / 3.3 Преобразователь частоты – асинхронный двигатель.

- Нажмите на виртуальную кнопку «Параметры»  и задайте параметры управления электроприводом и записи процессов. Используйте установки по умолчанию, нажав виртуальную кнопку «Использовать установки по умолчанию». Обязательно запишите себе значения пропорциональной P, интегральной I и дифференциальной D составляющих ПИД-регулятора. При правильно работающей программе Р = 0,5 ;  I = 0,7 ;  D = 0.

- Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» ►. На экране появится панель виртуальных приборов.

- Нажмите на виртуальную кнопку «ВПЕРЕД». Расположенная рядом с кнопкой виртуальная лампочка, а также соответствующий светодиод преобразователя частоты G5 должны загореться.

- (*)Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, установите задание скорости  двигателя, например, 120 рад/с. Электродвигатель G4 должен разогнаться.

- Включите G2, затем, вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите ток на его выходе «ЯКОРЬ» равным 0,3 - 0,5 А.

- Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, изменяйте задание  угловой скорости ротора двигателя G4 в диапазоне 20..180 рад/с и заносите значения угловой скорости  магнитного поля статора(высвечивается на дисплее частотного преобразователя), угловой скорости ω2 ротора  и электромагнитного момента  (определяются по виртуальным приборам на экране компьютера)  в таблицу 5.

Примечание. Если по каким-либо причинам произойдет срыв управления, т.е. при ωзад = 20..180 рад/с двигатель остановится, то снимите нагрузку, отключив источник G2, нажмите виртуальную кнопку «СТОП». После того, как скорость вращения магнитного поля двигателя станет нулевой (определяется по дисплею преобразователя G7), проделайте вышеописанные действия, начиная с пункта (*).

Таблица 5.Данные опыта частотного регулирования скорости замкнутого электропривода

| Опытные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ωзад | ω2 | ω1 | Мэм |
| рад/с | рад/с | рад/с | Нм |

- Отключите источник G1. Остановите двигатель, нажав на виртуальную кнопку СТОП. Остановите сканирование.

- Постройте по данным таблицы зависимость ω2=f(ωзад) и Мэм =f(ω2) .

- 5.3. Опыты по снятию динамических характеристик. (Выполняется по указанию преподавателя).

- (Опыт 1).Нажмите на виртуальную кнопку «Параметры»  и задайте те же параметры ПИД-регулятора, что и в п.5.2, значения параметров запишите.

- Вращая виртуальную регулировочную рукоятку, установите задание скорости  двигателя, например, ωзад ≈120 рад/с. Нажмите виртуальную кнопку ВПЕРЕД, электродвигатель G4 должен разогнаться. Наблюдая за изменением мгновенной скорости, остановите сканирование, когда скорость двигателя достигнет установившегося значения, но не позднее, чем через 15с.  Сохраните полученные временные диаграммы как изображение.

- Проделайте то же самое для значений: Опыт 2. P =0,5 ; I = 0,4 ; D = 0 . Опыт 3.   P = 0,5 ; I = 0 ; D = 0 .     Опыт 4.   P = 2,5 ; I = 0; D = 0.  Опыт5.   P = 0,5 ; I = 2 ; D = 0.     Запишите их значения.

- Выйдите из прикладной программы, отключите все выключатели, разберите схему и аккуратно разложите провода в предназначенные для них ящики.

- Примите за базовый набор параметров настройки регулятора набор, заданный «По умолчанию», и проведите обработку опытных диаграмм.

1.На основе сравнения результатов опытов 1,2 и 5, проводимых при     одинаковых значениях Р и различных I : а) сделать количественную оценку времени выхода на заданную установившуюся скорость;  б) провести качественную оценку изменения характера переходного процесса при уменьшении или увеличении параметра I  относительно базового.

2. На основе сравнения результатов опытов 1,3 и 4, проводимых при наличии или отсутствии интегральной составляющей  I: а) сделать количественную оценку ( в % ) отклонения установившихся значений скорости от заданной при отсутствии I и различных значениях пропорциональной составляющей Р;  б) провести качественную оценку изменения характера переходного процесса при отсутствии I и увеличении Р.

Содержание отчета.

1.Технические данные электрических машин стенда и измерительных приборов ( могут быть представлены в виде ксерокопий таблиц 1 и 2 с комментариями ).

2.Электрические схемы исследования по рис. 9 10; схемы могут быть представлены в отчете в виде ксерокопий.

3.Таблицы  №4 и 5.

4.Графики статических характеристик: по таблице 4; ω2=f(ωзад) и Мэм =f(ω2) по таблице 5.

5.Графики динамических характеристик по заданиям 5 (распечатки с компьютера).

6.Выводы по результатам эксперимента

Практическая работа №23

Тема: «Определение энергетических показателей асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»

Цель работы: «Сравнить энергетические показатели асинхронного двигателя при симметричном напряжении питания и синхронизированного асинхронного двигателя.»

Ход работы

1. Экспериментальная часть

1.1. Осуществить пуск асинхронного двигателя с контактными кольцами с использованием пускового реостата в цепи ротора.

1.2.Провести три опыта нагрузки двигателя* и снять зависимости

,

При коэффициенте  регулирования  напряжения ku=0.7; 0.9; 1,1

(ku = U1/ U1н)

* Пункт 1.2 может выполнятся на стенде асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором; в этом случае пуск двигателя по п1.1. осуществляется переключением обмотки статора со звезды на треугольник

1.3. При номинальной нагрузке Мн и номинальном питающем напряжении записать показания n2, 11, P1. Провести опыт нагрузки при несимметричном напряжении питания обмоток статора и снять зависимости

,   .

Нагрузить асинхронный двигатель до значения критического момента  и зафиксировать критическое скольжение sкр*

*Здесь, а также в п.2.2. изменение Мкр, sкр  осуществляется при наличии амперметров с соответствующими пределами измерений - около трехкратных от номинального тока.

1.4. Осуществить пуск в ход асинхронного двигателя при номинальном напряжении питания статора и оборванной одной фазе ротора:  первоначально  с  выведенным пусковым реостатом, затем с полностью введенным пусковым реостатом.

1.5. Снять зависимости частоты  биения тока статора  от  момента нагрузки на валу двигателя (f1 – f3) =  f(M) в режиме, соответствующем п. 1.4.

1.6. Провести опыт нагрузки синхронизированного асинхронного двигателя при однофазном питании обмотки статора и включенными в цепь ротора выпрямителями и снять зависимости 11, 12 , p1 = f(M) при U1 = U1н (ku=1) и s = 0

2. Обработка результатов эксперимента

2.1 . По опытным данным п.1 .2 рассчитать и построить зависимости

при трех значениях ки.

Провести графический анализ полученных характеристик, найти значения максимумов КПД и сosf  .

Построить характеристики регулирования напряжения  при максимальном КПД и максимальном сosf  **

**При построении зависимостей rи=f(М) в качестве четвертой точки могут быть использованы номинальные данные двигателя при ки = 1.

2.2. По опытным данным первой части п. 1.3 определить номинальные значения КПД, сosf  и скольжение асинхронного двигателя. Определить кратность максимального момента двигателя кт. В соответствии со второй частью п.1.3 построить зависимости

.

Определить кратность максимального момента двигателя при несимметричном напряжении питания.

2.3. В соответствии с п. 1.5 по частоте биения тока статора при М = 0,2 Мн определить скольжение ротора.

2.4. По опытным данным п. 1.6 построить рабочие (электромеханические) характеристики синхронизированного асинхронного двигателя.

При U1 = U1н (ku=1)

3. По результатам исследования

3.1. На основании рабочих характеристик, полученных в п. 2.1, объяснить влияние изменения напряжения U1 и момента на ток статора I1,сosf  и КПД двигателя при различных нагрузках на валу.

3.2. Провести краткий анализ максимальных значений КПД и сosf  при изменении напряжения и момента.

3.3.  На базе рабочих характеристик, полученных в п.2.2, объяснить влияние несимметрии питающего напряжения на ток I1, сosf  и КПД двигателя.

3.4. Сравнить значения кратностей максимального момента двигателя при номинальном напряжении и несимметричном напряжении питания. Объяснить различие.

3.5. Оценить точность определения скольжения ротора по частоте биения тока статора при несимметрии цепи ротора.

3.6. Сравнить энергетические показатели асинхронного двигателя при симметричном напряжении питания и синхронизированного асинхронного двигателя. Оценить перегрузочную способность машины в рассматриваемых случаях.

Контрольные вопросы :

- Поясните, как проводится маркировка начал и концов фаз обмотки статора.

- Почему вольтметр, подключенный к свободной фазе, не показывает напряжения, если две другие соединены последовательно и запитаны переменным током?

- Почему этот же вольтметр показывает напряжение, если в последовательно соединенных и запитанных фазах концы одной из фаз поменять местами?

- Поясните, как проводится опыт холостого хода.

Практическая работа №24

Тема: «Измерение температуры корпуса асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»

Цель работы: «Освоить методику и приобрести навыки послеремонтных испытаний асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.»

Общие сведения

В соответствии с техническими условиями ТУ 10-05.0001.19-86 «Сдача в капитальный ремонт и выдача из капитального ремонта асинхронных электродвигателей» каждый отремонтированный электродвигатель должен быть подвергнут приемо-сдаточным испытаниям согласно ГОСТ 183-74 в следующем объеме:

1. Внешний осмотр, проверка качества сборки и комплектности;

2. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками;

3. Измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в практически холодном состоянии;

4. Испытание изоляции обмоток относительно корпуса и между фазами на электрическую прочность;

5. Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность;

6. Определение тока и потерь холостого хода;

7. Определение тока и потерь короткого замыкания.

В данной лабораторной работе исследуются измерения и испытания основных параметров электродвигателя, остальные же рассматриваются в других курсах, например в дисциплине «Электрические машины».

Измерение сопротивления обмоток электродвигателя

Состояние изоляции обмоток двигателя проверяют мегаомметром. При измерении сопротивления изоляции обмоток электрических машин относительно корпуса (рисунок 1) нулевой провод мегаомметра соединяют с заземленным корпусом машины, а высоковольтный вывод – с одним из выводов обмотки. Обмотки фаз, не участвующих в измерениях, заземляют.

Порядок подключения выводов мегаомметра к выводам обмотки при измерении сопротивления изоляции между ними показан на рисунке 2.

Измерение следует производить отдельно для каждой фазы относительно корпуса и между обмотками разных фаз.

Рисунок 1 – Схема измерения				Рисунок 2 – Схема измерения

сопротивления изоляции обмоток				сопротивления изоляции обмо-

к ЭД относительно корпуса				ток ЭД между фазами

Сопротивление изоляции при рабочей температуре, соответствующей классу нагревостойкости изоляции, должно быть не менее значения, получаемого по формуле

(1)

где 	U – номинальное напряжение двигателя, В;

P – номинальная мощность, кВт.

Для двигателей с номинальным напряжением 380 В сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 0,5 МОм.

В случае если сопротивление изоляции измеряется при температуре ниже рабочей, значение сопротивление изоляции, полученное по формуле 1, следует удваивать на каждые 20С разности между рабочей температурой и температурой, при которой выполнялись измерения.

Эту операцию можно выразить следующей математической зависимостью

где 	 с округлением до целого.

При измерениях температура обмоток не должна отличаться от температуры окружающей среды, для чего двигатель выдерживают на месте испытания в течение 5…8 часов.

Измерение сопротивления обмоток по постоянному току в практически

холодном состоянии

Практически холодным состоянием машины или агрегата называется такое их состояние, при котором температура любой части электрооборудования не отличается от температуры окружающей среды более чем на 3 С.

Измерение сопротивления обмоток постоянному току позволяет выявить следующие технические неисправности: неправильное соединение схемы обмотки; несоответствие числа витков и  сечения обмоточного провода каталожным данным; обрыв в параллельных ветвях обмотки; наличие большого числа замкнутых витков в отдельных катушках; плохое качество пайки межкатушечных соединений. Равенство сопротивления фаз и их соответствие каталожным данным свидетельствует об отсутствии перечисленных дефектов.

Испытание изоляции обмоток асинхронного двигателя

повышенным напряжением

Согласно ГОСТ 183-74 изоляция обмоток асинхронных двигателей относительно корпуса и между обмотками после ремонта должна выдерживать в течение 1 минуты 1000 В плюс двукратное номинальное напряжение машины, но не менее 1500 В.

Для испытания электрической прочности изоляции используется высоковольтная установка 8833, представляющая комплекс для сборки машин, испытания и транспортировки их на склад готовой продукции.

Установка включает в себя пульт управления для проведения электрических испытаний электродвигателя в автоматическом режиме, площадку высоковольтных испытаний для предохранения обслуживающего персонала от случайного соприкосновения с электродвигателем, находящимся под высоким напряжением и верстак для машины и испытания ее на холстом ходу.

Установка позволяет испытывать электродвигатели мощностью до 30 кВт.

Испытываемая обмотка двигателя подключается к высоковольтному выводу трансформатора TV2 с помощью кабеля.

При закрытой двери площадки нажимается конечный выключатель QS2 и подготавливается к включению схема управления установкой.

При включении выключателей QF4 и QF1 «СЕТЬ» в схему подается напряжения питания сети.

Нажатием кнопки SB4 «ПУСК» установка включается, при этом срабатывает магнитный пускатель КМ6, загорается световое табло HL1, HL2 «ОСТОРЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», включается электромагнит привода разъединителя QS1.

Разъединитель QS1 снимает заземление с высоковольтного вывода трансформатора TV2 замыкает конечный выключатель SQ4, который включает привод трансформатора TV1. Происходит плавная подача напряжения на высоковольтный трансформатор TV2. На выходе трансформатора TV2 устанавливается требуемая величина испытательного напряжения (на данной установке 1500 В) и в течение 1 минуты изоляция подвергается проверке. По истечении заданного времени срабатывает реле времени KT1, установка отключается, загорается сигнальная лампа HL7 «НОРМА». Одновременно привод трансформатора TV1 возвращается в исходное положение.

Если в процессе происходит пробой изоляции, то срабатывает токовое реле KA1 и отключается пускатель KM6. Происходит заземление высоковольтного вывода трансформатора TV 2 и высоковольтная установка теряет питание. Загорается сигнальная лампа HL8 «ПРОБОЙ».

Отключение установки в процессе испытания осуществляется кнопкой SB5 «СТОП» или кнопкой SB1 «ОБЩИЙ СТОП».

Обкатка электродвигателя на холостом ходу

Установка 8830 позволяет производить обкатку электродвигателей с замером по показаниям щитовых приборов токов холостого хода в отдельных фазах.

Фиксируемые в процессе обкатки электродвигателя токи холостого хода по трем фазам сопоставляются между собой, а среднее арифметическое их  - с табличными данными для двигателей данной серии.

Значения тока холостого хода в процентах от значения номинального тока двигателя, которым можно пользоваться в качестве допустимых, приведены в таблице 1.

Полученное значение тока холостого хода  не должно отличаться от допускаемого более чем на 5%.

Увеличенный ток указывает на больший чем нужно воздушный зазор между ротором и статором или уменьшенное число витков обмотки статора, а иногда и на замыкание листов стали статора между собой.

Таблица 1 - Допустимые значения холостого хода () электродвигателей

| Номинальная мощность двигателя, кВт | Ток холостого хода в % от номинального при частоте вращения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 мин-1 | 1500 мин-1 | 1000 мин-1 | 750 мин-1 |
| 0,1…0,5 | 55 | 70 | 80 | 90 |
| 0,5..1,0 | 40 | 55 | 60 | 65 |
| 1,1…5,0 | 35 | 50 | 55 | 60 |
| 5,1…10,0 | 25 | 45 | 50 | 55 |
| 10,1…25,0 | 20 | 40 | 45 | 50 |
| 25,1…50,0 | 18 | 35 | 40 | 45 |

Проверяемый электродвигатель подключается кабелем к розетке XS3 пульта управления.

При включении автоматического выключателя QF1 «СЕТЬ» в схему подается напряжение питания сети, при этом загорается лампа HL3 «СЕТЬ». Выключателем SB2 «ПУСК» установка включается.

Значение токов холостого хода фиксируется амперметрами PA1…PA3, предел измерения которых выбирается переключателем SA1.

Выключение установки производится кнопкой SB3 «СТОП».

Оборудование рабочего места

На рабочем месте находятся:

- установка 8830;

- два асинхронных электродвигателя;

- прибор комбинированный цифровой Щ4300;

- мегаомметры М4100/4; Ф4102/1;

- набор проводников.

Рекомендации по выполнению работы

В отчете отразить результаты внешнего осмотра, состояние крепежа, степень свободы вращения ротора от руки.

Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя.

Подготовить мегаомметры М4100/4 иФ4105/1 к измерению в соответствии с приложением 2,3.

Произвести измерение сопротивления обмоток электродвигателя при температуре окружающей среды.

Результаты измерений занести в таблицу 2.

Таблица 2 - Результаты измерений

| Прибор |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4100/4 |  |  |  |  |  |  |
| Ф4102/1 |  |  |  |  |  |  |

Рассчитать сопротивление изоляции обмотки  при рабочей температуре (класс нагревостойкости изоляции электродвигателя определить из технических данных).

Рассчитать сопротивление изоляции обмоток Rt при температуре окружающей среды.

В выводах оценить состояние изоляции обмоток статора электродвигателя.

Измерение сопротивления обмоток постоянному току

в практически холодном состоянии

Подготовить прибор комбинированным Ш4300 к измерению в соответствии с Приложением 4.

Провести замеры сопротивления обмоток фаз постоянному току.

Результаты измерений занести в таблицу 3.

Таблица 3 - Измерение сопротивления обмоток постоянному току в практически холодном состоянии

Провести сопоставление полученных значений сопротивлений по фазам между собой и с каталожными данными. Значения сопротивлений обмоток не должны превышать каталожное значение сопротивления более чем на 4%.

Сопротивления обмоток отдельных фаз трехфазных электродвигателей не должны отличаться друг от друга более чем на 3%.

Отличие сопротивлений по фазам между собой и от каталожных данных оценивается величиной относительной погрешности

(2)

где 	 - измеренное значение сопротивления;

- действительное значение сопротивления.

При оценке отличия сопротивлений от каталожного значения за действительное принимать  а при сопоставлении сопротивлений по фазам за действительное принимать сопротивление, значение которого ближе к каталожному.

Результаты расчетов занести в таблицу 4.

Таблица 4 - Результаты расчетов

| δRA,% | δRB,% | δRC,% | δRAB,% | δRBC,% | δRCA, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Сделать соответствующие выводы.

Испытание изоляции сопротивления обмоток асинхронного

электродвигателя повышенным напряжением

Установить электродвигатель на площадку высоковольтных испытаний, к обмотке статора подключить высоковольтный вывод трансформатора, заземлить корпус двигателя. Закрыть дверь площадки на ключ.

Включить поочередно выключатели QF4, QF1 «СЕТЬ», нажать кнопку SB4 «ПУСК».

Дождаться результата испытания. Отключить установку кнопкой SB5, выключателями QF1, QF4.

Аналогично испытать остальные обмотки. Сделать выводы.

Обкатка электродвигателя на холостом ходу

Проверяемый электродвигатель подключить кабелем в розетку XS3 пульта управления.

Используя паспортные данные двигателя и данные таблицы 1, определить значение тока холостого хода двигателя .

Переключателем SA1 «ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ» установить необходимый предел измерения.

Включить выключатели QF1 «СЕТЬ» и SB2 «ПУСК». Снять показания амперметров. Занести результаты в таблицу 5. Отключить установку.

Таблица 5 - Токи холостого хода электродвигателя

Произвести обработку результатов измерений. Результаты расчетов занести в таблицу 6.

При сопоставлении токов использовать формулу (2), причём, при оценке среднего арифметического за действительное значение принять  а при сопоставлении токов между собой по фазам для исключения неоднозначного толкования полученных результатов за действительное значение принимать значение, наиболее близкое к .

Таблица 6 - Оценка токов холостого хода

Сделать соответствующие выводы.

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

Наименование лабораторной работы и ее цель;

Краткий конспект раздела «Общие сведения»;

Результаты испытаний, расчеты, выводы по каждому пункту;

Общее заключение по результатам испытаний.

Практическая работа №25

Тема: «Расчет параметров асинхронного двигателя. Изучение влияния величины нагрузки на параметры асинхронного двигателя.»

Цель работы: «Изучить практически порядок расчета номинальных параметров трехфазного асинхронного двигателя.»

Общие сведения

При анализе результатов лабораторной работы в первую очередь следует сделать заключении о соответствии данных номинального режима, полученных экспериментально, паспортным данным электродвигателя. Затем, анализируя рабочие характеристики, нужно объяснить двигателя вид полученных графиков.

Например, график тока I1 = f(P2) не выходит из начала координат, так как в режиме х. х. (Р2 = 0) двигатель потребляет из сети ток х. х. I10, обусловленный потерями х. х.

Характеристика частоты вращения n2 = f(Р2) имеет падающий вид, т. е. с ростом нагрузки частота вращения ротора уменьшается. Это объясняется ростом скольжения s. При этом чем больше активное сопротивление обмотки ротора  r'2,  тем  больше  наклон этой  характеристики  к оси абсцисс,  так как

увеличение r'2 вызывает рост электрических потерь в цепи ротора

а следовательно, рост скольжения, величина которого пропорционально электрическим потерям в роторе s = Рэ2/Рэм.

Небольшое значение коэффициента мощности соsφ2 в зоне малых нагрузок двигателя объясняется тем, что в режиме х. х. и при небольшой нагрузке двигателя ток статора меньше номинального и в значительной части является намагничивающим током, имеющим фазовый сдвиг относительно напряжения сети близкий к 90°.

Значительная величина намагничивающего тока в асинхронных двигателях обусловлена наличием воздушного зазора между статором и ротором. С ростом нагрузки двигателя ток I1, потребляемый двигателем из сети, увеличивается в основном за счет активной составляющей, что и способствует росту коэффициента мощности соsφ2.

Ход работы

  - Проверка обозначения выводов обмотки статора.

Для правильного соединения обмотки статора в звезду или в треугольник необходимо точно знать маркировку выводов обмотки статора.

Это делают следующим образом. Сначала определяют пары выводов каждой фазной обмотки статора. Это можно сделать с помощью «сигнальной» лампы, включенной, как это показано на рисунке 5.2, а. Прикоснувшись концом одного из проводов этой лампы какого-либо вывода обмотки статора, концом другого провода, подключенного к сети, касаются поочередно других выводов обмотки. При прикосновении к одному из выводов лампа загорается. Это свидетельствует о том, что пара выводов, которых караются в данный момент концы проводов, принадлежат одной фазной обмотке. Эту пару выводов отмечают и переходят к отысканию выводов второй, а затем и третьей фазных обмоток.

Затем определяют начала и концы каждой фазной обмотки. Для этого, обозначив произвольно начала и концы всех трехфазных обмоток соединяют последовательно какие-либо две из них (например, фазные обмотки А и В), как это показано на схеме рисунок 5.2, б, и подключают их к источнику переменного тока. Последовательно в цепь включают резистор r такого сопротивления, чтобы ток в цепи этих обмоток превысил номинального значения. К оставшейся третьей фазной обмотке подключают вольтметр (можно воспользоваться «сигнальной лампой). Если предварительная маркировка выводов обмоток А и В была правильной, то вольтметр, подключенный к выводам фазы С, не покажет напряжения (лампа не загорится). Объясняется это тем что ось результирующего потока фазных обмоток А и В Ф = ФА + ФВ направлена под углом 90° к оси фазной обмотки С и поэтому не наводит в ней ЭДС. Если же предварительная маркировка выводов одной из обмоток, например обмотки В, оказалась неправильной и схема имела вид, представленный на рисунке 5.2, в, то ось результирующего потока обмоток А и В совпадает с осью фазной обмотки С и наводит в той обмотке некоторую ЭДС, при этом вольтметр на выводах обмотки С покажет напряжение (лампа загорится).

- Схема включения и пробный пуск двигателя. Схема включения двигателя (см. рисунок 5.1) содержит двухэлементный ваттметр, предназначенный для измерения активной мощности, потребляемой двигателем из сети. Токовые катушки этого ваттметра включены в сеть через измерительные трансформаторы тока. После проверки схемы преподавателем осуществляют пробный пуск двигателя замыканием рубильника. Предварительно следует замкнуть ключ 2, шунтирующий амперметр А, с целью предохранения его от чрезмерно большого пускового тока двигателя. Затем двигатель отключают от сети и меняют местами любую пару проводов, соединяющих обмотку статора с сетью. В этом случае вращающееся поле статора при включении обмотки статора в сеть будет вращаться в направлении, противоположном тому, какое было до переключения проводов. Другими словами, произойдет реверс двигателя, т. е. его ротор будет вращаться в другую сторону.

Снятие данных и построение рабочих характеристик. Замкнув рубильник 1 (при замкнутом ключе 2), включают двигатель в сеть (см. рисунок 5.1). Затем, разомкнув ключ 2, с помощью электромагнитного тормоза (ЭМТ) либо другого нагрузочного устройства создают на валу двигателя нагрузочный момент М и увеличивают его до тех пор, пока ток в цепи статора не достигнет значения	I1 = 1,2I1ном. При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока I1 снимают показания приборов и заносят их в таблицу 5.1. Первый отсчет по приборам делают в режиме х. х. (М2 = 0). Всего необходимо снять не менее пяти показаний, из них одно должно соответствовать номинальному режиму (I1 = I1ном).

Рисунок 5.1 - Схема включения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором для исследования методом непосредственной нагрузки

Рисунок 5.2 - Схемы для определения выводов «начало» и «конец» фазных обмоток статора асинхронного двигателя

Затем выполняют расчеты: подводимого к двигателю мощность (Вт)

P1 = P'  k C ; 	(5.1)

полезная мощность двигателя – мощность на валу (Вт)

P2 = 0,105М2n2,	(4.2)

если Ма измеряется в кГ·М, то

Р2 = 1,03M2 n2 ;	(5.3)

КПД двигателя

  Р2 100%						(5.4)

Р1

коэффициент мощности

cos  P1						(5.5)

3U1

Скольжение

s  n1  n2 					(5.6)

n1

где kт - коэффициент трансформатора тока;

M2 - нагрузочный момент, Нм;

n2 - частота вращения ротора, об/мин;

Сw - цена деления ваттметра, Вт/дел.

По данным таблицы 5.1 строят рабочие характеристики двигателя (на одной координатной сетке); I1; n2; М2; η; s; cosφ = f(P2), примерный вид которых показан на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Рабочие характеристики трехфазного асинхронного

двигателя

Таблица 5.1 – Результаты измерений и расчетов

| Номер измерения | Измерения |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | I1, А | P'1, дел | n2, об/мин | M2, Н∙м | P1, Вт | P2, Вт | η, % | cosφ | s |

Содержание отчета:

- 1)Номер, тема и цель работы.

- Схема опыта (рисунок 5.1).

- Ход работы.

- Паспортные данные асинхронного двигателя, измерительных приборов и регулировочных устройств.

- Результаты измерений и расчетов (таблица 5.1).

- Рабочие характеристики двигателя.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы

  - В чем сущность метода непосредственной нагрузки при исследовании асинхронного двигателя?

  - Какие характеристики асинхронного двигателя называют рабочими?

  - Почему относительная величина тока х. х. у асинхронного двигателя больше, чем у трансформатора такой же мощности?

  - Как изменится вращающий момент асинхронного двигателя, если напряжение на его выводах обмотки статора уменьшить в   3 раз?

  - Что такое перегрузочная способность, асинхронного двигателя и какова, ее зависимость от напряжения питания двигателя?

Практическое занятие № 26

Тема: «Изучение работы трехфазного синхронного генератора.»

Цель работы: «Уяснить конструкцию трехфазного синхронного генератора»

Ход работы

1. Рассмотрите рисунок 1. Опишите принцип действия трехфазного синхронного генератора

Рисунок 1 – Принцип действия трехфазного синхронного  генератора

Рисунок 2 – Схемы 2-х полюсного и 4-х полюсного генератора

2. На рисунке 2 изображены роторы с разным числом полюсов. Рассчитайте, с какой скоростью надо вращать ротор генератора, чтобы получить частоту переменного тока 50 Гц. Сделайте вывод, от чего зависит средняя ЭДС генератора, при условии, что частота стандартизирована.

Расчет привести здесь:

3. На рисунке 3 обозначить: 1) Станину с опорными лапами; 2) Сердечник статора; 3) Паз сердечника статора; 4) Катушку обмотки статора;

5) Катушечную группу.

Справа от рисунка описать конструкцию сердечника статора и пояснить, почему он сделан именно так.

Рисунок 3 – Статор генератора

4. На рисунке 4 обозначить: 1) Вал ротора; 2) Обод ротора; 3) Полюсной сердечник; 4) Полюсной башмак; 5) Полюсную катушку; 6) Успокоительную клетку

Рисунок 4 – Ротор с явными полюсами

5. На рисунке 5 показаны два разных способа возбуждения синхронного генератора. Кратко описать сущность каждого из этих способов

Рисунок 5 – Способы возбуждения генераторов

Контрольные вопросы:

- Принцип работы трехфазного синхронного генератора. В каком виде они вырабатывают электрическую энергию? От чего зависит частота получаемой ЭДС? От чего зависит величина ЭДС? Как добиться стандартной частоты при тихоходных генераторах?

Устройство статора трехфазного синхронного генератора. Устройство ротора трехфазного синхронного генератора. Что такое возбуждение генератора? Способы возбуждения. Где расположены обмотка возбуждения и обмотка якоря на генераторах постоянного тока и на генераторах переменного тока (сравните)?

Практическая работа №27

Тема: «Включение синхронного генератора в сеть»

Цель работы: «целью лабораторной работы является изучение методов подключения генератора к системе методом точной синхронизации в ручном режиме.

Общие сведения

При подключении синхронного генератора применяют два способа: точная синхронизация и самосинхронизация. Первый способ требует предварительную синхронизацию включаемого генератора, которая осуществляется следующим образом (Рис.8.1).

Рис.8.1. Схема подключения синхронного генератора к сети с помощью лампового синхроноскопа

Скорость машины Г доводится примерно до синхронного числа оборотов и ее возбуждение регулируется так, чтобы вольтметр на ее зажимах показал значение, равное напряжению сети. При этом последовательность фаз машины должна соответствовать последовательности фаз сети. Перед подключением машины к сети необходимо более точное регулирование частоты вращения машины и фазы ее ЭДС. Для этой цели используют синхроскопы. В простейшем случае синхроскоп составляется из ламп накаливания. Чем меньше частота генератора отличается от частоты сети, тем медленнее будут происходить колебания света фазных ламп. Достигают совпадения частот, при котором промежутки времени между следующими друг за другом вспышками ламп будут не менее 3...5 сек. Затем в момент полного затухания ламп осуществляют подключение генератора к сети.

Сущность метода самосинхронизации состоит в том, что генератор включается на сеть без возбуждения, когда его скорость отличается от синхронной на 2...3%. Обмотка ротора во время такого включения должна быть замкнута накоротко или на некоторое сопротивление. Сейчас же после включения генератора на сеть в ротор подается постоянный ток возбуждения, и генератор сам доходит до синхронной скорости под действием электромагнитных сил. Вращающий момент синхронного двигателя при пуске равен 0, поэтому пуск двигателя состоит из двух этапов: первый этап - синхронный пуск с помощью короткозамкнутой обмотки, расположенной на роторе, и второй этап - втягивание в синхронизм после включения постоянного тока возбуждения. Во время первого этапа асинхронного пуска обмотка возбуждения отключается от источника постоянного тока и замыкается на активное сопротивление, превышающее активное сопротивление обмотки возбуждения в 10...15 раз. Не следует оставлять обмотку возбуждения разомкнутой, т. к. вращающееся поле может индуктировать в ней весьма значительную ЭДС, опасную для изоляции. Но с другой стороны, нецелесообразно было бы замыкать эту обмотку накоротко, т. к. в ней возникает значительный однофазный ток, который будет тормозить ротор по достижении им половины синхронной скорости.

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | 400 В ~; 16 А |
| G2 | Источник питания двигателя постоянного тока | 206.1 | 0…250 В 3 А (якорь) 200 В ; 1 А (возбуждение) |
| G3 | Возбудитель машины переменного тока | 209.2 | 0…40 В ; 3,5 А |
| G4 | Машина переменного тока (Синхронный генератор) | 102.1 | 50 Вт; 230 В ~; cos = 1; 1500 мин1 |
| G5 | Преобразователь угловых перемещений | 104 | 6 выходных сигналов |
| M1 | Двигатель постоянного тока | 101.1 | 90 Вт; 220 В 0,76 А (якорь) 220 В; 0,2 А (возбуждение) |
| А1 | Трехфазная трансформаторная группа | 347.2 | 3 х 80 ВА; 242, 235, 230, 126, 220, 133, 127 / 230 В (треугольник) |
| A2 | Блок синхронизации | 319 | 220 В ~; 10 А; синхроноскоп; 3 индикаторные лампы |
| Р1 | Указатель частоты вращения | 506.2 | 0…2000 мин1 |
| Р2 | Измеритель напряжений и частот | 504.1 | 0...500 В ~; 45...55 Гц, 220 В ~ |

Описание электрической схемы соединений

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как первичный двигатель М1 (см. Рис.8.2) с независимым возбуждением, присоединена к нерегулируемому выходу "ВОЗБУЖДЕНИЕ" источника G2, к регулируемому выходу "ЯКОРЬ" которого присоединена якорная обмотка этой же машины. Вход питания источника G2 присоединен с помощью электрического шнура к  розетке "380 В" на тыльной стороне трехфазного источника питания G1.

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как синхронный генератор G4, через гнезда "F1", "F3" присоединена к выходу возбудителя G3. Вход питания возбудителя присоединен с помощью электрического шнура к розетке "220 В~" трехфазного источника питания G1.

Фазы статорной обмотки генератора G4 через блок синхронизации А2 и трехфазную трансформаторную группу А1 с напряжениями 127 В, присоединены к гнездам трехфазного источника питания G1.

Частоту вращения генератора G4 можно контролировать с помощью указателя Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений G5.

Величину и частоту напряжения генератора G4 и сети можно контролировать с помощью измерителя напряжений и частот Р2.

Указания по проведению эксперимента

Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (стр. 12).

Соедините гнезда защитного заземления "" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" источника G1.

Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.

Переключатели режима работы источника G2, возбудителя G3 и блока синхронизации А2 переведите в положение "РУЧН.".

Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3 поверните против часовой стрелки до упора.

Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.

Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G2.

Включите выключатель "СЕТЬ" указателя Р1.

Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите частоту вращения двигателя М1 (генератора G4) 1500 мин–1.

Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя G3.

Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите напряжение между фазами (линейное) генератора G4 равным линейному напряжению сети.

Включите выключатель "СЕТЬ" блока синхронизации А2.

Обеспечьте условия синхронизации согласно табл. 8.1, после чего, нажатием на кнопку "ВКЛ." блока синхронизации А2, подключите генератор G4 к сети.

Убедитесь, что генератор G4 вошел в режим синхронной работы с сетью о чем должно свидетельствовать постоянство напряжения между фазами генератора G4.

По завершении эксперимента нажмите кнопку "ОТКЛ." блока синхронизации А2, поверните регулировочные рукоятки сначала  возбудителя G3, а затем  источника G2 против часовой стрелки до упора, отключите выключатели "СЕТЬ" возбудителя G3, источника G2,  блока синхронизации А2 и указателя Р1, отключите источник G1 нажатием на красную кнопку – гриб и последующим отключением ключа – выключателя (см. Табл.8.1).

# Таблица 8.1

Условия выполнения точной синхронизации

| Условие | Средство контроля | Критерий выполнения условия | Критерий не выполнения условия | Рекомендации по выполнению условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Равенство напряжений синхронного генератора и сети | Вольтметры со стороны синхронного генератора и сети | Напряжения со стороны синхронного генератора и сети равны | Напряжения со стороны синхронного генератора и сети неравны | Регулировать напряжения возбуждения синхронного генератора до момента выравнивания напряжений со стороны синхронного генератора и сети |
| Одинаковый порядок чередования фаз напряжений синхронного генератора и сети | Лампы в разрывах фаз | Лампы в фазах: периодически одновременно загораются и гаснут (частоты напряжений не равны); горят (напряжения в противофазе); не горят (напряжения синфазные) | Лампы в фазах периодически неодновременно загораются и гаснут, создавая эффект “кругового огня” | Переключить любые две фазы синхронного генератора |
| Равенство частот синхронного генератора и сети | Синхроноскоп | Стрелка синхроноскопа неподвижна | Стрелка синхроноскопа вращается | Регулировать частоту вращения синхронного генератора |
| Синфазность напряжений синхронного генератора и сети | Синхроноскоп | Стрелка синхроноскопа располагается вертикально напротив риски | Стрелка синхроноскопа отклонена от вертикального положения | Регулировать частоту вращения синхронного генератора |

Контрольные вопросы:

1.Перечислите условия подключения синхронного генератора к сети.

2. Назовите последствия несинхронного включения

синхронного  генератора к сети.

3. Какие существуют способы синхронизации при

подключении синхронных машин к сети.

4. Дайте определение понятию синхронизация.

5. Назовите величины допустимых отклонений параметров

условий синхронизации(частота скольжения, разность напряжений).

6. Сравните способы самосинхронизации и точной синхронизации.

7. Объясните механизм воздействия величины тока возбуждения  генератора на величину отдаваемой (принимаемой) активной мощности.

8. Как осуществляется регулирование отдаваемой генератором в сеть активной(реактивной) мощности.

9.Назовите основные этапы по подключению синхронного генератора к сети методом точной синхронизации.

10. Назначение и задачи автоматического регулирования возбуждения (АРВ) синхронных генераторов.

11. Назовите основные типы возбудителей синхронных генераторов.

12. Для чего необходимо автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности синхронных генераторов.

Практическое занятие № 28

Тема: «Изучение работы трехфазного синхронного двигателя.»

Цель работы: «Практическое изучение студентами устройства асинхронного двигателя, маркировки выводов его обмоток, методов измерения сопротивления изоляции обмоток, исследование рабочих свойств и механических характеристик.»

Пояснения к работе.

При протекании трёхфазной системы токов по трёхфазной обмотке статора в двигателе создаётся магнитное поле, распределённое вдоль окружности воздушного зазора между статором и ротором по синусоидальному закону  и вращающееся в направлении чередования фаз с угловой скоростью 1 = 2πn1 (рис. 4.1).

Это поле  обеспечивает изменяющееся во времени потокосцепление с обмотками статора и ротора, индуктирующее в них ЭДС. Под действием ЭДС ротора  в проводниках его обмотки протекают переменные токи, которые совместно с токами статора создают результирующее поле с индукцией В  в зазоре (рис. 4.2). В результате взаимодействия этого поля с токами ротора на проводники ротора действуют электромагнитные силы (силы Ампера), определяющие момент М, который может привести ротор  во вращение с угловой скоростью    1 в направлении вращения поля, преодолевая момент сопротивления

Мс= М2 + М0,                            (4.1)

состоящий из  момента  сопротивления  М2 рабочего механизма, сочленённого с двигателем, и момента потерь  самого двигателя М0.

Ротор

Статор

Силы

Вδ,  ω1

ω

Ротор

Статор

Силы

Вδ,  ω1

б)

Рис. 4.1. К принципу  действия асинхронного двигателя ( крестики и точки – направления  намагничивающей составляющей тока статора и ЭДС и активной составляющей тока ротора)

Движение ротора двигателя совместно с механизмом описывается известным уравнением механики:

М – Мс = J (d/dt),                          (4.2)

где J – суммарный момент инерции вращающихся частей. Согласно уравнению (4.2), если М  Мс, то ускорение d/dt  0 и, следовательно,   ротор  разгоняется   до  скорости    1, при которой  его момент будет равен моменту сопротивления М = Мс.  Ротор не может разогнаться до скорости поля из-за наличия момента сопротивления на валу. 	ЭДС, токи ротора и электромагнитный момент возникают только при   1, т.е. когда ротор проскальзывает относительно поля. Относительную скорость проскальзывания ротора и поля называют скольжением S:

S = (1- )/1=(n1- n)/ n1,              (4.3)

где  n1  и  n – частоты вращения  магнитного поля и ротора соответственно.

Энергия источника переменного тока (сети), подводимая к обмотке статора, превращается в механическую энергию на валу, передаваемую рабочему механизму, и частично – в потери самого двигателя.  При этом ротор вращается со скоростью    1, т.е. несинхронно с магнитным полем, поэтому рассматриваемое устройство является асинхронным двигателем.

Ротор вращается под действием электромагнитного момента М в направлении вращения магнитного поля. Следовательно, для изменения направления вращения ротора (реверса) необходимо изменить чередование фаз на обмотке статора. Для этого достаточно  поменять местами два любых проводника, подводящих напряжение к обмотке статора.

На внутренней цилиндрической поверхности  сердечника статора и наружной поверхности сердечника ротора имеются равномерно распределённые пазы для  обмоток. Обмотка статора выполняется из медных изолированных проводников. Обмотка ротора может быть выполнена  в виде системы стержней из сплава алюминия, залитого в пазы сердечника ротора, и замыкающих колец на торцах. В мощных машинах стержни и кольца выполняют из меди либо латуни. Такую обмотку называют беличьей клеткой, а ротор - короткозамкнутым. В другом варианте обмотка ротора выполняется  трёхфазной  аналогично обмотке статора   и соединяется в звезду. При этом начала фаз обмотки ротора присоединяют к трём изолированным  стальным, бронзовым или латунным кольцам, расположенным на валу двигателя. На кольца установлены неподвижные щётки, к которым можно подключать, например, дополнительные сопротивления. Ротор с такой обмоткой называют фазным.

Конструкцию асинхронного двигателя вначале можно изучить, используя  учебники или справочники по электрическим машинам [2,3,4,5], а затем по плакатам и макетам, имеющимся в лаборатории. В отчёте следует поместить  упрощённый эскиз двигателя с фазным ротором, пронумеровать и назвать все функционально важные элементы, указать их назначение и используемые материалы. На рис. 4.2 и 4.3 приведены конструкции наиболее распространённых асинхронных двигателей.

Рис. 4.2. Асинхронный двигатель серии 4А со степенью защиты IP44:

1, 2 – сердечники статора и ротора; 3 – короткозамыкающее кольцо обмотки ротора; 4 – обмотка статора; 5, 9 – подшипниковые щиты;  6 – вентилятор; 7 - кожух  вентилятора; 8 – подшипники;  10 – вал;  11 – коробка выводов;  h – высота оси вращения

Рис. 4.3. Асинхронный двигатель серии 4А с фазным ротором и степенью защиты IP23: 1,  2 – обмотки статора и ротора; 3, 4 – сердечники статора и ротора; 5 – вал;  6 – подшипники; 7 – контактное кольцо; 8 – изоляция контактных колец

Объект исследования и необходимое оборудование

Объектом исследования в работе служит двигатель М3 универсального лабораторного стенда. Это крановый трёхфазный асинхронный двигатель с фазным ротором типа MТF-111-6, имеющий следующие технические данные:

3,2 кВт, 895 об/мин, cosφН=0,73, КПД 70%, максимальный электромагнитный момент 85 Н.м,  fн = 50 Гц;  обмотка статора 220/380 В, 18,7/10,8 А, соединение Δ/Y;  обмотка ротора 176 В, 15 А, соединение Y.

Активные сопротивления фаз обмотки статора  r1θ20 = 2 Ом  при температуре θ = 20 оС.

При выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать следующее оборудование стенда:

- исследуемый двигатель М3;

- регулируемый источник U1 трёхфазного напряжения 3~50 Гц, 0-220 В для питания обмотки статора исследуемого двигателя; коммутируется кнопками S1 и S2;

- пускорегулирующий реостат Rпр2, подключённый к выводам P1, P2, РЗ обмотки ротора. Реостат соединяется в звезду переключателем SA20 в положении Y. Сопротивление реостата изменяется в три ступени переключателем SA16;

- комплект измерительных приборов типа К505 или K506 для измерения линейных токов, напряжений и активной мощности, подводимых к исследуемому двигателю МЗ. Следует иметь в виду, что вольтметр комплекта К505 показывает напряжение, заниженное в  раз по сравнению с линейным, если обмотка двигателя соединена в треугольник и система напряжений симметрична, а ваттметр измеряет мощность фазы в каждом положении переключателя фаз. Ваттметр комплекта К506 измеряет мощность трех фаз;

- генератор G1 постоянного тока, создающий нагрузочный момент на валу исследуемого двигателя;

- регулируемый источник UВ1 постоянного тока 0-230 В для питания обмотки возбуждения нагрузочного генератора G1; коммутируется одновременно с источником U1 кнопками S1и S2;

- сопротивление нагрузки RНГ генератора G1, регулируемое с помощью моторного привода, управляемого кнопками  RНГ.

Частота вращения ротора исследуемого двигателя определяется по прибору рn на панели стенда. Шкала прибора соответствует 2000 об/мин. Показание прибора необходимо умножить на 0,64 (из-за разных диаметров шкивов на валах машин стенда).

На стенде действуют блокировки и защиты от грубейших ошибок испытателей, поэтому для включения источников U1 и UB1 и нормальной работы исследуемого двигателя нужно перед каждым его включением устанавливать переключатели и рукоятки в следующие положения:

SА10→Г, SA11→ГПА, SA12→ ~ , SA13→0, SA15→0, SA16→0, SA19→0, SA20→Y (или в положение "О", если необходимо разомкнуть роторную цепь); SA22→1; (UB2) min, (U1) min, (UB1)min, (RНГ)max, (XНГ)max.

Для запуска двигателя МЗ после включения источников кнопкой S1 ”Пуск” плавно повышайте напряжение U1 до достижения необходимого значения в опыте, после чего выведите пускорегулирующий реостат RПР2, переключая SA16 в положение 3, в котором цепь обмотки ротора закорочена.

Момент нагрузки на валу двигателя  следует регулировать при максимальном значении напряжения возбуждения UB1 путём изменения  сопротивления RНГ нагрузочного генератора G1. Далее уточнить нагрузку можно регулировкой UB1.

Rнг

Разработка принципиальных электрических схем  опытов

В описании опытов указаны условия их выполнения: куда и какие подавать напряжения, что требуется регулировать, какие величины измерять и т.п. В разделе 4.3 содержатся рекомендации по использованию оборудования универсального стенда для выполнения данной работы, описаны особенности пуска и нагружения исследуемого двигателя, выполнения некоторых опытов. В описании [8] приведены технические данные и назначение всех элементов оборудования стенда. На основании этих сведений можно составить принципиальные электрические схемы для выполнения опытов и промаркировать выводы обмоток согласно ГОСТ26772-85 [6]. Комплект измерительных приборов (КИП) типов К505 и К506 достаточно изобразить в виде прямоугольника с обозначенными использованными входными и выходными клеммами.  Схему  нагрузочного генератора следует изображать согласно рис. 4.4.

G1

pn

G1

pn

Rнг

Uв1

Uв1

Рис. 4.4. Схемa нагрузочного генератора

Измерение сопротивления изоляции обмоток

Согласно ГОСТ 11828-86 [11] измеряется сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками. Прибором для измерения сопротивления изоляции обмоток с номинальными напряжениями до 500 В включительно служит мегаомметр на 500 В. Измерение сопротивления  изоляции относительно корпуса машины и между обмотками следует производить поочерёдно для каждой цепи, имеющей отдельные выводы, при электрическом соединении всех прочих цепей с корпусом машины. Если же обмотка наглухо сопряжена в звезду или треугольник, измерение производится для всей обмотки по отношению к корпусу.

Зажим мегаомметра, предназначенный для соединения с ”землей”, и по одной клемме 2-й и 3-й фаз обмотки статора подключите к клемме стенда, связанной с корпусом машины. Второй зажим мегаомметра подключите к любой клемме 1-й фазы статора. Переключите мегаомметр на измерение сопротивления в мегаомах. Равномерно вращая рукоятку мегаомметра с достаточно большой скоростью, измерьте сопротивление изоляции 1-й фазы по шкале мегаом. Аналогичные измерения произведите, подключая мегаомметр, сначала ко 2-й, а затем к 3-й фазам статора; при этом свободные фазы соединяйте с корпусом машины.

Для обмотки ротора, наглухо сопряжённой в звезду, удастся сделать лишь одно измерение сопротивления изоляции всей обмотки относительно корпуса двигателя.

В протоколе запишите измеренные значения сопротивления изоляции двигателя и температуру его обмоток. За последнюю можно принять температуру окружающей среды θо, если измерение сопротивления изоляции производилось в практически холодном состоянии машины.

В отчете приведите истинные значения сопротивления изоляции обмоток статора rи1 и ротора rи2, а также температуру  θо, при которой произведены измерения. За истинное значение сопротивления изоляции обмотки статора принимают его наименьшее значение из трёх измерений, соответствующих трём фазам обмотки статора.

Определение коэффициента трансформации

По ГОСТ 7217-87 [13] для определения коэффициента трансформации двигателей с фазным ротором подводят номинальное линейное напряжение к обмотке статора при неподвижном роторе и разомкнутой его обмотке и измеряют линейные напряжения на зажимах обмотки статора и на кольцах ротора.

В отчете вычислите:

- средние арифметические значения линейных напряжений статора Uл1 и ротора uЛ2 и соответствующие им фазные напряжения UФ1 и UФ2;

- коэффициент трансформации   КТ=UФ1/UФ2.

Опыт холостого хода

Холостой ход соответствует работе двигателя без нагрузки. Опыт проводится с целью определения тока и потерь холостого хода в режиме ненагруженного двигателя. В соответствии с ГОСТ 7217-87 [13] искомые величины определяют по результатам соответствующих измерений при различных значениях напряжения на статоре, начиная с наибольшего, равного 130% номинального, и кончая возможно более низким, при котором ещё не наблюдается возрастание тока статора. Во время опыта обмотка ротора после пуска двигателя должна быть замкнута накоротко на выводах ротора и двигатель должен находиться в установившемся тепловом состоянии.

Предлагаемая ниже методика учебного опыта холостого хода несколько отличается от стандартной некоторыми упрощениями.

Подключите двигатель к 3-фазному регулируемому источнику напряжения, предусмотрите необходимые измерительные приборы. Включите источник, поднимите его напряжение до максимального и после разгона двигателя выведите пускорегулирующий реостат RПР2 в цепи ротора. Изменяйте напряжение источника, подводимое к обмотке статора двигателя. В опыте рекомендуется производить 9…11 отсчётов при различных значениях напряжения: вначале при максимально возможном напряжении источника, далее при меньших напряжениях приблизительно через одинаковые интервалы до минимального значения (около 50 В),  при котором начинает заметно увеличиваться ток. При напряжениях менее 100 В следует делать паузу в 1-2 мин перед замерами, чтобы установились ток и частота вращения двигателя.

Измеряйте одно линейное  напряжение UOл и один линейный ток IOЛ статора, активную мощность PO, подводимую к двигателю, и температуру θО воздуха в лаборатории. Если для измерений используется комплект К505 с одним дополнительным  трансформатором тока, то измеренную мощность фазы необходимо умножить на три. В случае использования комплекта К506 ваттметр показывает суммарную подводимую мощность всех фаз РО.

В отчёте вычислите для каждого уровня напряжения и запишите в табличной форме:

- значения линейного напряжения UOл и линейного тока IОЛ обмотки статора, а также подводимую к двигателю активную мощность (потери холостого хода)    РО=3 POф ;

- значение коэффициента мощности    cosφO=PO / UOл IOЛ;

- потери в обмотке статора от тока холостого хода  РМ1=IOЛ2r1XX,

где  r1XX  - активное сопротивление одной фазы обмотки статора при температуре двигателя в опыте холостого хода θХХ :

r1XX = r1θo(1+αθХХ)/(1+αθO),

где α =0,00411 1/С - температурный коэффициент сопротивления меди; r1θo  - сопротивление обмотки при температуре θО, определенное  опытным путём или по техническим данным двигателя (п. 4.3); ориентировочно можно принять θХХ=θO+10;

- сумму потерь в стали (включая добавочные потери холостого хода) и механических:   PСТ+РМХ=РО - РМ1.

Постройте:

- графики характеристик холостого хода IOЛ , РО, cosφO=f(Uол) на едином рисунке, подобном рис. 4.5. Проведите касательную к кривой тока из начала координат;  точки, лежащие левее точки или точек касания, не учитывайте (отбросьте) при дальнейшей обработке результатов опыта;

-  график РСТ + РМХ= f(Uол)2; экстраполируйте его нижнюю прямолинейную часть на ось ординат (рис. 4.6).

Определите по построенным графикам значения РО, РСТ, РМХ, Iол и cosφO, соответствующие номинальному напряжению двигателя. Вычислите относительное значение тока холостого хода iO=IOЛ /IНЛ при номинальном напряжении. Значение номинального линейного тока IНЛ обмотки статора при соединении её по соответствующей схеме приведено в  п. 4.3.

Естественные рабочие характеристики

При изменении нагрузки двигателя изменяются токи в обмотках, мощности, частота вращения и другие эксплуатационные показатели. Под рабочими  характеристиками понимают зависимость подводимой мощности, тока, скольжения, КПД и коэффициента мощности от отдаваемой мощности на валу при неизменных напряжении, частоте тока питающей сети и внешних сопротивлениях в цепях обмоток [7,10,13].

Рабочие характеристики снимают при  5…10 значениях нагрузки в пределах от 110% номинальной нагрузки до холостого хода, при этом температура обмоток двигателя должна быть близкой к расчётной. При снятии рабочих характеристик измеряют линейные напряжения и токи,  подводимую активную мощность и скольжение. Последнее измеряется специальными методами и приборами [10]. Допускается определять скольжение по приборам,  предназначенным для измерения частоты вращения, если они обеспечивают  относительную погрешность определения скольжения не болee 5%.

Для асинхронных двигателей с гарантированным значением КПД ниже или равным 85% предпочтителен метод непосредственного определения КПД, при котором испытуемый двигатель механически соединяется с тарированным генератором [13]. Для машин с гарантированным значением КПД 85% и выше используются косвенные методы, в которых КПД двигателя   определяется через подводимую мощность P1 и суммарные потери ΣР при данной нагрузке:  η=100(1-ΣР/P1).

Косвенные методы могут применяться и для машин с гарантированными значениями КПД менее 85%.

Для снятия рабочих характеристик используйте ту же схему, что и в опыте холостого хода. Включите источник напряжения, поднимите его напряжение до максимального значения и после разгона двигателя выведите пускорегулирующий реостат RПР2 в цепи ротора. Заметьте ток статора Imin в режиме холостого хода. Далее включите нагрузочный генератор и с его помощью установите ток статора асинхронного двигателя Imax ≈(1,1)IНЛ  в одной любой фазе при номинальном напряжении. Если же номинальное напряжение установить не удаётся, измерьте наибольшее возможное напряжение и далее поддерживайте его на этом  уровне.  Изменяйте нагрузку   асинхронного двигателя с помощью нагрузочного генератора так, чтобы ток статора асинхронного двигателя изменялся в диапазоне Imax…Imin. Достаточно установить 5…10 значений приблизительно через равные интервалы. Измеряйте один линейный ток IЛ, одно линейное напряжение Uл, подводимую активную мощность P1 (как в опыте холостого хода)  и частоту вращения n асинхронного двигателя.

В отчёте вычислите для каждого уровня нагрузки и запишите в табличной форме:

- значения линейного напряжения Uл и линейного тока IЛ, а также значения подводимой активной мощности P1 и частоты вращения n двигателя;

- значение коэффициента мощности:   cosφ=P1 /UлIЛ ;

- электрические  потери в обмотке статора, Вт:  РМ1=IЛ2r1θр ,

где r1θр – активное сопротивление фазы обмотки статора при расчётной рабочей температуре θр=750С (для двигателей серии МТF):

r1θр = r1θo(1+α θр )/(1+αθO);

- скольжение   S=(n1-n)/n1,

где  n1=60f1 / p, об/мин - синхронная частота вращения, f1 - частота сети, р - число пар полюсов двигателя. Число полюсов содержится в буквенно-цифровом обозначении типа двигателя. У двигателя МТF-111-6  шесть полюсов);

- потери в стали статора при напряжении в опыте, Вт:

P'СТ=Р СТ (Uл/UHЛ)2,

где Рст - потери в стали при номинальном напряжении из опыта холостого хода;

- электромагнитную мощность, Вт:  PЭМ=Р1-РМ1-Р'СТ ;

- электромагнитный момент, Н.м:   М = PЭМ /2π n1 /60 ;

- электрические потери в обмотке ротора, Вт:  РМ2=PЭМ.S ;

- механические потери в опыте, Вт:   Р'МХ=РМХ(n/n1)2,

где РМХ - механические потери в опыте холостого хода (п. 4.7);

- добавочные потери при нагрузке согласно ГОСТ 7217-87 и ГОСТ 25941-83 [10,13], Вт:

РД=0,5(РН/ηН)(IЛ/IНЛ)2,

где РН – номинальная мощность, Вт, ηН – номинальный КПД в процентах по паспортным данным двигателя;

- суммарные потери мощности в двигателе, Вт:

ΣР=РМ1+Р'СТ+РМ2+Р'МХ+РД ;

- отдаваемую     мощность на валу (Вт)  и КПД  (%) двигателя:

Р2=Р1-ΣР;   η=100(1-ΣР/Р1).

Постройте графики рабочих характеристик  Р1, IЛ, S, η, cosφ=f(Р2) на едином рисунке, подобном рис. 4.7.

Р1

Iл

η

cosφ

S

Р2

Рн

Рис.4.7. Рабочие характеристики

По построенным графикам определите значения всех рабочих величин при номинальной мощности двигателя.

4.9. Механические характеристики

Механической характеристикой называют график зависимости частоты вращения ротора от вращающего электромагнитного момента при неизменном напряжении, частоте напряжения и тока питающей сети и внешних сопротивлениях в цепи обмоток двигателя. Механическая характеристика называется естественной, если она соответствует номинальному напряжению, номинальной частоте тока и отсутствию внешних сопротивлений в цепях обмоток. Характеристики при других условиях называют искусственными.

В отчёте постройте рабочий участок естественной механической характеристики по данным п. 4.8.

Заключение по работе:

1. Сравните измеренные значения сопротивления изоляции обмоток статора и ротора с допустимыми для эксплуатации значениями согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей [14, прил. 3, п. 23] и сделайте вывод о пригодности исследуемого двигателя к работе.

2. Сравните опытное значение коэффициента трансформации с рассчитанным по номинальным напряжениям обмоток.

3. Составьте сравнительную таблицу значений потребляемой мощности Р1, линейного тока статора Iл, коэффициента мощности cosφ, коэффициента полезного действия η и скольжения S при номинальной полезной мощности Р2, определенных по техническим данными двигателя и по рабочим характеристикам.  Номинальное значение потребляемой мощности по техническим данным находят делением номинальной полезной мощности на номинальный КПД. Номинальное скольжение по техническим данным можно определить по значениям nн и   n1, используя формулу, аналогичную (4.3).

Контрольные вопросы:

1. Как устроены асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором? Объясните принцип действия. асинхронного двигателя.

2. Объясните назначение, место включения каждого элемента схемы и расположение обмоток в двигателе.

3. Каким уравнением моментов описывается работа двигателя с рабочим механизмом? Поясните физический смысл величин, входящих в уравнение. Какими факторами определяются эти величины?

4. Какими способами запускают асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором? Как объяснить процессы, протекающие в двигателе при пуске?

5. Сравните пусковые свойства асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.

6. Объясните предпусковое положение регулирующих элементов в схеме установки в отчёте и последовательность операций при пуске.

7. Как и с какой целью измеряют сопротивление изоляции обмоток?

8. Как разделяют потери холостого хода?

9. Какие потери мощности возникают в асинхронном двигателе и от каких факторов они зависят? На что влияют потери?

10. График какой зависимости и при каких условиях называют механической характеристикой двигателей? Как выглядят графики естественных и искусственных характеристик?

11. Как обеспечить максимальный пусковой момент асинхронного двигателя с фазным ротором?

Практическое занятие № 29

Тема: «Сборка схемы и включение двигателя, построение характеристик.»

Цель работы:

- Изучить принцип действия и устройство трехфазного синхронного двигателя.

- Ознакомиться с особенностями и порядком пуска в ход синхронного двигателя.

- Снять и построить U-образные характеристики. Убедиться, что перевозбужденный синхронный двигатель одновременно служит источником реактивной энергии и может использоваться для повышения коэффициента мощности электроустановок.

- Снять и построить механическую и рабочие характеристики. Выявить основные свойства синхронного двигателя и области его применения

Пояснения к работе.

Используя рекомендованную литературу, ознакомиться с принципом работы, конструкцией и назначением основных частей трехфазного синхронного двигателя.

Синхронным двигателем называется двигатель переменного тока, у которого частота вращения т.е. скорость ротора, равна частоте вращения магнитного поля и не зависит от нагрузки на валу.

Статор синхронного двигателя не отличается по конструкции от статора асинхронного двигателя. В пазы сердечника статора укладывается трехфазная обмотка. Каждая фаза занимает 1/3 пазов. Таким образом, все три фазы А,В и С обмотки статора смещены в пространстве под углом 1200 друг к другу. Обмотка соединяется по схеме ”звезда” или ”треугольник” и включается в сеть трехфазного тока. При этом создается вращающееся магнитное поле. Частота вращения магнитного поля no называется синхронной. Синхронная частота вращения определяется числом пар полюсов статорной обмотки р и частотой изменения тока в сети f:

|  | (1) |
| --- | --- |

Ротор синхронного двигателя представляет собой электромагнит постоянного тока. Он может иметь ярко выраженные и неявновыраженные полюсы. Постоянный ток в обмотку ротора подается от постороннего источника (возбудителя) через щетки и два контактных кольца.

Следует обратить внимание на особенности пуска двигателя. Как известно, синхронный двигатель не имеет собственного пускового момента и не может разогнаться без посторонней помощи. В связи с этим на роторе устанавливается дополнительная пусковая обмотка, выполненная по типу ”беличьего колеса” асинхронного двигателя. Пуск двигателя производится в два этапа. Сначала осуществляется асинхронный запуск, при котором ротор разгоняется до скорости близкой к синхронной (0,95no), благодаря пусковой обмотке. Затем подается постоянный ток в обмотку возбуждения ротора и двигатель автоматически втягивается в синхронизм.

Достоинства синхронного двигателя:

- высокие технико-экономические показатели (КПД и);

- абсолютно жесткая механическая характеристика;

- возможность генерирования реактивной энергии;

- возможность конструирования тихоходных двигателей (с частотой вращения 94 - 100 об/мин) при сохранении высоких технико-экономических показателей;

- сравнительно высокая перегрузочная способность (т.е. отношение максимального вращающего момента к номинальному).

Недостатки:

- сложность конструкции и дороговизна;

- сложность регулирования скорости;

- необходимость в источниках переменного и постоянного тока;

- сложность пуска и реверсирования.

Применение. Синхронные двигатели применяют в установках средней и большой мощности (более 100 кВт), не требующих частых пусков, реверсирования и регулирования скорости. К ним относятся привода мощных насосов, компрессоров, воздуходувок, вентиляторов, аэродинамических труб и т.д.

Ход работы.

1. Ознакомиться со схемой лабораторной установки, приведенной на рисунке 1. На схеме приняты следующие обозначения:

| СД | — синхронный двигатель; |
| --- | --- |
| ОВД | — выводы обмотки возбуждения синхронного двигателя; |
| RД | — резистор для регулирования тока возбуждения IB синхронного двигателя; |
| Г | — генератор постоянного тока. Служит нагрузкой для синхронного двигателя; |
| ОВГ | — обмотка возбуждения генератора; |
| RГ | — резистор для регулирования тока возбуждения нагрузочного генератора; |
| АГ | — амперметр. Измеряет ток нагрузочного генератора IГ; |
| RH | — нагрузочный резистор. Величину сопротивления отдельных ступеней резистора RH можно изменять с помощью тумблеров 1,2,3...7. При этом изменяется ток генератора IГ и, следовательно, нагрузка на валу; |
| VГ | — вольтметр. Измеряет напряжение генератора; |
| К | — трехполюсный выключатель. Служит для включения статорной обмотки в сеть при пуске синхронного двигателя; |
| АВД | — автомат для подачи возбуждения в ротор СД; |
| АВГ | — автомат для включения обмотки возбуждения нагрузочного генератора; |
| VC | — вольтметр. Измеряет линейное напряжение UC, подводимое к статорной обмотке синхронного двигателя; |
| АС | — амперметр. Измеряет линейный ток IC статорной обмотки СД; |
| АВ | — амперметр. Измеряет ток возбуждения IB обмотки ротора СД; |
| cos  | — фазометр. Измеряет коэффициент мощности синхронного двигателя; |
| n | — тахометр. Служит для измерения частоты вращения двигателя. |

2. Записать паспортные данные синхронного двигателя и основные сведения об электроизмерительных приборах.

Паспортные данные, указанные на корпусе двигателя, для удобства вынесены на лабораторный стенд.

В паспорте указать: тип двигателя —;

| UH | — номинальное напряжение двигателя в В; |
| --- | --- |
| РН | — номинальная мощность на валу в кВт; |
| IСН | — номинальный ток статора в А; |
| n0 | — номинальная (синхронная) скорость в об/мин; |
| Н | — номинальный К.П.Д. в %; |
| IBH | — номинальный ток возбуждения в А; |
| cos H | — номинальный коэффициент мощности; |
| f | — частота сети в Гц. |

Определить число пар полюсов р, используя выражение (1).

Определить номинальный момент на валу:

| . | (2) |
| --- | --- |

Основные сведения об электроизмерительных приборах внести в таблицу 1.

- Таблица 1

| - Наименование и марка прибора | Система измерения | Класс точности прибора | Диапазон измерения прибора |
| --- | --- | --- | --- |

RH

АГ

Г

СД

АС

cos

VС

VC

АC

VГ

cos

110 B

+        -

+          -

110 B

-

+

-

+

ОВД

ОВГ

АВД

АВГ

IГ

UC

IC

IB

UГ

n

cos

RГ

RД

АB

К

Рис. 1. Схема лабораторной установки

3. Пуск синхронного двигателя.

Собрать цепь обмотки возбуждения, показанную пунктиром на схеме рис. 1 и под наблюдением преподавателя осуществить пуск синхронного двигателя.

Порядок операций при пуске:

- убедиться, что автоматы АВД и АВГ отключены;

- поворотом ключа К (по часовой стрелке) подать напряжение на обмотку статора двигателя;

- когда стрелка тахометра n приблизится к отметке 1500 об/мин (зеленая метка), подать возбуждение автоматом АВД;

- для остановки двигателя отключить статор двигателя ключом К. Затем обесточить обмотку возбуждения ротора автоматом АВД.

4. U-образные характеристики.

Снять и построить U-образные характеристики IC = f(IB) при холстом ходе и в нагрузочном режиме.

Характеристики снимаются для трех значений нагрузочного момента.

а) М1 = 0                                                   (холостой ход)

б) М2 = 0,3МН                                                                (нагрузочный режим)

в) М3 = 0,6 МН

Рис. 2. U-образные характеристики

По указанию преподавателя значения моментов могут быть изменены. Общий вид U-образных характеристик показан на рис. 2.

С особой тщательностью должна быть снята точка характеристики, соответствующая минимальному току статора. По показаниям фазометра этой точке должен соответствовать cos  = 1. Следовательно, ток статора имеет только активную составляющую. При моменте М = 0 этот ток обусловлен только потерями в двигателе. Указанный режим работы называется режимом нормального возбуждения. При этом ток возбуждения равен IBH.

При уменьшении тока возбуждения IB < IBH наступает режим недовозбуждения. Он характеризуется потреблением из сети не только активной, но и индуктивной составляющей тока. В результате ток статора растет (левая часть U-образной характеристики).

При увеличении тока возбуждения IB > IBH наступает режим перевозбуждения. Он характеризуется потреблением из сети дополнительной емкостной составляющей тока. Ток статора снова растет (правая часть характеристики), а двигатель, подобно конденсатору, становится источником реактивной энергии. Этот режим имеет важное значение для повышения коэффициента мощности электроустановок.

При снятии U-образной характеристики в режиме холостого хода М1 = 0 должна соблюдаться следующая последовательность операций:

а) убедиться, что двигатель вращается в режиме холостого хода (ток генератора IГ = 0, автомат АВГ отключен);

б) изменяя ток ротора IB перемещением движка резистора RД из одного крайнего положения в другое, записать в таблицу 2 результаты 10-12 измерений. В таблицу вносятся значения тока ротора IB, тока статора IC и cos с указанием характера (”емк.” или ”инд.”). При зашкаливании стрелки фазометра указать лишь характер cos .

Последовательность операций при снятии U-образной характеристики в режиме нагрузки:

а) получить у преподавателя значения нагрузочного тока генератора IГ = IГ1 и IГ = IГ2;

б) осуществить пуск двигателя (см. пункт 3);

в) включить АВГ и движком резистора RГ установить напряжение генератора UГ = 110 В;

г) тумблерами 1,2,3...7 установить заданный ток генератора IГ = IГ1;

д) изменяя ток возбуждения IB резистора RД, записать в таблицу 2 результаты 10-12 измерений (следить за напряжением генератора и при необходимости поддерживать UГ = 110 В);

е) повторить измерения при токе нагрузочного генератора IГ = IГ2. Результаты записать в таблицу 2.

Таблица 2

| Холостой ход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IГ = 0 |  |  |  |  | М1 = 0 |  |  |  |  |
| IB, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cos  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IГ = IГ1 |  |  |  |  | М2 = |  |  |  |  |
| IB, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cos  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IГ = IГ2 |  |  |  |  | М3 = |  |  |  |  |
| IB, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cos  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 3. Градуировочная кривая M = F(IГ)

5. Момент на валу синхронного двигателя, соответствующий заданному току генератора IГ, следует определять с помощью градуировочной кривой М = f(IГ). Эта кривая приведена на рис. 3.

6. Снять и построить рабочие характеристики. Общий вид рабочих характеристик n, IC, P1, %, cos  = f(P2) при UC= const, IB= const приведен на рис. 4.

Последовательность операций при снятии рабочих характеристик:

а) осуществить пуск двигателя (см. пункт 3);

б) включить АВГ и движком резистора RГ установить напряжение генератора UГ = 110 В;

в) перемещением движка RД установить cos  = 1;

г) постепенно увеличивая число включенных тумблеров 1,2,3...7, записать показания всех приборов в таблицу 3.

Таблица 3

|  | Измерено |  |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | IГ | UГ | IC | UC | cos  | n | IB | M | P2 | P1 |  |  |
|  | A | B | A | B | - | об/мин | A | Нм | Вт | Вт |  |  |
| 1 ... 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 4. Рабочие характеристики синхронного двигателя

Расчетные формулы

Момент синхронного двигателя М определяется по градуировочной кривой М = F(IГ) рис 3.

Полезная мощность на валу:

| , Вт. | (3) |
| --- | --- |

Потребляемая мощность:

| , Вт. | (4) |
| --- | --- |

КПД двигателя:

| , % | (5) |
| --- | --- |

Рис.5. Механическая характеристика

7. Построить механическую характеристику двигателя n = F(M) при UC= const, f = const. Механическая характеристика изображена на рис. 5, она строится по данным таблицы 3.

Механическая характеристика называется абсолютно жесткой поскольку скорость вращения синхронного двигателя не зависит от нагрузки на валу.

Содержание отчета:

- Наименование и цель работа.

- Технические данные электроизмерительных приборов и паспортные данные двигателя.

- Схема экспериментальной установки.

- Таблицы экспериментальных и расчетных данных.

- Расчетные формулы.

- U-образные , рабочие и механическую характеристики.

- Заключение:

- об основных свойствах и о пригодности двигателя к работе;

- об особенностях пуска.

Контрольные вопросы:

- На чем основан принцип работы синхронного двигателя?

- Какова конструкция синхронного двигателя?

- Как осуществляется пуск синхронного двигателя?

- Чем определяется скорость вращения двигателя?

- Как снимают и какой вид имеют U-образные характеристики?

- Как регулируется скорость синхронного двигателя?

- Почему механическую характеристику синхронного двигателя называют абсолютно жесткой?

- Какой вид имеют рабочие характеристики синхронного двигателя?

- Какими достоинствами и недостатками обладают синхронные двигатели?

- Где применяются синхронные двигатели?

Практическое занятие № 30

Тема: «Изучение работы машины постоянного тока специального назначения

Сборка схемы и включение машины; построение характеристик.»

Цель работы: «Изучить работу машины постоянного тока специального назначения»

Общие сведения.

Электромашинный усилитель (ЭМУ) представляет собой электрическую машину, работающую в генераторном режиме и предназначенную для усиления электрических сигналов. Электромашинные усилители применяются в системах автоматики. Простейший ЭМУ — это генератор постоянного тока независимого возбуждения (см. рис. 28.2, а). Так как напряжение на выходе генератора зависит от тока возбуждения (см. рис. 28.2, б), то, изменяя ток возбуждения, можно управлять напряжением на выходе генератора. Следовательно, сравнительно небольшой мощностью в цепи обмотки возбуждения можно управлять значительной мощностью в цепи якоря.

Электромашинные усилители, выполненные по принципу генератора независимого возбуждения, не нашли широкого применения, так как они не могут обеспечить достаточно большого коэффициента усиления по мощности (не более 80—100), представляющего собой отношение мощности на выходе усилителя к мощности на входе обмотки управления.

Наибольшее распространение в автоматике получили электромашинные усилители поперечного поля. В отличие от обычного генератора постоянного тока в этом ЭМУ основным рабочим потоком является магнитный поток, создаваемый током обмотки якоря,  — поперечный поток реакции якоря (см. рис. 26.4, б).

На коллекторе ЭМУ установлено два комплекта щеток: один комплект —  (рис. 30.1, а) — расположен по поперечной оси главных полюсов, т. е. на геометрической нейтрали, а другой —  по продольной оси главных, полюсов. Щетки   замкнуты накоротко, а к щеткам  подключена рабочая цепь ЭМУ.

Помимо обмотки якоря усилитель имеет одну или несколько обмоток управления , компенсационную обмотку (ОК), поперечную подмагничивающую обмотку (ОП) и обмотку добавочных полюсов (ОД). Якорь усилителя приводится во вращение электродвигателем.

Если к одной из обмоток управления подвести напряжение , то в этой обмотке появится ток управления , который создает МДС обмотки управления . Эта МДС, в свою очередь, создает магнитный поток , который наведет в обмотке якоря в цепи щеток  ЭДС . Электродвижущая сила  невелика, но так как щетки  замкнуты накоротко, то ЭДС  вызовет значительный ток . Ток в обмотке якоря  создаст МДС  и магнитный поток , который направлен по поперечной оси главных полюсов, т. е. по геометрической нейтрали, и неподвижен в пространстве. В обмотке якоря, вращающейся в неподвижном потоке , наводится ЭДС , снимаемая с продольных щеток .

Если к выходным зажимам ЭМУ подключить нагрузку , то ЭДС  создаст в цепи щеток  рабочий ток .

Таким образом, небольшая мощность обмотки управления проходит две ступени усиления: сначала эта мощность усиливается на ступени «цепь управления — поперечная цепь», а затем на ступени «поперечная цепь — продольная (рабочая) цепь».

Усиление мощности на каждой ступени характеризуется коэффициентом усиления, который на ступени «цепь управления — поперечная цепь» определяется отношением мощности в поперечной цепи  к мощности управления :

.                                     (30.1)

Коэффициент усиления на ступени «поперечная цепь — продольная (рабочая) цепь» определяется отношением мощностей в этих цепях:

,                                   (30.2)

где  — мощность в рабочей  цепи усилителя, т. е. в цепи щеток .

Рис. 30.1 ЭМУ поперечного поля:

— принципиальная схема;

— внешние характеристики

Общий коэффициент усиления ЭМУ равен произведению частных коэффициентов усиления:

.        (30.3)

Коэффициент усиления электромашинных усилителей может достигать 2000—20 000.

Следует помнить, что мощность на выходе ЭМУ  представляет собой преобразованную механическую мощность приводного электродвигателя. Значение этой мощности, которое может достигать более 20 кВт, управляется небольшой мощностью управления (обычно 0,1—1,0 Вт).

Обмотка добавочных полюсов (ОД) служит для улучшения коммутации на продольных щетках . Поперечная подмагничивающая обмотка (ОП) усиливает магнитный поток по поперечной оси, что позволяет уменьшить ток в цепи щеток , следовательно, улучшить коммутацию на этих щетках (в ЭМУ малой мощности эта обмотка отсутствует).

Компенсационная обмотка (ОК), наличие которой в ЭМУ обязательно, устраняет размагничивающее влияние реакции якоря по продольной оси. Дело в том, что ток рабочей цепи ЭМУ (ток нагрузки)  создает МДС по продольной оси , направленную навстречу МДС обмотки управления . Эта МДС намного меньше МДС , поэтому даже при небольшой нагрузке усилителя размагничивающее влияние реакции якоря по продольной оси настолько велико, что усилитель размагничивается и напряжение на его выводах падает до нуля. Для устранения этого явления на статоре ЭМУ располагают компенсационную обмотку, включенную последовательно в рабочую цепь якоря. С появлением тока   в рабочей цепи возникает МДС компенсационной обмотки , направленная по продольной оси встречно МДС реакции якоря . Этим устраняется (компенсируется) размагничивающее влияние реакции якоря по продольной оси. Для полной компенсации необходимо, чтобы МДС  и  были равны, так как недокомпенсация  или перекомпенсация  оказывает значительное влияние на магнитный поток , а следовательно, и на свойства ЭМУ. Однако рассчитать компенсационную обмотку с требуемой точностью практически невозможно, что ведет к необходимости опытной настройки требуемого значения МДС  посредством реостата , шунтирующего компенсационную обмотку.

Электромашинные усилители поперечного поля выполняют двухполюсными, при этом каждый из главных полюсов расщепляют на две части 1, между которыми располагают добавочные полюса 2 (рис. 30.2). Обмотки управления 4 выполняют сосредоточенными в виде полюсных катушек, надетых на главные полюса, что же касается компенсационной обмотки 3, то ее делают распределенной, используя для этого пазы в полюсных наконечниках главных полюсов. Этим достигается компенсация продольной реакции якоря по всему периметру статора.

Рис. 30.2. Расположение обмоток ЭМУ на статоре

При мощности до нескольких киловатт ЭМУ выполняют в общем корпусе с приводным двигателем постоянного или переменного тока. При значительной мощности ЭМУ и двигатель выполняют раздельно и монтируют на общей раме.

Рабочие свойства ЭМУ в значительной степени определяются его внешней характеристикой  при  и . Напряжение на выходе усилителя

,                                   (30-4)

где  сумма электрических сопротивлений в продольной цепи якоря, Ом, включающая в себя сопротивления обмотки якоря , добавочных полюсов , компенсационной обмотки  и щеточного контакта .

Ввиду того, что магнитная цепь усилителя не насыщена, напряжение  является линейной функцией тока нагрузки , т. е. внешняя характеристика ЭМУ представляет собой практически прямую линию (рис. 30.1, б).

Угол наклона внешней характеристики к оси абсцисс (жесткость характеристики) зависит от степени компенсации реакции якоря. При полной компенсации МДС компенсационной обмотки  равна МДС реакции якоря по продольной оси . В этом случае внешняя характеристика получается достаточно жесткой (кривая 3), так как уменьшение напряжения  при увеличении тока нагрузки  происходит лишь за счет увеличения падения напряжения в цепи якоря по продольной оси .

При недокомпенсации  внешняя характеристика получается менее жесткой (кривая 4). Объясняется это тем, что при недокомпенсации МДС , возрастая с увеличением тока , значительно ослабляет магнитный поток обмотки управления , что ведет к заметному уменьшению напряжения на выходе ЭМУ.

Если в усилителе настроить небольшую перекомпенсацию  так, чтобы МДС  полностью скомпенсировала не только реакцию якоря  по продольной оси, но и падение напряжения , то внешняя характеристика усилителя становится абсолютно жесткой и располагается параллельно оси абсцисс (кривая 2). В этом случае напряжение на выходе ЭМУ остается неизменным во всем диапазоне изменения нагрузки.

При значительной перекомпенсации внешняя характеристика (кривая 1) приобретает восходящий характер, так как МДС  не только компенсирует , но и создает дополнительный продольный поток, который, накладываясь на магнитный поток управления , вызывает увеличение ЭДС . Работа усилителя с перекомпенсацией становится неустойчивой, так как возникает опасность произвольного самовозбуждения ЭМУ, при котором увеличение напряжения на выходе усилителя вызывает рост тока нагрузки, что ведет к дальнейшему увеличению напряжения, т. е. происходит неограниченное увеличение тока нагрузки. Обычно в усилителе настраивают небольшую недокомпенсацию, при которой увеличение напряжения  при уменьшении тока  от номинального до нуля составляло бы 12—20%.

# Тахогенератор постоянного тока

Тахогенераторы постоянного тока служат для измерения частоты вращения по значению выходного напряжения, а также для получения электрических сигналов, пропорциональных частоте вращения вала в схемах автоматического регулирования. Тахогенератор постоянного тока представляет собой генератор малой мощности с электромагнитным независимым возбуждением (рис. 30.3, а) или с возбуждением постоянными магнитами.

Ввиду того что при постоянном токе возбуждения  магнитный поток Ф практически не зависит от нагрузки, выходная ЭДС тахогенератора  прямо пропорциональна частоте вращения:

,                                    (30.5)

где .

Формула (30.5) справедлива и для тахогенератора с возбуждением постоянными магнитами, где . Для измерения частоты вращения тахогенератором вал последнего механически соединяют с валом механизма, частоту вращения которого требуется измерить. На выводы тахогенератора подключают измерительный прибор со шкалой, градуированной в единицах частоты вращения.

Точность работы тахогенератора определяется его выходной характеристикой, представляющей собой зависимость выходного напряжения от частоты вращения  при неизменном значении сопротивления нагрузки. Наиболее точная работа тахогенератора соответствует прямолинейной выходной характеристике (рис. 30.3, б, прямая 1).

Рис. 30.3. Принципиальная схема , выходная характеристика  тахогенератора постоянного тока

Однако в реальных тахогенераторах выходная характеристика не прямолинейна (график 2) и к тому же она выходит не из начала осей координат. Основная причина криволинейности характеристики — реакция якоря, поэтому уменьшению криволинейности этой характеристики способствует включение на выход тахогенератора приборов с большим внутренним сопротивлением, так как при уменьшении тока якоря ослабляется действие реакции якоря. В современных тахогенераторах отклонение выходной характеристики от прямолинейной составляет от 0,5 до 3%.

Падение напряжения в щеточном контакте  создает в тахогенераторе зону нечувствительности. Это диапазон частот вращения от 0 до , в котором напряжение на выходе генератора равно нулю. Граница зоны нечувствительности определяется выражением

.                                        (30.6)

Широкое применение получили тахогенераторы постоянного тока, возбуждаемые постоянными магнитами. Эти тахогенераторы не имеют обмотки возбуждения, и поэтому они проще по конструкции и имеют меньшие габариты.

Бесконтактный двигатель постоянного тока

С целью улучшения свойств двигателей постоянного тока были созданы двигатели с бесконтактным коммутатором, называемые бесконтактными двигателями постоянного тока (БДПТ). Отличие БДПТ от коллекторных двигателей традиционной конструкции состоит в том, что у них щеточно-коллекторный узел заменен полупроводниковым коммутатором (инвертором), управляемым сигналами, поступающими с бесконтактного датчика положения ротора. Рабочая обмотка двигателя — обмотка якоря — расположена на сердечнике статора, а постоянный магнит — на роторе.

Вал двигателя Д (рис. 30.4, а) механически соединен с датчиком положения ротора (ДПР), сигнал от которого поступает в блок коммутатора (БК). Подключение секций обмотки якоря к источнику постоянного тока происходит через элементы блока коммутатора (БК). Назначение ДПР — выдавать управляющий сигнал в блок коммутатора в соответствии с положением полюсов постоянного магнита относительно секций обмотки якоря.

рис. 30.4. Бесконтактный двигатель постоянного тока:

— блок-схема, — магнитная система

В качестве датчиков положения ротора применяют чувствительные различные бесконтактные элементы с минимальными размерами и потребляемой мощностью и большой кратностью минимального и максимального сигналов, чтобы не вызывать нарушений в работе блока коммутатора. Чувствительные элементы ДПР должны надежно работать при внешних воздействиях (температура, влажность, вибрации и т. п.), на которые рассчитан двигатель. Такие свойства присущи ряду чувствительных элементов (датчиков): индуктивных, трансформаторных, магнитодиодов и т. п. Наиболее целесообразно использовать датчики ЭДС Хота (рис. 30.5), представляющие собой тонкую полупроводниковую пластину с нанесенными на ней контактными площадками, к которым припаяны выводы /—2, подключенные к источнику напряжения , и выводы 3—4, с которых снимают выходной сигнал . Если в цепи 1—2 проходит ток , а датчик находится в магнитном поле, вектор индукции В которого перпендикулярен плоскости пластины датчика, то в датчике наводится ЭДС и на выводах 3—4 появляется напряжение . Значение ЭДС зависит от тока  и магнитной индукции В, а полярность — от направления тока  в цепи  1—2 и направления вектора магнитной индукции В.

Рис. 30.5. Датчик ЭДС Холла

Рассмотрим работу бесконтактного двигателя постоянного тока, для управления которым применяют датчики Холла и коммтатор, выполненный на транзисторах VТ1—VТ4 (рис. 30.6). Четыре обмотки (фазы) двигателя  расположены на явно выраженных полюсах шихтованного сердечника якоря (см. рис. 30.4, б). Датчики Холла ДХ1 и ДХ2 установлены в пазах полюсных наконечников двух смежных полюсов. Силовые транзисторы VТ1—VТ4 работают в релейном (ключевом) режиме (рис. 30.6). Сигнал на открытие транзистора поступает от соответствующего датчика Холла (датчика положения ротора). Питание датчиков Холла (выводы 1—2) осуществляется от источника напряжением .

Рис. 30.6. Принципиальная схема БДПТ

Каждая обмотка (фаза) выполнена из двух катушек, расположенных на противолежащих полюсах сердечника статора и соединенных последовательно (рис. 30.7). Если по какой-либо из обмоток (фаз) статора проходит ток от начала Н1—Н4 к концу К1—К4, то полюсы сердечника статора приобретают полярность соответственно S и N.

Рис. 30.7. Расположение обмоток фаз на полюсах статора БДПТ

При положении ротора, показанном на рис. 30.6, в зоне магнитного полюса N находится датчик ДХ1. При этом на выходе датчика появляется сигнал, при котором транзистор VТ2 переходит в открытое состояние. В обмотке (фаза) статора  появляется ток , протекающий от Н2 к К2. При этом полюсы статора 2 и 4 приобретают полярность S и N (рис. 30.8, ). В результате взаимодействия магнитных полей статора и ротора (постоянного магнита) появляется электромагнитный момент М, вращающий ротор. После поворота ротора относительно оси полюсов статора 1—3 на некоторый угол а против часовой стрелки датчик ДХ2 окажется в зоне магнитного полюса ротора S, при этом по сигналу с датчика ДХ2 включается транзистор VТ3. В фазной катушке  возникает ток  и полюсы 3 и / приобретают полярность S и N. При этом магнитный поток статора Ф создается совместным действием МДС обмоток фаз  и . Вектор этого потока повернут относительно оси 2—4 на угол 450 (рис. 30.8, б). Ротор, продолжая вращение, занимает положение по оси полюсов статора 2—4. При этом датчик ДХ1 попадает в межполюсное пространство ротора, а датчик ДХ2 останется в зоне полюса S ротора. В результате транзистор VТ2 закрывается, транзистор VТЗ останется открытым и магнитный поток Ф, создаваемый МДС обмотки фазы , поворачивается относительно оси полюсов 2—4 еще на 450 (рис. 30.8, в). После того как ось вращающегося ротора пересечет ось полюсов статора 2—4, датчики ДХ1 и ДХ2 окажутся в зоне полюса ротора S, что приведет к включению транзисторов VТЗ и VТ4. Дальнейшую работу элементов схемы БДПТ (рис. 30.8) до завершения вектором потока Ф одного оборота проследим по табл. 30.1 и рис. 30.8, а — з.

Рис. 30.8. Магнитное поле статора в четырехполюсном БДПТ

На рис. 30.9 показано устройство рассмотренного БДПТ. Датчики Холла 3 размещены в специальных пазах полюсных наконечников 1 сердечника статора.

Рис. 30.9. Устройство БДПТ

Постоянный магнит 2 не имеет центрального отверстия для посадки на вал, он закладывается в тонкостенную гильзу и закрывается привариваемыми фланцами двух полуосей. Такая конструкция ротора позволяет избежать выполнения центрального отверстия в постоянном магните, что часто является причиной брака (трещины, сколы и т. п.). Блок коммутатора (БК) расположен на панелях 5, отделен от двигателя перегородкой 4 и закрыт металлическим колпаком 6, через который выведены провода 7 для подключения двигателя в сети постоянного тока. Подобная конструкция применена в БДПТ полезной мощностью от 1 до 120 Вт.

Таблица  30.1

| Позиция на рис. 30.8 | а | б | в | г |  | е | ж | 3 | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открыты транзисторы | VТ2 | VТ2, VТЗ | VТЗ | VТЗ, VТ4 | VТ4 | VТ4, VТ1 | VТ1 | VТ1 VТ2 | VТ2 |
| Ток проходит по фазным катушкам |  | , |  | , |  | , |  | , |  |
| Угол поворота вектора потока статора, град | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 |

Изменение направления вращения (реверс) двигателя осуществляется изменением полярности напряжения  в токовой цепи датчиков Холла. Изменение полярности напряжения U на входе двигателя недопустимо, так как при этом прекращается работа блока коммутатора.

Коэффициент полезного действия БДПТ по сравнению с коллекторными двигателями постоянного тока выше, что объясняется отсутствием щеточно-коллекторного узла, а значит, электрических потерь в щеточном контакте и механических потерь в коллекторе.

К достоинствам БДПТ относятся также высокая надежность и долговечность, что объясняется отсутствием у них щеточно-коллекторного узла, т. е. их бесконтактностью. Двигатели могут работать в условиях широкого диапазона температур окружающей среды, в вакууме, в средах с большой влажностью и т. п., где применение коллекторных двигателей недопустимо из-за неработоспособности щеточно-коллекторного узла.

Недостаток БДПТ — повышенная стоимость, обусловленная наличием полупроводникового блока коммутатора, чувствительных элементов (датчиков ЭДС Холла) и постоянного магнита.

Исполнительные двигатели постоянного тока

Исполнительные двигатели постоянного тока, так же как исполнительные асинхронные двигатели (см. § 17.4), применяются в системах автоматики для преобразования электрического сигнала в механическое перемещение. Помимо обычных требований, предъявляемых к электродвигателям общего назначения, к исполнительным двигателям предъявляется ряд специфических требований, из которых основными являются отсутствие самохода и малоинерционность (см. § 17.4).

Почти все исполнительные двигатели (исключение составляют лишь двигатели с постоянными магнитами) имеют две обмотки. Одна из них постоянно подключена к сети и называется обмоткой возбуждения, на другую — обмотку управления электрический сигнал подается лишь тогда, когда необходимо вызвать вращение вала. От напряжения управления зависят частота вращения и вращающий момент исполнительного двигателя, а следовательно, и развиваемая им механическая мощность.

Исполнительные двигатели постоянного тока по конструкции отличаются от двигателей постоянного тока общего назначения только тем, что имеют шихтованные (набранные из листов электротехнической стали) якорь, станину и полюсы, что необходимо для работы исполнительных двигателей в переходных режимах. Магнитная цепь исполнительных двигателей не насыщена, поэтому реакция якоря (см. § 26.2) практически не влияет на их рабочие характеристики.

В качестве исполнительных двигателей постоянного тока в настоящее время используют чаще всего двигатели с независимым возбуждением, реже — двигатели с постоянными, магнитами. У двигателей с независимым возбуждением в качестве обмотки управления используют либо обмотку якоря — двигатели с якорным управлением, либо обмотку полюсов — двигатели с полюсным управлением.

У исполнительных двигателей с якорным управлением обмоткой возбуждения является обмотка полюсов, а обмоткой управления — обмотка якоря (рис. 30.10, а). Обмотку возбуждения подключают к сети с постоянным напряжением  на все время работы автоматического устройства. На обмотку управления подают сигнал (напряжение управления) лишь тогда, когда необходимо вызвать вращение якоря двигателя. От напряжения управления зависят вращающий момент и частота вращения двигателя. При изменении полярности напряжения управления меняется направление вращения якоря двигателя.

У исполнительных двигателей с полюсным управлением обмоткой управления является обмотка полюсов, а обмоткой возбуждения — обмотка якоря (рис. 30.10, б). Якорь двигателя постоянно подключен к сети с напряжением . Для ограничения тока иногда последовательно с якорем включают добавочное (балластное) сопротивление . На обмотку полюсов напряжение управления , (сигнал) подают лишь тогда, когда необходимо вызвать вращение якоря.

Рис. 30.10. Схема включения исполнительных двигателей постоянного тока

Исполнительные двигатели постоянного тока обычной конструкции имеют существенный недостаток — замедленность переходных процессов, т. е. отсутствие малоинерционности. Объясняется это в основном двумя причинами: наличием массивного якоря со стальным сердечником, обладающим значительным моментом инерции, и значительной индуктивностью  обмотки якоря, уложенной в пазы сердечника якоря. Последняя причина способствует увеличению электромагнитной постоянной времени . Указанные недостатки отсутствуют в двигателях с гладким (полым) якорем (рис. 30.11). Станина 1 и полюсы 3 этого двигателя обычные. Возбуждение двигателя осуществляется либо с помощью обмотки возбуждения 2, либо постоянными магнитами.

Рис. 30.11. Малоинерционный исполнительный двигатель постоянного тока с полым якорем

Для уменьшения момента инерции якоря его обмотка отделена от массивного ферромагнитного сердечника, последний выполнен неподвижным (внутренний статор 5) и расположен на цилиндрическом выступе подшипникового щита 6.

Обмотка якоря в процессе изготовления укладывается на цилиндрический каркас, а затем заливается пластмассой. Готовый якорь 4 представляет собой полый стакан, состоящий из проводников обмотки, связанных воедино пластмассой. Концы секций обмотки, как и в обычном двигателе, соединяются с пластинами коллектора, который является частью дна полого стакана якоря 4. Вращающийся узел двигателя с гладким якорем состоит из вала, коллектора и обмотки якоря, залитой пластмассой.

Момент инерции полого якоря значительно меньше момента инерции обычного якоря, что обеспечивает хорошее быстродействие двигателя. Кроме того, индуктивность обмотки якоря снижается, что также способствует повышению быстродействия двигателя. К тому же снижение индуктивности обмотки улучшает коммутацию двигателя за счет уменьшения реактивной ЭДС (см § 27.4).

Недостаток рассмотренного малоинерционного двигателя с полым якорем — наличие большого немагнитного промежутка между полюсами статора и неподвижным ферромагнитным сердечником — внутренним статором. Этот промежуток складывается из двух воздушных зазоров и толщины стакана якоря (толщины слоя обмотки якоря). Наличие большого немагнитного промежутка на пути магнитного потока требует значительного увеличения МДС возбуждения, что приводит, во-первых, к увеличению габаритов двигателя из-за увеличения объема обмотки возбуждения, а во-вторых, к росту потерь на нагрев обмотки возбуждения. Однако КПД двигателя с полым якорем вследствие отсутствия потерь в стали сердечника якоря практически находится на том же уровне, что и в обычных двигателях, а в случае применения для возбуждения постоянных моментов значительно превосходит КПД последних.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение компенсационной обмотки в ЭМУ?

2. Почему выходная характеристика тахогенератора криволинейна?

3. Будет ли работать БДПТ, если изменить полярность напряжения на его входе (см. рис. 30.6)?

4. Объясните принцип якорного и полюсного способов управления исполнительными двигателями?

5. Каковы достоинства и недостатки малоинерционного двигателя постоянного тока?

Практическая работа №31

Тема: «Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока изменением сопротивления реостата в цепи якоря»

Цель работы: «исследование способов регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.

Приборы и оборудование

1. Вольтметры постоянного тона на 30 В                   -2 шт.

2. Амперметры постоянного тока на 20 А       -З шт.

3. Амперметры постоянного тока на 2 А                     -2 шт.

4. Реостат на 100 Ом 2 А                                                  -2 шт.
5. Реостаты на 12,5 Ом 10 А                                        -З шт.

6. Рубильники                                                                -3 шт.

7. Двигатель Д-200                                                             -1 шт.

8. Тахогенератор     0.08 В/(рад/с)

Паспортные данные исследуемого  электродвигателя Д-200

Напряжение                               - 27 В.

Вращающий момент                 -7 кгсм, на валу

Мощность                                   -200Вт.
Число оборотов	            -2750об/мин.
Потребляемый ток не более     - 12 А

R*   при 20°С                              - 0,127 + G% Ом.

Rи    при20°С                           -12,4 Ом

Общие сведения.

В современной промышленности встречается большое число производственных механизмов, у которых в зависимости от требований технологического процесса нужно осуществлять регулирование скорости. Регулирование осуществляется дополнительным воздействием на приводной двигатель. Электрические способы регулирования характеризуются сравнительно высокими диапазонами регулирования, экономичностью, плавностью, стабильностью работы в заданном режиме работы, а также возможностью получения изменения направления регулирования скорости.

Способы регулирования скорости можно определить из скоростной характеристики двигателя.

W=(U-IR)/КФ,    рад/с                  (1)

где

R - сопротивление цепи якоря, Ом;

I - ток в цепи якоря, А;

U - напряжение источника питания*, В;

Ф - магнитный поток машины, Вб.

Из формулы (1) вытекают три возможных способа регулирования :

а) регулирование изменением сопротивления в цепи якоря;

б) изменение тока возбуждения;

в) изменение подводимого к двигателю напряжения.

1. Регулирование изменением сопротивления в цепи

Якоря

(реостатное регулирование)

Механические и скоростные характеристики в этом случае представляют семейство прямых.

При М = 0 или J = 0

= u/KФ,

т.е. все характеристики проходят через одну точку.

Скорость при нулевом моменте  называется скоростью идеального холостого хода. Характеристика, получающаяся при R=RЯ, номинальном напряжении и магнитном потоке , называется естественной характеристикой .

При это способе регулирования с ростом R уменьшается жесткость механической характеристики, а с ней и стабильность работы из заданной скорости. Скорость регулируется вниз от основной скорости.

Регулирование скорости изменением сопротивления  в цепи якоря не экономно из-за значительных потерь в добавочном сопротивлении, хотя из-за простоты схемы этот способ находит иногда практическое применение.

2. Регулирование скорости двигателя изменением тока возбуждения

Этот способ является одним из самых простых и экономичных, поэтому находит широкое применение.

Регулирование скорости осуществляется вверх от основной. Скоростные характеристики W=f(J) в этом случае пересекают ось абсцисс в одной точке, определяемой из уравнения при W = 0. Следует отметить, что ослабление потока однозначно приводит к росту только в том случае, когда момент нагрузки на валу двигателя обратно пропорционален скорости. Если

Мс = const то увеличение скорости будет иметь место лишь до определенного значения kФ. При дальнейшем снижении потока начнется снижение угловой скорости. Нижний предел регулирования скорости ограничивается насыщением машины.

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ШУНТИРОВАНИЕМ ЯКОРЯ.

Для данного способа регулирования уравнения скоростной и той характеристик имеет вид:

W = aW0 – (RА + Rb/kФ) JA                                                    (2)

W = aW0 – (Ra + Rb/kФ) М                                  (3)

где  a = Rш/RЭ   - Rш

Из уравнений (2) и (3) следует, что скоростные и механические характеристики имеют вид прямых линий. Скорость идеального холостого хода снижается в

Rш-Ra/ R ш раз по сравнению с W0. При регулировании скорости шунтированием якоря жесткость механических характеристик выше, чем при реостатном регулировании, но хуже энергетические показатели при одинаковой мощности на валу двигателя,  что ограничивает область применения этого способа регулирования.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЕМ ПИТАЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Этот способ регулирования осуществляется при помощи специального источника питания, позволяющего регулировать напряжения на обмотке якоря двигателя (система Г-Д, управляемая вентильным преобразователем - двигателем и т.д.).

Механические характеристики в этом случае представляют собой семейство параллельных  прямых, жесткость которых меньше жесткости естественной характеристики. Регулирование скорости от нуля до основной осуществляется при Ф = ФН, а выше основной при номинальном напряжении на якоре двигателя за счет ослабления потока возбуждения.       При выполнении данной работы для построения механических характеристик необходимо определить значение  электромеханического момента на валу двигателя.

М = kФJ = cJ,

где  М    - электромеханический момент, Нм;

К     - конструктивный коэффициент двигателя.

С = кФ - нелинейно зависит от тока возбуждения из-за насыщения магнитной системы.

Оформление отчета

1.Для каждого способа регулирования скорости построить отдельный
график.

2.Используя паспортные данные   построить естественную механическую характеристику двигателя Д200 на всех графиках согласно п. 1.

Контрольные вопросы

1. Почему при Мс=const уменьшение потока может однозначно приводит к увеличению скорости?

2. Назвать способы регулирования скорости вращения электродов постоянного тока изменением питающего напряжения и дать их сравнительные оценки.

3. Назвать область изменения регулирования скорости вращения двигателя шунтированием якоря.

4. Произвести оценку всех способов регулирования скорости вращения по энергетическим показателям.

Практическая работа №32

Тема: «Определение энергетических показателей двигателя постоянного тока»

Цель работы: «изучить устройство, принцип действия, характеристики электродвигателя постоянного тока; приобрести практические навыки пуска, эксплуатации и остановки электродвигателя постоянного тока; экспериментально исследовать теоретические сведения о характеристиках электродвигателя постоянного тока.

Основные теоретические положения

Электродвигатель постоянного тока — электрическая машина, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую.

Устройство электродвигателя постоянного тока не имеет отличий от генератора постоянного тока. Это обстоятельство делает электрические машины постоянного тока обратимыми, то есть позволяет их использовать как в генераторном, так и в двигательном режимах. Конструктивно электродвигатель постоянного тока имеет неподвижные и подвижные элементы, которые показаны на рис. 1.

Рис. 1

Неподвижная часть — статор 1 (станина) изготовлен из стального литья, состоит из главных 2 и дополнительных 3 полюсов с обмотками возбуждения 4 и 5 и щеточной траверсой со щетками. Статор выполняет функцию магнитопровода. С помощью главных полюсов создается постоянное во времени и неподвижное в пространстве магнитное поле. Дополнительные полюсы размещаются между главными полюсами и улучшают условия коммутации.

Подвижной частью электродвигателя постоянного тока является ротор 6 (якорь), который размещается на вращающемся вале. Якорь также играет роль магнитопровода. Он набран из тонких, электрически изолированных друг от друга, тонких листов электротехнической стали с повышенным содержанием кремния, что позволяет уменьшить потери мощности. В пазах якоря запрессованы обмотки 7, выводы которых соединяются с пластинами коллектора 8, размещенными на этом же вале электродвигателя (см. рис. 1).

Рассмотрим принцип работы электродвигателя постоянного тока. Подключение постоянного напряжения к зажимам электрической машины вызывает одновременное возникновение в обмотках возбуждения (статора) и в обмотках якоря тока (рис. 2). В результате взаимодействия тока якоря с магнитным потоком, создаваемым обмоткой возбуждения в статоре возникает сила f, определяемая по закону Ампера. Направление этой силы определяется правилом левой руки (рис. 2), согласно которому она ориентируется перпендикулярно как к току i (в обмотке якоря), так и к вектору магнитной индукции В (создаваемой обмоткой возбуждения). В результате на ротор действует пара сил (рис. 2). На верхнюю часть ротора сила действует вправо, на нижнюю – влево. Эта пара сил создает вращающий момент, под действием которого якорь приводится во вращение. Величина возникающего электромагнитного момента оказывается равной

M = cмIяФ,

где см — коэффициент, зависящий от конструкции обмотки якоря и числа полюсов электродвигателя; Ф — магнитный поток одной пары главных полюсов электродвигателя; Iя — ток якоря двигателя. Как следует из рис. 2, поворот обмоток якоря сопровождается одновременным изменением полярности на коллекторных пластинах. Направление тока в витках обмотки якоря изменяется на противоположное, но магнитный поток обмоток возбуждения сохраняет прежнее направление, что и обусловливает неизменность направления сил f, а значит, и вращательного момента.

Вращение якоря в магнитном поле приводит к появлению в его обмотке ЭДС, направление которой определяется уже по правилу правой руки. В результате для представленной на рис. 2 конфигурации полей и сил в обмотке якоря возникнет индукционный ток, направленный противоположно основному току. Поэтому возникающая ЭДС называется противоЭДС. Величина ее равна

E = сenФ,

где n — частота вращения якоря электродвигателя; сe — коэффициент, зависящий от конструктивных элементов машины. Эта ЭДС ухудшает рабочие характеристики электродвигателя.

Ток в якоре создает магнитное поле, которое воздействует на магнитное поле главных полюсов (статора), что называется реакцией якоря. В режиме холостого хода машины магнитное поле создается только главными полюсами. Это поле симметрично относительно осей этих полюсов и соосно с ними. При подключении к двигателю нагрузки за счет тока в обмотке якоря создается магнитное поле – поле якоря. Ось этого поля будет перпендикулярна оси главных полюсов. Так как при вращении якоря распределение тока в проводниках якоря остается неизменным, то поле якоря остается неподвижным в пространстве. Сложение этого поля с полем главных полюсов дает результирующее поле, которое разворачивается на угол  против направления вращения якоря. В итоге уменьшается вращающий момент, так как часть проводников попадает в зону полюса противоположной полярности и создает тормозной момент. При этом происходит искрение щеток и обгорание коллектора, возникает продольное размагничивающее поле.

Рис. 2

С целью уменьшения влияния реакции якоря на работу машины в него встраивают дополнительные полюса. Обмотки таких полюсов включаются последовательно с основной обмоткой якоря, но изменение направление намотки в них вызывает появление магнитного поля, направленного против магнитного поля якоря.

Для изменения направления вращения электродвигателя постоянного тока необходимо изменить полярность напряжения, подводимого к якорю или обмотке возбуждения.

В зависимости от способа включения обмотки возбуждения различают электродвигатели постоянного тока с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

У двигателей с параллельным возбуждением обмотка  рассчитана на полное напряжение питающей сети и включается параллельно цепи якоря (рис. 3).

Двигатель с последовательным возбуждением имеет  обмотку возбуждения, которая включается последовательно с якорем, поэтому эта обмотка рассчитана на полный ток якоря (рис. 4).

Двигатели со смешанным возбуждением имеют две обмотки, одна включается параллельно, другая — последовательно с якорем (рис. 5).

Рис. 3                                                   Рис. 4

При пуске электродвигателей постоянного тока (независимо от способа возбуждения) путем прямого включения в питающую сеть возникают значительные пусковые токи, которые могут привести к выходу их из строя. Это  происходит в результате выделения значительного количества теплоты в обмотке якоря и последующего нарушения ее изоляции. Поэтому пуск двигателей постоянного тока производится специальными пусковыми приспособлениями. В большинстве случаев для этих целей применяется простейшее пусковое приспособление — пусковой реостат. Процесс пуска электродвигателя постоянного тока с пусковым реостатом показан на примере двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

Исходя из уравнения, составленного в соответствии со вторым законом Кирхгофа для левой части электрической цепи (см. рис. 3), пусковой реостат полностью выведен (Rпуск  = 0), ток якоря

,

где U — напряжение, подводимое к электродвигателю; Rя — сопротивление обмотки якоря.

В начальный момент пуска электродвигателя частота вращения якоря n = 0, поэтому противоэлектродвижущая сила, наводимая в обмотке якоря, в соответствии с полученным ранее выражением также будет равна нулю (Е = 0).

Сопротивление обмотки якоря Rя — величина довольно малая. Для того чтобы ограничить возможный при этом недопустимо большой ток в цепи якоря при пуске, последовательно с якорем независимо от способа возбуждения двигателя включается пусковой реостат (пусковое сопротивление Rпуск). В этом случае пусковой ток якоря

.

Сопротивление пускового реостата Rпуск рассчитывают  для работы только на время пуска и подбирают таким  образом, чтобы пусковой ток якоря электродвигателя не  превышал допустимого значения (Iя,пуск  2Iя,ном). По мере разгона электродвигателя ЭДС, наводимая в обмотке якоря, вследствие возрастания частоты его вращения n  возрастает (Е = сenФ). В результате этого ток якоря при прочих равных условиях уменьшается. При этом сопротивление пускового реостата Rпуск по мере разгона  якоря электродвигателя необходимо постепенно уменьшать. После окончания разгона двигателя до номинального значения частоты вращения якоря ЭДС возрастает настолько, что пусковое сопротивление может быть сведено к нулю, без опасности значительного возрастания тока якоря.

Таким образом, пусковое сопротивление Rпуск в цепи  якоря необходимо только при пуске. В процессе нормальной работы электродвигателя оно должно быть отключено, во-первых, потому, что рассчитано на кратковременную работу во время пуска, во-вторых, при наличии пускового сопротивления в нем будут возникать тепловые потери мощности, равные RпускI2я, существенно снижающие КПД электродвигателя.

Рис. 5

Для электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением в соответствии со вторым законом Кирхгофа для якорной цепи уравнение электрического равновесия имеет вид

.

С учетом выражения для ЭДС (Е = сenФ), записав  полученную формулу относительно частоты вращения,  получаем уравнение частотной (скоростной) характеристики электродвигателя n (Iя):

.

Из него следует, что при отсутствии нагрузки на валу и токе якоря Iя = 0 частота вращения электродвигателя при данном значении питающего напряжения

.

Частота вращения электродвигателя n0 является частотой вращения идеального холостого хода. Кроме параметров электродвигателя она зависит также от значения  подводимого напряжения и магнитного потока. С уменьшением магнитного потока при прочих равных условиях частота вращения идеального холостого хода возрастает. Поэтому в случае обрыва цепи обмотки возбуждения,  когда ток возбуждения становится равным нулю (Iв = 0),  магнитный поток двигателя снижается до значения,  равного значению остаточного магнитного потока Фост. При этом двигатель “идет в разнос”, развивая частоту  вращения, на много большую номинальной, что представляет определенную опасность как для двигателя, так и для обслуживающего персонала.

Частотная (скоростная) характеристика электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением  n(Iя) при постоянном значении магнитного потока Ф = const и постоянном значении подводимого напряжения  U = const имеет вид прямой (рис. 6).

Рис. 6

Из рассмотрения этой характеристики видно, что с увеличением нагрузки  на  валу,  т. е. с увеличением тока якоря Iя частота вращения электродвигателя уменьшается на значение, пропорциональное падению напряжения на сопротивлении цепи якоря Rя .

Выражая в уравнениях частотных характеристик ток якоря через электромагнитный момент двигателя М = смIяФ, получим уравнение механической характеристики, т. е. зависимости n(М) при U = const для двигателей с параллельным возбуждением:

.

Пренебрегая  влиянием  реакции  якоря  в  процессе  изменения нагрузки, можно принять электромагнитный  момент двигателя пропорциональным току якоря. Поэтому механические характеристики двигателей постоянного тока имеют такой же вид, как и соответствующие частотные характеристики. Электродвигатель с параллельным возбуждением имеет жесткую механическую характеристику (рис. 7). Из этой характеристики  видно, что его частота вращения с ростом момента нагрузки снижается незначительно, так как ток возбуждения при параллельном включении обмотки возбуждения  и соответственно магнитный поток двигателя остаются  практически неизменными, а сопротивление цепи якоря  относительно мало.

Рис. 7

Рабочие характеристики двигателей постоянного тока представляют собой зависимости частоты вращения n, момента М, тока якоря Iя и КПД () от полезной  мощности на валу Р2 электродвигателя, т. е. n(Р2),  М(Р2), Iя(Р2), (Р2) при неизменном напряжении на его зажимах U = const.

Рабочие характеристики электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением представлены на  рис. 8. Из этих характеристик видно, что частота  вращения n электродвигателей с параллельным возбуждением с увеличением нагрузки несколько уменьшается.  Зависимость полезного момента на валу двигателя от мощности Р2 представляет собой почти прямую линию, так как момент этого двигателя пропорционален нагрузке на валу: М = kР2/n. Искривление указанной зависимости объясняется некоторым снижением частоты  вращения с увеличением нагрузки.

При Р2 = 0 ток, потребляемый электродвигателем, равен току холостого хода. При увеличении мощности ток якоря увеличивается приблизительно по той же зависимости, что и момент нагрузки на валу, так как при условии Ф = const ток якоря пропорционален  моменту нагрузки. КПД  электродвигателя определяют как отношение полезной мощности на валу к мощности,  потребляемой из сети:

,

где Р2 — полезная мощность на валу; Р1 = UI — мощность, потребляемая электродвигателем из питающей  сети; Рэя= I2яRя — электрические потери мощности в цепи якоря, Рэв = UIв, = I2вRв — электрические  потери  мощности в цепи возбуждения; Рмех — механические потери мощности; Рм — потери мощности на гистерезис и вихревые токи.

Рис. 8

Важным является также возможность регулирования  частоты вращения электродвигателей постоянного тока.  Анализ выражений для частотных характеристик показывает, что частоту вращения электродвигателей постоянного тока можно регулировать несколькими способами:  включением добавочного сопротивления Rдоб в цепь якоря, изменением магнитного потока Ф и изменением напряжения U, подводимого к двигателю.

Рис. 9

Одним из наиболее распространенных является способ регулирования частоты вращения включением в цепь якоря электродвигателя добавочного сопротивления. С увеличением сопротивления в цепи якоря при прочих  равных условиях происходит снижение частоты вращения. При этом чем больше сопротивление в цепи якоря, тем меньше частота вращения электродвигателя.

При неизменном напряжении питающей сети и неизменном магнитном потоке в процессе изменения значения сопротивления якорной цепи можно получить семейство механических характеристик, например, для электродвигателя с параллельным возбуждением (рис. 9).

Преимущество рассмотренного способа регулирования заключается в его относительной простоте и возможности получить плавное изменение частоты вращения в широких пределах (от нуля до номинального значения частоты nном). К недостаткам этого способа следует  отнести то, что имеют место значительные потери мощности в добавочном сопротивлении, увеличивающиеся  с уменьшением частоты вращения, а также необходимость использования дополнительной регулирующей аппаратуры. Кроме того, этот способ не позволяет регулировать частоту вращения электродвигателя вверх от  ее номинального значения.

Изменения частоты вращения электродвигателя постоянного тока можно достигнуть и в результате изменения значения магнитного потока возбуждения. При  изменении магнитного потока в соответствии с уравнением частотной характеристики для двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением при постоянном значении напряжения питающей сети и неизменном значении сопротивления якорной цепи можно получить семейство механических характеристик, представленных на рис. 10.

Рис. 10

Как видно из этих характеристик, с уменьшением  магнитного потока частота вращения идеального холостого хода электродвигателя n0 возрастает. Так как при частоте вращения, равной нулю, ток якоря электродвигателя, т. е. пусковой ток, не зависит от магнитного  потока, то частотные характеристики семейства не будут параллельны друг другу, причем жесткость  характеристик уменьшается с уменьшением магнитного потока (увеличение магнитного потока двигателя обычно не производится, так как при этом ток обмотки возбуждения превышает допустимое, т. е. номинальное, его  значение). Таким образом, изменение магнитного потока  позволяет регулировать частоту вращения электродвигателя только вверх от номинального ее значения, что  является недостатком данного способа регулирования.

К недостаткам этого способа следует отнести также относительно небольшой диапазон регулирования вследствие наличия ограничений по механической прочности и коммутации электродвигателя. Преимуществом данного способа регулирования является его простота. Для двигателей с параллельным возбуждением это достигается изменением сопротивления регулировочного реостата Rр в цепи возбуждения.

У двигателей постоянного тока с последовательным  возбуждением изменение магнитного потока достигается  шунтированием обмотки возбуждения сопротивлением,  имеющим соответствующее значение, либо замыканием  накоротко определенного количества витков обмотки возбуждения.

Широкое применение, особенно в электроприводах, построенных по системе генератор — двигатель, получил  способ регулирования частоты вращения путем изменения напряжения на зажимах якоря двигателя. При постоянных магнитном потоке и сопротивлении якорной цепи в результате изменения напряжения на якоре можно получить семейство частотных характеристик.

Рис. 11

В качестве примера на рис. 11 представлено такое семейство механических характеристик для электродвигателя с параллельным возбуждением.

С изменением подводимого напряжения частота вращения идеального холостого хода n0 в соответствии с приведенным ранее выражением изменяется пропорционально напряжению. Так как сопротивление цепи якоря остается неизменным, то жесткость семейства механических характеристик не отличается от жесткости  естественной механической характеристики при U = Uном.

Преимуществом рассмотренного способа регулирования является широкий диапазон изменения частоты вращения без увеличения потерь мощности. К недостаткам данного способа следует отнести то, что при этом  необходим источник регулируемого питающего напряжения, а это приводит к увеличению массы, габаритов и  стоимости установки.

Методические указания по выполнению работы

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и ответить на контрольные вопросы. Ознакомиться на демонстрационном стенде “Машина постоянного тока” с устройством электродвигателя  постоянного тока, а на лабораторном стенде — с приборами, аппаратами и подлежащим испытанию электродвигателем. Записать в отчет по лабораторной работе  технические паспортные данные двигателя:

Тип электродвигателя 	П-21

Номинальная мощность, кВт 	1,0

Номинальное напряжение, В 	220

Номинальная частота вращения, об/мин 	3150

Номинальный ток, А 	4,5

Номинальный КПД 	0,78

2. На рабочей панели стенда “Двигатель постоянного тока” в соответствии  с  принципиальной  схемой рис. 12 собрать электрическую  цепь для снятия характеристик электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Монтаж электрической цепи  производить согласно монтажной схеме, указанной на  рис. 13. В качестве нагрузки на валу испытуемого  электродвигателя используется электромагнитный тормоз, тормозной момент которого изменяется при изменении тока в его обмотках возбуждения с помощью  регулируемого источника постоянного напряжения. Управление тормозом производится рукояткой “Регулировка нагрузки”, расположенной на панели “Нагрузочные устройства”.

Рис.12

Перед пуском  исследуемого электродвигателя необходимо убедиться в том, что:

а) сопротивление пускового реостата полностью введено (ручка реостата “Пуск двигателя” находится в крайнем  левом положении 1, при этом цепь якоря двигателя разомкнута);

б) сопротивление реостата в цепи обмотки возбуждения электродвигателя полностью выведено (ручка реостата “Регулировка возбуждения” находится в крайнем  правом положении);

в) напряжение, подводимое к цепи обмотки возбуждения электромагнитного тормоза, равно нулю  (ручка  “Регулировка нагрузки” находится в крайнем левом положении, кнопка отжата);

г) значение питающего напряжения электродвигателя установлено равным номинальному его значению Uном = 220 В. Установка питающего напряжения производится кнопками “” и “” на панели “Нагрузочные  устройства” при предварительно нажатой кнопке “Вкл.”  на панели “Машины постоянного тока”:

д) нажатием кнопки “Агрегат № 2” на панели “Нагрузочные устройства” включено напряжение питания  электрической цепи измерения момента и частоты вращения якоря электродвигателя.

Рис. 13

3. Произвести пуск электродвигателя плавным переключением пускового реостата из положения “1” в положение  с выдержкой времени в каждом промежуточном положении в течение 1 секунды.

4. Снять механическую n(М), частотную n(Iя) и рабочие характеристики электродвигателя — М(Р2), n(Р2),  Iя(Р2) и (Р2) при U = Uном = const и Iв=Iв,ном=const:

4.1. первые точки характеристик снимать при холостом ходе электродвигателя, т. е. при уменьшенном до нуля моменте электромагнитного тормоза;

4.2. осуществить загрузку электродвигателя с помощью электромагнитного тормоза ручкой “Регулировка нагрузки” на панели “Нагрузочные устройства”; изменение момента электромагнитного тормоза должно производиться плавно;

4.3. постепенно нагружая электродвигатель до значения момента на валу М = Мном, рассчитанного ранее, произвести регистрацию показаний всех измерительных приборов для 5 точек (включая точку номинального режима). Данные наблюдений записать в таблицу.

Измерение момента на валу и частоты вращения якоря электродвигателя производить измерительными  приборами (“агрегат № 2”), расположенными на приборной панели.

| Номера измерений | Измерения |  |  |  |  |  | Вычисления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | Iя, А | Iв, А | n, об/мин | M, Нм | I, А |  | P1, Вт | P2, Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Перед отключением двигателя ручку "Регулировка нагрузки" вывести в крайнее левое положение, при этом момент М = 0.

Отключить двигатель, нажав кнопку "Выкл." на панели “Машины постоянного тока”, затем вывести пусковой реостат в положение "1".

6. Обработать результаты измерений:

6.1. по результатам измерений п. 4 построить механическую n(М) и частотную n(Iя) характеристики электродвигателя;

6.2. по результатам измерений и вычислений п. 4 построить в одной координатной системе рабочие характеристики двигателя, т.е. зависимости  момента М, частоты вращения якоря n, тока якоря Iя и КПД  от  полезной мощности Р2 на валу электродвигателя.

Формулы для расчетов величин:

тока, потребляемого электродвигателем,

I = Iя + Iв ,

мощности, потребляемой электродвигателем,

P1 = UI,

полезной мощности на валу электродвигателя

P2 = 0,105Мn,

где М — момент, Нм;  n — частота вращения якоря, об/мин;

коэффициента полезного действия электродвигателя

 = P2/P1

Контрольные вопросы

Объясните устройство и принцип действия электродвигателя  постоянного тока с параллельным возбуждением.

Начертите схему электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением с пусковой и регулирующей аппаратурой и поясните назначение всех входящих в схему элементов.

Почему при уменьшении тока возбуждения электродвигателя  постоянного тока с параллельным возбуждением частота вращения его якоря возрастает?

Как изменить направление вращения электродвигателей постоянного тока с параллельным и последовательным возбуждением?

Почему у электродвигателя постоянного тока с параллельным  возбуждением с увеличением момента нагрузки на валу возрастает ток якоря?

Почему после окончания пуска электродвигателей постоянного тока пусковой реостат должен быть выведен полностью?

Перечислите способы регулирования частоты вращения электродвигателя постоянного тока.

Какое влияние на работу электродвигателей постоянного тока  с параллельным и смешанным возбуждением оказывает обрыв параллельной обмотки возбуждения?

Что такое реакция якоря? Способы уменьшения реакции якоря.

Практическая работа №33

Тема: «Измерение температуры корпуса двигателя постоянного тока»

Цель работы: «Изучение метода сопротивления для определения установившейся температуры нагрева обмоток машин постоянного тока

Порядок выполнения работы

1.Убедился в отключенном состоянии вводного автоматического выключателя QF стенда №6.

2.Проверил отсутствие напряжения на оборудовании стенда индикатором.

3.Убедился в исправности и целостности клемм, зажимов, корпусов электроприборов и аппаратов стенда.

4.Проверил состояние изоляции зажимов проводов, соединительных проводников.

5.Записал технические характеристики (данные) электродвигателя и измерительных приборов в таблицу 1.

Таблица 1 Технические характеристики используемого электрооборудования

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Индикатор напряжения |  |
| Электродвигатель |  |
| Мегаомметр |  |
| Омметр (мост) |  |
| Лабораторный стенд №6 |  |

ОПЫТ№1

Измерил сопротивление изоляции между обмотками и относительно корпуса. Корпус электродвигателя заземлен. Измерения проводил мегаомметром. Данные записал в таблицу 2.

Таблица 2 Сопротивления межвитковой изоляции

| Исследуемое электрооборудование | Сопротивление, МОм | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| Ш-К | С-К | Я-К | Ш-С | С-Я | Я-Ш |

ОПЫТ №2

Измерил омметром (мостом) сопротивление обмоток: Ш1-Ш2,С1-С2,Д2-Я1 машины постоянного тока (двигатель длительное время был отключен) и данные записал в таблицу 3.

Таблица 3 Сопротивления обмоток в холодном состоянии

| Исследуемое электрооборудование | Сопротивление, Ом |
| --- | --- |
| Ш1-Ш2 | С1-С2 | Я1-Д2 |
| Обмотки возбуждения |  |  |  |

6. Собрть схему. Подключение электродвигателя согласно рисунка 1.

Рисунок 1. Схема подключения электродвигателя.

7. С разрешения преподавателя подключил электродвигатель к источнику питания.

8. Двигатель работал 30 минут.

9. Отключил электродвигатель и измерил сопротивление обмоток двигателя в горячем состоянии и данные записал в таблицу 4.

Таблица 4 Сопротивления обмоток в горячем состоянии

| сследуемое электрооборудование | Сопротивление, Ом |
| --- | --- |
| Ш1-Ш2 | С1-С2 | Я1-Д2 |
| Обмотки возбуждения |  |  |  |

10. Определил температуру нагрева обмоток по формуле:

где Qуст - температура обмотки установившаяся;°С

Q1 - температура обмотки до включения, т. е. t окружающей среды; °С

α - температурный коэффициент для меди и алюминия = 0,004;

R1-сопротивление обмотки до включения (в холодном состоянии); Ом

R2-сопротивление обмотки после работы (в горячем состоянии). Ом

11. Сделать вывод.

Используемые источники

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.,  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и  электромеханического оборудования - М.:  Академия, 2015.

2. Браун М., Раутани Дж. Пэтил Д., Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления - М.; Додэка-XXI, 2016.

3 Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: Учебное пособие -М.: Издательский центр «Академия» 2015.

4. Гончаров С.В., Кужеков С.Л. , Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию - Ростов-на-Дону «Феникс» 2016.

5.Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. , Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: Высшая школа, 2016.

6. Кацман М.М. Электрические машины - М.: Академия, 2016 .

7. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам - М.: Издательский центр «Академия», 2016.

Единицы измерения физических величин, названные в честь ученых, обозначаются заглавной буквой.