ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ.03 Организация  и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.

МДК 03.03«Проектирование осветительных сетей промышленных и гражданских зданий»

специальность: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. МДК 03.03«Проектирование осветительных сетей промышленных и гражданских зданий» специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Тарасенко Н.В. | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Ногина А.В., преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

СОДЕРЖАНИЕ

Основные понятия о системах внешнего электроснабжения

Практическая работа №1

Тема: «Размещение светильников наплане.

Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними.»

Практическая работа №2

Тема: «Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой до 5м.»

Практическая работа №3

Тема: «Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой более 5м.»

Практическая работа №4

Тема: «Расчет системы освещения методом удельной мощности.»

Практическая работа №5

Тема: «Расчет электрической сети освещения.»

Практическая работа №6

Тема: «Расчет нагрузок осветительных сетей.»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная цель практических занятий (ПЗ) – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего

Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

ПР защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя

| 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов |  |
| 1. | Тема1.2 Выполнение электрической осветительной сети | Практическая работа №1 Тема: «Размещение светильников наплане. Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними.» | 2 |  |
| 2. | Тема 1.3 Расчет электрической осветительной сети | Практическая работа №2 Тема: «Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой до 5м.» | 2 |  |
| 3. | Тема 1.3 Расчет электрической осветительной сети | Практическая работа №3 Тема: «Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой более 5м.» | 2 |  |
| 4. | Тема 1.3 Расчет электрической осветительной сети | Практическая работа №4 Тема: «Расчет системы освещения методом удельной мощности.» | 2 |  |
| 5. | Тема 1.3 Расчет электрической осветительной сети | Практическая работа №5 Тема: «Расчет электрической сети освещения.» | 2 |  |
| 6. | Тема 1.3 Расчет электрической осветительной сети | Практическая работа №6 Тема: «Расчет нагрузок осветительных сетей.» | 2 |  |
|  |  | ВСЕГО: | 12 |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании. Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа №1

Тема: «Размещение светильников наплане.Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними.»

Цель работы- ознакомиться с правилами размещения светильников на плане. Рассмотреть, как влияет коэффициент неравномерности освещения на количество светильников и расстояния между ними.

Общие сведения

Размещение светильников наплане.

После расчета количества светильников определяют количество рядов и расстояния между рядами и светильниками в рядах. Для обеспечения равномерного общего освещения светильники расставляют по вершинам квадратных или прямоугольных полей.

а)	б)

в)	г)

Рис. 3 Расстановка светильников на плане.

а-б – схемы расстановки; в-г – примеры расстановки

l – расстояние от стены до светильника; L – расстояние между светильниками

Расстояние от стены до светильников обычно принимают:

-l13L-при наличии рабочих мест у стен.

— l12Lпри отсутствии рабочих мест у стен

Расстояние между светильниками в ряду можно определить из соотношения: L = λ/hр

На практике обычно делают так:

Определяют количество рядов, затем количество светильников в рядах, а расстояния определяют по соотношениям:

lА= А/2n (lВ= В/2n); L= 2l, где n – количество светильников в ряду или количество рядов

а)	б)

Рис. 4 Пример расстановки светильников на плане с разбивкой вспомогательных линий научастки.

Для соотношения l12L

Из рисунка 4 видно, что вспомогательную линию разбивают на участки, количество, которых равно 2n, а светильники ставят в крайние узлы и пропускают каждый 2-й узел между светильниками, таким образом, достигается соотношение L= 2l.

В случае если необходимо расставить светильники исходя из соотношенияl13L

, товспомогательную линию разбивают на участки количество, которых равно 3n-1, а светильники ставят в крайние узлы и пропускают 2 узла между светильниками, т.е. ставят начиная от первого в 3-й узел.

а)	б)

Рис. 5 Пример расстановки светильников на плане с разбивкой вспомогательных линий научастки.

Для соотношения  l13L

Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними.

з – коэффициент запаса. Этот коэффициент учитывает снижение освещённости в процессе эксплуатации осветительных приборов из-за загрязнения светильников и ламп, а также ухудшения отражающих свойств поверхностей стен, потолка и пола. Коэффициент запаса выбирается по таблицам, приведённым в СНиП, и зависит от условий среды в освещаемом помещении, а также от типа светильников.

Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 для помещений с нормальной средой коэффициент запаса следует принимать равным 1,4 при использовании люминесцентных ламп и 1,2 для осветительных установок с лампами накаливания. Однако если чистка светильников затруднена (высота подвеса более 5 метров и отсутствие мостиков) коэффициент запаса следует увеличить на 0,1.

Что касается пыльных, влажных, сырых, особо сырых и жарких помещений, при использовании светильников с люминесцентными лампами коэффициент запаса принимается равным 1,7 (1 — 4 эксплуатационная группа), 1,6 (5 — 6 эксплуатационная группа), а для ламп накаливания коэффициент запаса равен 1,4.

S – площадь освещаемого помещения.

z – коэффициент неравномерности освещения. Проще говоря, z есть не что иное, как отношение средней освещённости к минимальной (Еср / Емин). Обычно значение коэффициента неравномерности принимается исходя из отношения расстояния между светильниками к высоте их подвеса над рабочей поверхностью (L/hр). При условии, что отношение L/hр находится в пределах рекомендуемых значений, коэффициент z может быть принят при использовании ламп накаливания или газоразрядных ламп 1,15, а при установке люминесцентных ламп 1,1. Если требуется рассчитать среднюю освещённость, либо освещение помещения осуществляется отражённым светом, z принимается равным единице и не влияет на результат расчёта.

n – количество светильников принятых к установке в помещении. Прежде чем приступить к расчёту требуемого светового потока светильника, необходимо определиться с количеством осветительных приборов, которые будут установлены в помещении. Определяя количество светильников, необходимо руководствоваться рекомендуемым отношением L/hр. Подробнее об этом можно прочитать в статье посвящённой выбору количества осветительных приборов.

После вычисления требуемого светового потока светильника может возникнуть ситуация невозможности установки осветительных приборов с таким световым потоком. Например, величина расчётного световой потока светильника может выходить за рамки параметров выпускаемой осветительной продукции. В этом случае следует изменить количество светильников n и провести расчёт повторно.

Если требуется уменьшить расчётный световой поток светильника, то количество светильников n необходимо увеличить. И наоборот: если нужно повысить требуемый световой поток одного светильника, необходимо уменьшить общее количество осветительных приборов.

ƞ – коэффициент использования светового потока. Этот коэффициент является основой данной методики и определяется как отношение светового потока падающего на рабочую поверхность к световому потоку осветительного прибора (Фр / Фоп). Этот коэффициент принимается по таблице и зависит от коэффициентов отражения стен, потолка и пола, а также индекса помещения и типа КСС используемых светильников.

Индекс помещения i зависит от геометрических параметров освещаемого помещения (длина (А), ширина (В), высота подвеса светильников над рабочей поверхностью (hр)) и определяется по следующей формуле:

i = А*В / hр*(А+В)

Прежде чем использовать найденный индекс помещения в дальнейших расчётах его необходимо округлить до ближайшего значения из следующего ряда:
0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 3,0.

После того как найден требуемый световой поток светильника следует выбрать светильники по каталогу производителя. Световой поток принимаемых к установке светильников при этом не должен отличаться от расчётного более чем на 10 % в меньшую сторону и на 20 % в большую. В случае если установка таких светильников по тем или иным причинам невозможна, следует перейти к корректировке расчёта путём изменения количества установленных светильников, как это описано выше.

Содержание отчета:

1.Тема ,цель практической работы.

2. Ответить на контрольные вопросы:

- 1.В чем заключается цель расчета осветительнойустанов

ки?

- 2.Что такое условная рабочая поверхность?

- 3. Какие методы расчета вы знаете?

- 4. В каких случаях рекомендуется использовать точечный метод расчета?

- 5. Что такое относительная освещенность?

- 6. Что такое пространственные изолюксы и для чего они применяются?

- 7. Что такое коэффициенты отражения? На что они влияют и от чего зависят?

- 8. Что такое неравномерность освещения и в каких пределах она нормируется?

- 9. Что такое КСС и на что она влияет?

- 10. Учитывается ли в точечных методах расчета отраженный световой поток?

- 11. Что такое эксплуатационный коэффициент?

Практическая работа №2

Тема: «Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой до 5м.»

Цель работы-рассчитать системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой до 5м., общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников, их размещение.

Общие сведения

Метод коэффициента использования светового потока применяется для (расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей при светильниках любого типа.

Суть метода заключается в вычислении коэффициента для каждого помещения, исходя из основных параметров помещения и светоотражающих свойств отделочных материалов. Недостатками такого метода расчета являются высокая трудоемкость расчета и невысокая точность. Таким методом производится расчет внутреннего освещения.

Освещаемый объем помещения ограничивается ограждающими поверхностями, отражающими значительную часть светового потока, попадающего на них от источников света. В установках внутреннего освещения отражающими поверхностями являются пол, стены, потолок и оборудование, установленное в помещении. В тех случаях, когда поверхности, ограничивающие пространство, имеют высокие значения коэффициентов отражения, отраженная составляющая освещенности может иметь также большое значение и ее учет необходим, поскольку отраженные потоки могут быть сравнимы с прямыми и их недооценка может привести к значительным погрешностям в расчетах.

В процессе выполнения расчетной части необходимо:

а) выбрать систему освещения, источник света, тип светильника для заданного участка или рабочего помещения;

б) произвести расчет общего освещения рабочего помещения.

Цель расчета общего освещения - определить количество светильников необходимых для обеспечения Еmin и мощность осветительной установки, необходимых для обеспечения в цехе нормированной освещенности. Ниже рассмотрен расчет общего освещения методом коэффициента использования светового потока.

При расчете по указанному методу необходимый световой поток одной лампы определяется по формуле:

или количество светильников:

где Еmin - минимальная нормированная освещенность, лк;
k - коэффициент запаса (для ламп накаливания k=1,15, для люминесцентных и ламп ДРЛ, ДРИ И ДНаТ k=1,3);
S - освещаемая площадь, м2;
Z - коэффициент минимальной освещенности (коэффициент неравномерности освещения)(при расчете освещения от светильников с лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ, и ДНаТ Z = 1,15, с люминесцентными лампами Z = 1,1);
N - число светильников;
n - число ламп в светильнике;
h - коэффициент использования светового потока в долях единицы.

Мощность осветительной установки Р определяется из выражения:

где Рi - потребляемая мощность одной лампы, кВт.

Высота расположения светильника над освещаемой поверхностью

Hc=H - hcв - hp

где Н - общая высота помещения, м;

hcв - высота от потолка до нижней части светильника, м;

hр - высота от пола до освещаемой поверхности, м.

Чтобы уменьшить ослепляющее действие светильников общего освещения, высоту подвеса их над уровнем пола устанавливают не менее 2,5-4 м при лампах мощностью до 200 Вт и не менее 3-6 м при лампах большей мощности.

Потребное число светильников (ламп) n= S/L² (при La = Lb).

При расположении светильников в линию (ряд), если выдержано наивыгоднейшее отношение L / h, рекомендуется принимать Z = 1,1 для люминесцентных ламп и Z = 1,15 для ламп накаливания и ДРЛ.

Рис. Схема расположения светильников в помещении

Индекс помещения определяется по следующему выражению:

где А, В, h - длина, ширина и расчетная высота (высота подвеса светильника над рабочей поверхностью) помещения, м.

где H - геометрическая высота помещения;
hсв - свес светильника.

Обычно hсв = 0,2 ...0,8 м;
hp - высота рабочей поверхности.
hp = 0,8 ...1,0 м.

Содержание отчета:

1.Тема ,цель практической работы.

2.Расчет задачи:

- Условие задачи;

- Решение;

- Ответ.

Задача:

В помещении с малым выделением пыли, размерами А=21 м, В=12 м, H=4,2 м, hp=0,8 м и коэффициентами отражения потолка rп=50 %, стен rc=30 %, расчетной поверхности rр=10 % определить методом коэффициента использования светового потока освещение светильниками "Астра" с лампами накаливания для создания освещенности Е=50 лк.

Практическая работа №3

Тема: «Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой более 5м.»»

Цель работы-.рассчитать системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой более 5м., общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников в зависимости от среды помещения.

Общие сведения

В основу метода светового потока положена формула:

где - световой поток одной лампы, лм;

- нормируемая минимальная освещенность, принимается по графе 9 табл. 16, лк;

- площадь освещаемого помещения, м2;

- коэффициент минимальной освещенности: для дуговых ртутных ламп – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1;

- коэффициент запаса, зависит от вида деятельности; в задании равен 1,5;

- число светильников в помещении, принимается в зависимости от размеров помещения в соответствии со схемой строительного модуля (рис.1) и исходными данными (табл. 2);

- число ламп в светильнике (для дуговых ртутных и металлогалогеновых ламп =1, для люминесцентных ламп= 2).

- коэффициент использования светового потока лампы, зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса светильника и индекса помещения, определяется по таблицам 3, 4 %

Индекс помещения определяется по формуле:

где А и В – длина и ширина помещения, м;

Нр - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м, Hр=Н-Н1-Н2.

Н – высота помещения от пола до потолка.

Н1= 0,8 м – высота рабочей поверхности над уровнем пола (высота стола).

Н2 = 0,7 м – расстояние от светильника до потолка для ламп ЛСП; Н2 = 0 – для ламп ЛВО

Рис.1. Схемы размещения светильников

Данные для проектирования системы общего равномерного освещения

цехов промышленных предприятий

Таблица 1

| Строительный модуль помещения, м L B | Количество рядов светильников | Номер схемы (по рис.1) | Расстояние между рядами светильников, м (по рис. 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | l1 | l2 |
| 6 9 | 1 и 2 | 1 | 1,5 | 6,0 | - |
| 6 12 | 1 и 2 | 1 | 2,0 | 8,0 | - |
| 6 18 | 2 3 3 | 1 2 2 | 3,5 2,0 2,0 | 11,0 7,0 7,0 | - - - |
| 6 24 | 3 3 4 4 | 2 2 3 3 | 3,0 3,0 2,0 2,0 | 9,0 9,0 6,0 6,0 | - - 8,0 8,0 |
| 6 30 | 3 4 5 | 2 3 3 | 3,5 3,0 2,0 | 11,5 7,0 6,5 | 11,5 10,0 6,5 |

Варианты заданий для расчета системы общего равномерного освещения.

Таблица 2

| Номер п/п | Тип светильника | Размеры помещения, м |  |  | Разряд зрительных работ | Подразряд зрительных работ | Коэффициенты отражения , % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина А | Ширина В | Высота Н |  |  | Потолка | стен |
| 1 | ГСП 07 | 24 | 9 | 8 | IV | а | 70 | 50 |
| 2 | РСП 05 | 18 | 18 | 12 | III | б | 50 | 30 |
| 3 | ЛВО 01 | 24 | 12 | 5,5 | IV | в | 70 | 50 |
| 4 | ЛСП 01 | 24 | 9 | 5 | II | г | 30 | 10 |
| 5 | ГСП 07 | 18 | 12 | 10 | IV | а | 70 | 50 |
| 6 | РСП 05 | 30 | 30 | 16 | IV | б | 50 | 30 |
| 7 | ЛСП 01 | 24 | 24 | 4,9 | III | в | 70 | 50 |
| 8 | ГСП 07 | 18 | 18 | 14 | II | г | 50 | 30 |
| 9 | ЛВО 01 | 24 | 9 | 5,4 | IV | а | 70 | 50 |
| 0 | ЛСП 01 | 30 | 9 | 5,1 | III | б | 70 | 50 |
|  | ж | з |  | ж | д | е | з |  |

Расчет общего равномерного освещения производится в следующей последовательности:

1. Определяется площадь пола помещения, подлежащего освещению.

2. Устанавливается норма освещенности на рабочих поверхностях в зависимости от разряда зрительных работ по СНиП 23-05-95 (таблица 16, графа 9).

3. Выбирается схема размещения светильников в зависимости от габаритов помещения (см. рис.1, табл.1, исходные данные) и определяется число рядов светильников.

4. Принимаем количество светильников Nл в ряду (линии) для помещения длиной А.

Примечание:

Светильники типа РСП или ГСП – в плане имеют форму круга; расстояние между ними в ряду должно быть не менее 2,0 м (рис.1, схема 2).

Светильники типа ЛСП или ЛВО – в плане имеют форму прямоугольника; средняя длина такого светильника – 1500 мм; расстояние (зазор) между светильниками – не менее 200 мм. Светильники с люминисцентными лампами располагаются вдоль линии модуля (рис 1, схема 1). Длина модуля L = 6,0 м. В случае, когда число рассчитанных светильников невозможно разместить в одной линии модуля, следует в каждой линии предусмотреть по 2 ряда светильников; расстояние между рядами одной линии принять 1,0 – 2,0 м.

5. Определяем общее количество светильников в помещении N.

6. В соответствии с типом светильника устанавливается количество ламп в светильнике n.

7. Определяется индекс помещения i.

8. Выбирается коэффициент использования светового потока .

9. Рассчитывается величина светового потока для одной лампы.

10. Из таблицы 5 выбирается конкретная марка лампы с величиной светового потока наиболее близкой к расчетной. Считаем отклонение расчетного значения светового потока от табличного Ф. Допустимое отклонение расчетного значения от табличного должно находиться в пределах от –10 до +20%.

Если величина расчетного значения светового потока отличается от табличного значения на большую величину, производится корректировка системы освещения.

11. Выполняется эскиз системы общего равномерного освещения в осях с размерами между рядами и центрами светильников.

12. В заключение работы делается вывод о том, сколько ламп, какого типа, с каким (принятым) световым потоком требуется для создания в данном помещении нормированной освещенности для выполнения зрительных работ соответствующего разряда.

Коэффициент использования светового потока

Светильники с люминесцентными лампами

Таблица 3

| Индекс помещения, i | Тип светильника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛСП 01 |  |  | ЛВО 01 |  |  |
|  | Коэффициент отражения потолка , % |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 |
|  | Коэффициент отражения стен , % |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
|  | Коэффициент использования светового потока , % |  |  |  |  |  |
| 0.5 | 25 | 23 | 22 | 13 | 13 | 10 |
| 0.6 | 31 | 29 | 26 | 17 | 16 | 13 |
| 0.7 | 35 | 33 | 30 | 19 | 18 | 15 |
| 0.8 | 38 | 36 | 32 | 21 | 19 | 17 |
| 0.9 | 41 | 38 | 35 | 23 | 21 | 18 |
| 1.0 | 43 | 40 | 37 | 24 | 22 | 20 |
| 1.5 | 50 | 46 | 44 | 29 | 27 | 25 |
| 2 | 54 | 50 | 48 | 31 | 29 | 28 |
| 3 | 59 | 54 | 52 | 35 | 32 | 31 |
| 4 | 61 | 56 | 55 | 36 | 34 | 32 |
| 5 | 63 | 58 | 57 | 38 | 35 | 34 |

Сокращенные обозначения светильников (по ГОСТ 17677-82):

ЛСП 01 – светильник с люминесцентной лампой (Л) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 01

ЛВО 01 – светильник с люминесцентной лампой (Л) встраиваемый в подвесной потолок (В) для общественных зданий (О), серии 01

Коэффициент использования светового потока

Светильники с дуговыми ртутными лампами

Таблица 4

| Индекс помещения, i | Тип светильника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РСП 05 |  |  | ГСП 07 |  |  |
|  | Коэффициент отражения потолка , % |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 |
|  | Коэффициент отражения стен , % |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
|  | Коэффициент использования светового потока , % |  |  |  |  |  |
| 0.5 | 49 | 45 | 42 | 22 | 18 | 12 |
| 0.6 | 54 | 49 | 46 | 30 | 22 | 18 |
| 0.7 | 57 | 53 | 50 | 32 | 27 | 21 |
| 0.8 | 60 | 56 | 53 | 38 | 30 | 25 |
| 0.9 | 63 | 58 | 56 | 39 | 33 | 29 |
| 1.0 | 65 | 61 | 59 | 40 | 37 | 31 |
| 1.5 | 71 | 68 | 65 | 54 | 46 | 41 |
| 2 | 74 | 72 | 69 | 60 | 54 | 48 |
| 3 | 78 | 74 | 73 | 67 | 60 | 56 |
| 4 | 79 | 76 | 74 | 71 | 63 | 59 |
| 5 | 80 | 78 | 76 | 72 | 65 | 63 |

Сокращенные обозначения светильников (по ГОСТ 17677-82):

РСП 05 – светильник с дуговой ртутной люминесцентной лампой ДРЛ (Р) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 05

ГСП 07 – светильник с металлогалогенной лампой МГЛ (Г) подвесной (С) для промышленных зданий (П), серии 07

Световые параметры ламп накаливания, люминесцентных и дуговых ртутных ламп

Таблица 5

| Светильники ЛСП, ЛВО |  | Светильники РСП, ГСП |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Люминесцентные лампы |  | Дуговые ртутные и металлогалогенные лампы |  |
| Тип | Световой поток | Тип | Световой поток |
| ЛДЦ 20 ЛД 20 ЛБ 20 ЛДЦ 30 ЛД 30 ЛБ 30 ЛДЦ 40 ЛД 40 ЛБ 40 ЛДЦ 65 ЛД 65 ЛБ 65 ЛДЦ 80 ЛД 80 ЛБ 80 | 820 920 1180 1500 1800 2180 2200 2500 3200 3150 4000 4800 3800 4300 5400 | ДРЛ 80 ДРЛ 125 ДРЛ 250 ДРЛ 400 ДРЛ 700 ДРЛ 1000 ДРЛ 2000 МГЛ 250 МГЛ 400 МГЛ 700 МГЛ 1000 МГЛ 2000 МГЛ 3500 | 3400 6000 13000 23000 40000 57000 120000 19000 32000 55000 90000 200000 350000 |

Примеры расшифровки ламп:

ЛБ 65: Л – люминисцентная; Б – белого цвета; 65 – мощность, Вт

ЛД 20: Л – люминисцентная; Д – дневного цвета; 20 – мощность, Вт

ЛДЦ 40: Л – люминисцентная; Д – дневного цвета; Ц – с улучшеной светопередачей; 40 – мощн., Вт

ДРЛ 80: Д – дуговая; Р – ртутная; Л – люминисцентная; 80 – мощность, Вт

МГЛ 2000: МГЛ – металлогалогенная; 2000 – мощность, Вт

Использование ламп ДРЛ и МГЛ для общего освешения возможно в высоких цехах (6 м и выше)

Содержание отчета:

1.Тема ,цель практической работы.

2.Расчет задачи:

- Условие задачи;

- Решение;

- Ответ.

Задача:

Спроектировать систему общего равномерного освещения в производственном помещении. Варианты заданий для расчета приведены в таблице 2.

Задачей расчета является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности. При проектировании различных систем искусственного освещения применяются различные методы. Для расчета общего равномерного освещения наиболее часто применяется метод светового потока (коэффициента использования).

Исходные данные для выполнения практической работы должны быть выбраны из таблиц в соответствии с индивидуальным шифром студента. Для получения индивидуального шифра следует записать номер своей группы из шести цифр и прибавить к нему номер своего варианта (к примеру: номер группы – 720182; номер варианта – он же номер фамилии по журналу посещаемости – 02; получится 720182+02=720184). В конце полученного номера следует приписать номер своего варианта – получится строка из восьми цифр. Под выписанными цифрами ставятся первые буквы русского алфавита:

Номер группы – 720182 Номер варианта – 02

720182+02=720184;

720184-02

абвгде-жз

Из каждого вертикального столбца таблицы вариантов выбирается значение, стоящее в строке, номер которой соответствует номеру соответствующей буквы.

Например, для приведенного выше шифра для решения задачи № 1 из таблицы 2 выписываем следующие исходные данные:

Тип светильника – ЛСП 01, А=18, В=18, Н=5,1, разряд зрительных работ – IV, подразряд – г, =50,=30.

Практическая работа №4

Тема: «Расчет системы освещения методом удельной мощности.

Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы для гражданских зданий.»

Цель работы-.научиться рассчитывать систему освещения методом удельной мощность.

Общие сведения

Для общего равномерного освещения вместо полного светотехнического расчета допускается определять количество светильников, пользуясь таблицами удельной мощности. Не следует рассчитывать по таблицам удельной мощности освещение таких помещений, как гардеробы и санузлы.

Таблицами удельной мощности необходимо пользоваться в пределах данных, для которых они составлены.

Количество светильников определяют по формуле:

,где	(5)

Nсв	- количество светильников в помещении,шт;

ω	- удельная мощность общего равномерного освещения,Вт/м2;

S	- площадь помещения,м2;

nл	- количество источников света (ламп) в светильнике,шт;

Pл	- мощность источника света (лампы),Вт;

Удельная мощность общего равномерного освещения светильниками с ЛН мощностью 60 Вт

Таблица 8

| h, м | S, м2 | Удельная мощность ω, Вт/м2, светильников с КСС. Освещенность 100 лк; условный КПД = 100 %; п= 0,5; с= 0,3; р= 0,1; kз= 1,3; z= 1,15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-1 | Д-2 | Д-3 | Г-1 | Г-2 | Г-3 |
| 1,5 - 2,0 | 10 - 15 | 24,6 | 23,5 | 23,0 | 19,8 | 17,4 | 16,9 |
|  | 15 - 25 | 23,9 | 21,5 | 20,1 | 17,6 | 15,8 | 15,6 |
|  | 25 - 50 | 21,1 | 19,5 | 17,6 | 15,8 | 14,7 | 14,4 |
|  | 50 - 150 | 17,8 | 16,2 | 15,3 | 14,1 | 13,3 | 13,2 |
|  | 150 - 300 | 16,2 | 15,1 | 14,4 | 13,6 | 13,1 | 13,1 |
|  | Свыше 300 | 15,4 | 14,4 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,8 |
| 2,0 - 3,0 | 10 - 15 | 34,2 | 30,2 | 28,8 | 23,9 | 20,8 | 20,1 |
|  | 15 - 25 | 27,5 | 24,4 | 24,4 | 20,8 | 18,1 | 17,6 |
|  | 25 - 50 | 24,4 | 21,8 | 20,8 | 18,1 | 16,2 | 15,2 |
|  | 50 - 150 | 20,1 | 18,1 | 16,4 | 15,1 | 14,2 | 13,9 |
|  | 150 - 300 | 17,6 | 16,0 | 15,3 | 13,9 | 13,3 | 13,3 |
|  | Свыше 300 | 15,4 | 14,4 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,8 |
| 3,0 - 4,0 | 10 - 15 | 60,3 | 48,7 | 39,6 | 31,7 | 26,4 | 25,3 |
|  | 15 - 20 | 45,2 | 38,4 | 33,3 | 26,9 | 22,6 | 22,2 |
|  | 20 - 30 | 34,2 | 30,2 | 28,8 | 23,9 | 20,4 | 20,1 |
|  | 30 - 50 | 27,5 | 24,4 | 24,4 | 20,8 | 18,1 | 17,7 |
|  | 50 - 120 | 23,5 | 21,1 | 19,8 | 17,3 | 15,6 | 15,4 |
|  | 120 - 300 | 20,1 | 17,8 | 16,4 | 14,9 | 14,1 | 14,1 |
|  | Свыше 300 | 16,0 | 15,1 | 14,4 | 13,5 | 13,1 | 13,1 |

Таблица 9 Удельная мощность общего равномерного освещения светильниками с ЛН мощностью

100÷200 Вт

| h, м | S, м2 | Удельная мощность ω, Вт/м2, светильников с КСС. Освещенность 100 лк; условный КПД = 100 %; п= 0,5; с= 0,3; р= 0,1; kз= 1,3; z= 1,15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-1 | Д-2 | Д-3 | Г-1 | Г-2 | Г-3 |
| 2 - 3 | 10 - 15 | 28,8 | 25,4 | 24,3 | 20,1 | 17,5 | 16,9 |
|  | 15 - 25 | 23,2 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 15,2 | 14,8 |
|  | 25 - 50 | 20,5 | 18,4 | 17,5 | 15,2 | 13,7 | 13,3 |
|  | 50 - 150 | 16,9 | 15,2 | 13,9 | 12,7 | 12,0 | 11,7 |
|  | 150 - 300 | 14,8 | 13,2 | 12,9 | 11,7 | 11,2 | 11,2 |
|  | Свыше 300 | 13,0 | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 10,8 | 10,8 |
| 3 - 4 | 10 - 15 | 50,8 | 41,1 | 33,4 | 26,7 | 22,2 | 21,3 |
|  | 15 - 25 | 38,1 | 32,3 | 28,1 | 22,7 | 19,1 | 18,7 |
|  | 20 - 30 | 28,8 | 25,4 | 24,3 | 20,1 | 17,2 | 16,9 |
|  | 30 - 50 | 23,2 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 15,2 | 14,9 |
|  | 50 - 120 | 19,8 | 17,8 | 16,7 | 14,6 | 13,2 | 13,0 |
|  | 120 - 300 | 16,9 | 15,0 | 13,9 | 12,6 | 11,9 | 11,9 |
|  | Свыше 300 | 13,5 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11,0 | 11,0 |
| 4 - 6 | 10 - 17 | 97,1 | 62,8 | 53,4 | 36,8 | 28,1 | 28,8 |
|  | 17 - 25 | 59,3 | 46,4 | 38,1 | 28,8 | 23,7 | 23,7 |
|  | 25 - 35 | 42,7 | 38,1 | 30,5 | 24,3 | 20,5 | 20,9 |
|  | 35 - 50 | 33,3 | 28,8 | 26,0 | 21,3 | 18,4 | 18,1 |
|  | 50 - 80 | 24,3 | 22,2 | 22,2 | 18,7 | 16,2 | 15,7 |
|  | 80 - 150 | 21,8 | 19,4 | 18,7 | 16,2 | 14,4 | 14,0 |
|  | 150 - 400 | 18,4 | 16,4 | 15,2 | 13,7 | 12,6 | 12,3 |
|  | Свыше 400 | 14,4 | 13,3 | 12,7 | 11,7 | 11,4 | 11,1 |

Удельная мощность общего равномерного освещения светильниками с ЛЛ типа ЛБ-40

Таблица 10

| h, м | S, м2 | Удельная мощность ω, Вт/м2, светильников с КСС. Освещенность 100 лк. Условный КПД = 100 %. Кз= 1,5. z= 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-1 |  | Д-2 |  | Д-3 |  | Г-1 |  |
|  |  | 0,7; 0,5; 0,1 | 0,5; 0,3; 0,1 | 0,7; 0,5; 0,1 | 0,5; 0,3; 0,1 | 0,7; 0,5; 0,1 | 0,5; 0,3; 0,1 | 0,7; 0,5; 0,1 | 0,5; 0,3; 0,1 |
| 2 - 3 | 10 - 15 | 4,9 | 6,1 | 4,4 | 5,2 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 4,1 |
|  | 15 - 25 | 4,0 | 4,8 | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 3,3 | 3,6 |
|  | 25 - 50 | 3,6 | 4,2 | 3,3 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 3,1 |
|  | 50 - 150 | 3,1 | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 |
|  | 150 - 300 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
|  | Свыше 300 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 |
| 3 - 4 | 10 - 15 | 7,6 | 10,5 | 6,7 | 8,5 | 5,6 | 4,9 | 6,9 | 5,5 |
|  | 15 - 20 | 7,8 | 5,4 | 6,7 | 4,9 | 5,8 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
|  | 20 - 30 | 4,9 | 5,9 | 4,4 | 5,2 | 4,2 | 5,0 | 3,7 | 4,2 |
|  | 30 - 50 | 4,0 | 3,7 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,2 | 3,6 |
|  | 50 - 120 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 3,0 |
|  | 120 - 300 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 |
|  | Свыше 300 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 4- 6 | 10 - 17 | 10,5 | 20,0 | 9,6 | 12,9 | 8,1 | 11,0 | 6,3 | 7,6 |
|  | 17 - 25 | 8,5 | 12,2 | 7,1 | 9,6 | 6,5 | 7,8 | 5,1 | 5,9 |
|  | 25 - 35 | 7,1 | 8,8 | 5,9 | 7,8 | 5,1 | 6,3 | 4,4 | 5,0 |
|  | 35 - 50 | 5,5 | 6,9 | 4,9 | 5,9 | 4,5 | 5,4 | 3,8 | 4,4 |
|  | 50 - 80 | 4,2 | 5,0 | 3,8 | 4,6 | 4,0 | 4,6 | 3,4 | 3,8 |
|  | 80 - 150 | 3,8 | 4,5 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 3,3 |
|  | 150 - 400 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,8 |
|  | Свыше 400 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |

Удельная мощность общего равномерного освещения светильниками с лампами типа ДРЛ

Таблица 11

| h, м | S, м2 | Удельная мощность ω, Вт/м2, светильников с КСС. Освещенность 100 лк; условный КПД = 100 %; п= 0,5; с= 0,3; р= 0,1; Кз= 1,5; z= 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-1 | Д-2 | Д-3 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | К-1 | К-2 |
| 3 - 4 | 10 - 15 | 14,9 | 12,0 | 9,8 | 7,8 | 6,5 | - | - | - |
|  | 15 - 20 | 11,2 | 9,5 | 8,2 | 6,7 | 5,6 | - | - | - |
|  | 20 - 30 | 8,5 | 7,4 | 7,1 | 5,9 | 5,0 | - | - | - |
|  | 30 - 50 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | - | - | - |
|  | 50 - 120 | 5,8 | 5,2 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | - | - | - |
|  | 120 - 300 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | - | - | - |
|  | Свыше 300 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | - | - | - |
| 4 - 6 | 10 - 17 | 28,5 | 18,4 | 15,7 | 10,8 | 8,2 | 8,5 | - | - |
|  | 17 - 25 | 17,4 | 13,6 | 11,2 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | - | - |
|  | 25 - 35 | 12,5 | 11,2 | 8,9 | 7,1 | 6,0 | 6,1 | - | - |
|  | 35 - 50 | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 6,2 | 5,4 | 5,3 | - | - |
|  | 50 - 80 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 4,7 | 4,6 | - | - |
|  | 80 - 150 | 6,4 | 5,7 | 5,5 | 4,7 | 4,2 | 4,1 | - | - |
|  | 150 - 400 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | - | - |
|  | Свыше 400 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | - | - |
| 6 - 8 | 50 - 65 | 13,0 | 11,2 | 9,0 | 7,3 | 6,0 | 5,9 | 5,4 | - |
|  | 65 - 90 | 10,4 | 8,9 | 7,8 | 6,5 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | - |
|  | 90 - 135 | 7,8 | 6,9 | 6,8 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | - |
|  | 135 - 250 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | - |
|  | 250 - 500 | 5,7 | 5,1 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | - |
|  | Свыше 500 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 3,3 | - |
| 6 - 12 | 70 - 100 | 17,4 | 13,6 | 11,2 | 8,5 | 7,0 | 6,8 | 6,1 | - |
|  | 100 - 130 | 13,6 | 11,2 | 9,2 | 7,3 | 6,1 | 5,9 | 5,4 | - |
|  | 130 - 200 | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 6,3 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | - |
|  | 200 - 300 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | - |
|  | 300 - 600 | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | - |
|  | 600 - 1500 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | - |
|  | Свыше 1500 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - |
| 12 - 16 | 130 - 200 | - | 13,6 | 11,2 | 8,4 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 5,4 |
|  | 200 - 350 | - | 9,5 | 8,0 | 6,8 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,6 |
|  | 350 - 600 | - | 6,6 | 6,7 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,2 |
|  | 600 - 1300 | - | 5,6 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,7 |
|  | 1300 - 4000 | - | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
|  | Свыше 4000 | - | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |

Удельная мощность общего равномерного освещения светильниками с лампами типа ДРИ

| h, м | S, м2 | Удельная мощность ω, Вт/м2, светильников с КСС. Освещенность 100 лк; условный КПД = 100 %; п= 0,5; с= 0,3; р= 0,1; Кз= 1,5; z= 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-1 | Д-2 | Д-3 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | К-1 | К-2 |
| 3 - 4 | 10 - 15 | 9,7 | 7,8 | 6,3 | 5,1 | 4,2 | 4,0 | - | - |
|  | 15 - 20 | 7,2 | 6,1 | 5,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | - | - |
|  | 20 - 30 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | - | - |
|  | 30 - 50 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | - | - |
|  | 50 - 120 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | - | - |
|  | 120 - 300 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | - | - |
|  | Свыше 300 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | - | - |
| 4 - 6 | 10 - 17 | 18,4 | 11,9 | 10,1 | 7,0 | 5,3 | 5,5 | - | - |
|  | 17 - 25 | 11,3 | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
|  | 25 - 35 | 8,1 | 7,2 | 5,8 | 4,6 | 3,9 | 4,0 | - | - |
|  | 35 - 50 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | - | - |
|  | 50 - 80 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | - | - |
|  | 80 - 150 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | - | - |
|  | 150 - 400 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | - | - |
|  | Свыше 400 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | - | - |
| 6 - 8 | 50- 65 | 8,4 | 7,2 | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | - |
|  | 65 - 90 | 6,8 | 5,8 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | - |
|  | 90 - 135 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | - |
|  | 135 - 250 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | - |
|  | 250 - 500 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | - |
|  | Свыше 500 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | - |
| 6 - 12 | 70 - 100 | 11,8 | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | - |
|  | 100 - 130 | 8,2 | 7,2 | 6,0 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | - |
|  | 130 - 200 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | - |
|  | 200 - 300 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | - |
|  | 300 - 600 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | - |
|  | 600 - 1500 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | - |
|  | Свыше 1500 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 |
| 12 - 16 | 150 - 200 | - | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 3,0 |
|  | 200 - 350 | - | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 2,7 |
|  | 350 - 600 | - | 4,3 | 4,8 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,4 |
|  | 600 - 1300 | - | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
|  | 1300 - 4000 | - | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
|  | Свыше 4000 | - | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - |

Удельная мощность общего равномерного освещения светильниками с лампами типа ДРИ

| h, м | S, м2 | Удельная мощность ω, Вт/м2, светильников с КСС. Освещенность 100 лк; условный КПД = 100 %; п= 0,5; с= 0,3; р= 0,1; Кз= 1,5; z= 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-1 | Д-2 | Д-3 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | К-1 | К-2 |
| 3 - 4 | 10 - 15 | 9,7 | 7,8 | 6,3 | 5,1 | 4,2 | 4,0 | - | - |
|  | 15 - 20 | 7,2 | 6,1 | 5,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | - | - |
|  | 20 - 30 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | - | - |
|  | 30 - 50 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | - | - |
|  | 50 - 120 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | - | - |
|  | 120 - 300 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | - | - |
|  | Свыше 300 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | - | - |
| 4 - 6 | 10 - 17 | 18,4 | 11,9 | 10,1 | 7,0 | 5,3 | 5,5 | - | - |
|  | 17 - 25 | 11,3 | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
|  | 25 - 35 | 8,1 | 7,2 | 5,8 | 4,6 | 3,9 | 4,0 | - | - |
|  | 35 - 50 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | - | - |
|  | 50 - 80 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | - | - |
|  | 80 - 150 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | - | - |
|  | 150 - 400 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | - | - |
|  | Свыше 400 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | - | - |
| 6 - 8 | 50- 65 | 8,4 | 7,2 | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | - |
|  | 65 - 90 | 6,8 | 5,8 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | - |
|  | 90 - 135 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | - |
|  | 135 - 250 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | - |
|  | 250 - 500 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | - |
|  | Свыше 500 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | - |
| 6 - 12 | 70 - 100 | 11,8 | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | - |
|  | 100 - 130 | 8,2 | 7,2 | 6,0 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | - |
|  | 130 - 200 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | - |
|  | 200 - 300 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | - |
|  | 300 - 600 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | - |
|  | 600 - 1500 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | - |
|  | Свыше 1500 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 |
| 12 - 16 | 150 - 200 | - | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 3,0 |
|  | 200 - 350 | - | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 2,7 |
|  | 350 - 600 | - | 4,3 | 4,8 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,4 |
|  | 600 - 1300 | - | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
|  | 1300 - 4000 | - | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
|  | Свыше 4000 | - | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - |

Удельная мощность общего равномерного освещения светильниками с лампами типа ДНаТ

| h, м | S, м2 | Удельная мощность ω, Вт/м2, светильников с КСС. Освещенность 100 лк; условный КПД = 100 %; п= 0,5; с= 0,3; р= 0,1; Кз= 1,5; z= 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-1 | Д-2 | Д-3 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | К-1 | К-2 |
| 3 - 4 | 10 - 15 | 9,1 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | - | - |
|  | 15 - 20 | 6,8 | 5,8 | 5,0 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | - | - |
|  | 20 - 30 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | - | - |
|  | 30 - 50 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | - | - |
|  | 50 - 120 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | - | - |
|  | 120 - 300 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | - | - |
|  | Свыше 300 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 4 - 6 | 10 - 17 | 17,4 | 11,3 | 9,6 | 6,6 | 5,0 | 5,2 | - | - |
|  | 17 - 25 | 10,6 | 8,3 | 6,8 | 5,2 | 4,3 | 4,3 | - | - |
|  | 25 - 35 | 7,7 | 6,8 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 3,8 | - | - |
|  | 35 - 50 | 6,0 | 5,2 | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | - | - |
|  | 50 - 80 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | - | - |
|  | 80 - 150 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | - | - |
|  | 150 - 400 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | - | - |
|  | Свыше 400 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 6 - 8 | 50 - 65 | 8,0 | 6,8 | 5,5 | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | - |
|  | 65 - 90 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | - |
|  | 90 - 135 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | - |
|  | 135 - 250 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | - |
|  | 250 - 500 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
|  | Свыше 500 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 8 - 12 | 70 - 100 | 10,6 | 8,3 | 6,8 | 5,2 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | - |
|  | 100 - 130 | 8,3 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | - |
|  | 130 - 200 | 6,0 | 5,2 | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | - |
|  | 200 - 300 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | - |
|  | 300 - 600 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | - |
|  | 600 - 1500 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | - |
|  | Свыше 1500 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |

При пользовании Таблицами 914 следует учитывать следующие особенности:

- если коэффициент запаса (kз), принятый для расчета, отличается от указанных в соответствующей таблице, то необходимо пропорционально увеличить или уменьшит удельнуюмощность;

- табличные значения удельной мощности соответствуют номинальному напряжению 220В.

- в таблицах приведены ω для условного КПД = 100%; расчетное значение ω для светильников с реальным КПД определяется делением табличного значения ω100% на выраженный в долях единицы КПДсветильников;

- если нормируемая освещенность отличается от 100лк, то необходимо пропорционально увеличить или уменьшит удельнуюмощность;

- при составлении таблиц удельной мощности не учитывалась форма помещения; коэффициент использования определялся поформуле:

- (6)

что является достаточно точным при А/В  3.

таблицы рассчитывались для светильников прямого света при λ = 0,4 для КСС типов Г-3, К-1, К-2; λ = 1,0 для КСС типов Д-3, Г-1, Г-2 и λ = 1,5 для КСС типов Д-1, Д-2, а также при полном совпадении данных, для которых составлены этитаблицы.

Если расчетная мощность лампы оказывается большей, чем в принятых светильниках следует определить необходимое число светильников, приняв мощность лампы, приемлемую для данного светильника.

Содержание отчета:

1.Тема ,цель практической работы.

2.Расчет задачи:

- Условие задачи;

- Решение;

- Ответ.

3.Ответить на контрольные вопросы.

Задача:

В помещении площадью S = A  В = 16 10 = 160 м2 с п = 0,5; с= 0,3; р = 0,1 на расчетной высоте hр = 3,2 м предполагается установить светильники типа ЛСП02-240-10 (КСС типа Д-3, КПД - 60%) с ЛЛ типа ЛБ. Определить число светильников, необходимое для создания освещенности Е = 300 лк при коэффициенте запаса Кз = 1,8 и коэффициенте неравномерности z = 1,1.

Контрольные вопросы:

1. Назовите системы искусственного освещения по конструктивному исполнению и функциональному назначению.

2. Какие виды освещения в зависимости от источников света применяются на производстве?

3. Какие виды искусственного освещения применяются на практике?

Практическая работа №5

Тема: «Расчет электрической сети освещения.

Выбор сечения и марки проводов, кабелей. Выбор щитов и аппаратов защиты.»

Цель работы-произвести расчет электрической сети освещения, выбор сечения и марки проводов, кабелей, щитов и аппаратов защиты.»

Общие сведения

Расчет осветительных нагрузок.Каждый участок осветительной сети характеризуется определенным значением передаваемой по нему мощности. Расчетная мощность участка определяется через установленную мощность электроприемников Руст, потери мощности вПРА и коэффициент спроса Кс:

Рро = Кс КПРАРуст. (4.1)

Установленная мощность определяется как сумма номинальных мощностей всех ламп SРном, питаемых от рассматриваемого участка осветительной сети.

Значение коэффициента КПРА, учитывающего потери мощности в ПРА, принимается:

- КПРА = 1,1 для ламп ДРЛ и ДРИ;

- КПРА =1,2 для люминесцентных ламп.

Значение коэффициента спроса для сети рабочего освещения производственных зданий принимается:

- 1,0 – для мелких производственных зданий;

- 0,95 – для зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов;

- 0,85 – для зданий, состоящих из малых отдельных помещений;

- 0,8 – для административно-бытовых и лабораторных зданий промышленных предприятий;

- 0,6 – для складских зданий, состоящих из отдельных помещений.

Коэффициент спроса для расчета сети освещения аварийного, эвакуационного и наружного освещения принимается равным 1,0.

Значения Кс для общественных и административных зданий и предприятий соцкультбыта указаны в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Коэффициенты спроса для расчета питающей сети рабочего освещения

| Здания или помещения | Коэффициент спроса при установленной мощности рабочего освещения, кВт |
| --- | --- |
| <5 | 5-10 | 10-15 | 15-25 | 25-50 | 50-100 | 100-200 | 200-500 | >500 |
| Гостиницы, спальные корпуса и административные помещения детских лагерей | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Предприятия общепита, детские ясли-сады, учебные мастерские, профтехучилища | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
| Организации управления, финансирования, и страхования, школы, специальные учебные заведения, профтехучилища, предприятия бытового обслуживания | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
| Проектные и конструкторские бюро, предприятия торговли, парикмахерские | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 |
| Актовые залы, конференц-залы | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| Клубы и дома культуры | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | - | - |
| Кинотеатры | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | - | - |

Расчетная токовая нагрузка освещения рассчитывается по следующим формулам:

- для трехфазной сети с нулевым проводом

; (4.2)

- для двухфазной сети с нулевым проводом

; (4.3)

- для однофазной сети

, (4.4)

где Рро1, Рро2, Рро3, – расчетная нагрузка одной, двух и трех фаз соответственно;

Uном и Uном ф – номинальное линейное и фазное напряжения сети.

Коэффициент мощности принимается с учетом компенсации реактивной мощности cos j = 0,9 … 0,95.

Выбор сечений проводников.Сечения проводников осветительной сети должны удовлетворять условиям:

- допустимого нагрева проводника;

- механической прочности;

- срабатывания защитных аппаратов при КЗ;

- нормируемого качества электроэнергии на зажимах источников света.

Проверка сечений проводников по допустимому нагреву выполняется по выражению

Iро < Iдоп, (4.5)

где Iдоп – длительный допустимый ток для выбранного сечения проводника, обеспечивающий допустимый нагрев проводника, определяется по справочным материалам.

Механическая прочность проводников необходима, чтобы во время монтажа и эксплуатации не было чрезмерного провисания или обрыва проводов. Наименьшие допустимые сечения проводников по механической прочности составляют:

- для медных проводов 1 мм2;

- для алюминиевых проводов 2,5 мм2.

Согласно ПУЭ выбранные сечения проводников должны согласовываться с защитными аппаратами. По отношению к длительно допустимому току проводника аппараты защиты должны иметь кратность не более:

3 − для номинального тока плавкой вставки предохранителя;

4,5 − для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только электромагнитныйрасцепитель (отсечку);

1 − для номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя.

Сечение нулевого рабочего проводника трехфазных питающих и групповых сетей с компенсированными ПРА должно выбираться по расчетному току наиболее загруженной фазы, т. е. принимается равным сечению фазного провода. Для участков сети с некомпенсированными ПРА сечение нулевого защитного проводника принимается равным 50 % от сечения фазного провода.

Расчет потерь напряжения в осветительной сети. Одним из важных показателей качества электроэнергии на зажимах источника света является установившееся значение отклонения напряжения от номинального напряжения Uном. Нормально (предельно) допустимые значения отклонения напряжения на зажимах источника света нормируются ГОСТ 13109-97 и составляют +5 % (+10 %).

Отклонения напряжения от номинального обусловлены потерями напряжения в электрической сети, определяемыми нагрузкой и сопротивлениями проводников. Поэтому выбранные сечения проводников осветительной сети подлежат проверке по отклонению напряжения, т. е. подлежат проверке условия

U – DUS < 0,95Uном, (4.6)

где DUS - суммарные потери напряжения от источника питания до наиболее удаленного источника света;

U – напряжение источника питания осветительной сети.

Величина DUS рассчитывается по выражению

DUS = SDUi , (4.7)

где DUi – потеря напряжения на i-м участке осветительной сети.

Потеря напряжения на i-м участке осветительной сети в вольтах определяется по формуле

DUi =  , (4.8)

где Рi – мощность, протекающая по участку i, кВт;

r0 – активное сопротивление 1 км провода, Ом/км;

li – длина участка i, км;

Uном – номинальное напряжение осветительной сети, кВ.

Часто потерю напряжения на i-м участке осветительной сети целесообразно представить в процентах. В этом случае формула (4.8) изменяется до вида

DUi =  . (4.9)

При расчете групповых осветительных сетей расчетную нагрузку часто представляют равномерно распределенной по некоторой длине l2 (рис. 4.4,а).

а) б)

Рис. 4.4. Представление распределенной нагрузки сосредоточенной

Для удобства пользования формулами (3.7 и 3.8) распределенную нагрузку представляют эквивалентной сосредоточенной в середине участка l2 (рис. 4.4,б).

В практических расчетах сечение проводников сети освещения выбирают, как правило, по допустимому нагреву (длительному допустимому току), а затем проверяют условия механической прочности, срабатывания защитных аппаратов при КЗ и допустимой потери напряжения. Если какое-либо условие не выполняется, предварительно выбранное сечение увеличивают.

Содержание отчета:

1.Тема ,цель практической работы.

2.Расчет задачи:

- Условие задачи;

- Схема

- Решение;

- Ответ.

3.Ответить на контрольные вопросы.

Задача:  Питание сети освещения цеха промышленного предприятия осуществляется от главного распределительного щита (ГРЩ-0,38 кВ). План расположения осветительных приборов на плане цеха показан на рис. 1 (высота цеха 7 м). Общее освещение цеха выполнено светильниками ЖСУ-250 с натриевыми лампами ДНаТ-250, установленными на высоте 6 метров. Требуется рассчитать сеть общего освещения. Аварийное освещение цеха выполнено светильниками ЖКУ-250, установленными на боковых стенах цеха и в данном примере не рассматривается.

Рис. 1. План цеха с расположением светильников

Контрольные вопросы:

1. Какие напряжения используются для питания сетей освещения?

2. Приведите типовую схему питания освещения объекта.

3. От каких источников должны получать питание светильники рабочего освещения и светильники аварийного освещения?

4. Поясните термины «питающая линия» и «групповая линия»

5. Как решаются вопросы резервирования питания осветительных установок?

6. Какое количество ламп может быть подключено к одной групповой линии?

7. Какие аппараты защищают осветительные сети от токов КЗ?

8. Почему коэффициент мощности разрядных ламп меньше единицы?

Практическая работа №6

Тема: «Расчет нагрузок осветительных сетей.

Расчет нагрузок осветительных сетей промышленных и гражданских зданий методом коэффициента спроса.»

Цель работы-.научиться рассчитывать нагрузки осветительных сетей методом коэффициента спроса.

Общие сведения

Номинальная мощность осветительных приемников цеха Рн.осв. (кВт) определяется методом удельной мощности:

Рносв = (Руд осв + Руд авар ) ·F

где: Руд осв — удельная нагрузка осветительных приемников (ламп) Вт / м2 (прил.А табл.А1 );

Руд авар. - удельная нагрузка аварийного освещения,

F – площадь пола цеха, определяемая по генплану, м2.

Расчетные нагрузки осветительных приемников цеха Рр.осв. (кВт):

,

где: Рносв — установленная мощность приемников освещения, кВт;

Кс — средний коэффициент спроса для осветительных приемников.

Коэффициенты спроса для расчета нагрузок рабочего освещения в питающей сети приведены в табл. 1.

Таблица 1

Коэффициенты спроса для осветительных нагрузок

| Характеристика потребителей | Коэффициент спроса |
| --- | --- |
| Мелкие здания производственного характера | 1 |
| Производственные здания, состоящие из нескольких отдельных помещений | 0,85 |
| Производственные здания, состоящие из отдельных крупных пролетов | 0,95 |
| Проектные и конструкторские организации | 0,85 |
| Наружное освещение | 1 |
| Предприятия общественного питания | 0,8 |
| Предприятия бытового обслуживания | 0,8 |
| Управления | 0,7 |
| Складские помещения | 0,6 |

Реактивная расчетная мощность осветительных установок определяется по формуле:

Q р.осв = Рросв · tgφо.у.

где tgφо.у -коэффициент реактивной мощности осветительной нагрузки,

tgφо.у. = 0. 33 – для газоразрядных ламп;

tgφ о.у. = 0 –для ламп накаливания.

Содержание отчета:

1.Тема ,цель практической работы.

2.Расчет задачи:

- Условие задачи;

- Схема

- Решение;

- Ответ.

Задача:Установленная мощность сборочного цеха составляет Руст = 5870 кВт, площадь цеха F = 22500 м2, кс =0,4 ;сosφ=0,7; tgφ=1,02 . В качестве источников света используются газоразрядные лампы.

Найти:

-Расчётная силовая активная нагрузка цеха;

-Расчётная силовая реактивная нагрузка (мощность);

- Номинальная активная мощность осветительной нагрузки цеха;

-Расчётная активная мощность освещения;

-Расчётная реактивная мощность осветительной нагрузки цеха с газоразрядными лампами;

- Полная расчётная мощность цеха.