ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме

экзамена

по ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок МДК 01.01 Электрические машины

в рамках образовательных программсреднего профессионального образования ППССЗ

специальность:

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по МДК 01.01 Электрические машины разработан   на основе рабочей программы по указанной дисциплине специальности     08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Составитель : Лысенко С.Д., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

2.2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

  - ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

3.1. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

  - ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

4.1. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

  - ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов МДК 01.01 Электрические машины

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения МДК 01.01 «Электрические машины»

  - Результатом освоения МДК 01.01 является перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных ком- петенций |
| --- | --- |
| ВД 01 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ПК 1.2 | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | в организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| --- | --- |
| уметь: | - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; - осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; - читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - контролировать режимы работы электроустановок; - выявлять и устранять неисправности электроустановок; -планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности -планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования -планировать ремонтные работы - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - контролировать качество выполнения ремонтных работ |
| знать: | - классификацию кабельных изделий и область их применения; - устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; - правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; - условия приёмки электроустановок в эксплуатацию; - перечень основной документации для организации работ; - требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; - устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; - типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; - технологическую последовательность выполнения ремонтных работ; - назначение и периодичность ремонтных работ; - методы организации ремонтных работ |

2.ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

В конце второго семестра предусмотрен экзамен (7 часов).

Оценка экзамена состоит из результатов текущей успеваемости (50%), результата решения практической задачи (20%), результата ответа на теоретический вопрос (30%)

2.1. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

2.1.1. Задания для оценки.

2.1.2. Устные ответы на теоретические вопросы. Для освоения выше перечисленных компетенций каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам МДК 01.01 «Электрические машины»

1. Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока

1. Основные законы электротехники применительно к теории электрических машин. Принцип обратимости электрических машин, их классификация.

2. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. Устройство коллекторной машины постоянного тока.

2. Обмотки якоря коллекторных машин постоянного тока

1. Принцип выполнения обмотки якоря.

Виды обмоток: простые петлевые и волновые, комбинированные обмотки.

2. Уравнительные соединения обмоток.

Область применения обмоток различного типа.

3. ЭДС обмотки якоря.

Электромагнитный момент машины постоянного тока.

3. Магнитное поле машин постоянного тока

1. Конструкция магнитопровода машины постоянного тока. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения.  Магнитная характеристика машины постоянного тока.

2. Реакция якоря, учет размагничивающего действия реакции якоря, назначение компенсационной обмотки, конструкция и область применения.

4. Коммутация в машинах постоянного тока

1. Причины, вызывающие искрение на коллекторе.

Шкала искрения по ГОСТу. Виды коммутации и способы ее улучшения.

5. Коллекторные генераторы

1. Уравнения ЭДС и моментов для генератора. Классификация генераторов по способу возбуждения: генераторы постоянного тока независимого, параллельного и смешанного возбуждения.

2. Схемы включения генераторов постоянного тока.

3. Принцип работы и характеристики генераторов постоянного тока. Измерительные приборы в схемах электрических машин.

6. Коллекторные двигатели

1. Уравнения электродвижущих сил и моментов для двигателей постоянного тока.

2. Коллекторные двигатели постоянного тока независимого возбуждения.

3. Коллекторные двигатели постоянного тока параллельного возбуждения.

4. Коллекторные двигатели постоянного тока последовательного возбуждения.

5. Коллекторные двигатели постоянного тока смешанного возбуждения.

6. Схемы включения, принцип работы, основные характеристики, область применения.

7. Регулировочные свойства коллекторных двигателей.

Потери мощности и КПД коллекторных двигателей постоянного тока.

2.1.3. Критерии оценки.

В случае устных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.; «4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса; «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос; «2» - отсутствие ответа(0%)

2.2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

2.2.1 Решение задачи.

Для освоения выше перечисленных компетенций каждый студент обязан применять свои теоретические знания для решения определенных задач по разделам МДК 01.01 «Электрические машины»

Электрические машины постоянного тока

Генераторы постоянного тока.

Задача 1

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает в нагрузку мощность 9200 Вт. Напряжение на зажимах генератора 230 В, сопротивление обмотки возбуждения 115 Ом, сопротивление обмотки якоря 0,2 Ом. Определить ЭДС генератора.

Ответ: 238,4 В.

Задача 2

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением работает в режиме холостого хода. Сопротивление обмотки якоря 0,2 Ом, сопротивление обмотки возбуждения 120 Ом. Напряжение на зажимах генератора 240 В. Определить ЭДС генератора.

Ответ: 240,4 В.

Задача 3

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением питает нагрузку током 48 А. Напряжение на зажимах генератора 460 В. сопротивление обмотки возбуждения 230 Ом, ЭДС, индуцируемая в обмотке якоря 475 В. определить сопротивление обмотки якоря генератора, мощность тепловых потерь в обмотке якоря генератора.

Ответ: 0,3 Ом, 750 Вт.

Задача 4

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением нагружен током 24,5 А. Напряжение на зажимах генератора 115 В. сопротивление обмотки возбуждения 230 Ом. Мощность тепловых потерь в обмотке якоря генератора 375 Вт. Определить ЭДС, индуцируемую в обмотке якоря.

Ответ: 130 В.

Задача 5

Электрический генератор постоянного тока параллельного возбуждения имеет данные: Uном = 230 В, Pном = 4,8 кВт, ном = 0,85. Потери мощности в цепи возбуждения 4 %, в цепи якоря 5 % от номинальной. Определить ток возбуждения, ток номинальной нагрузки, ЭДС генератора.

Генераторы постоянного тока.

Задача 1

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением приводится в работу трехфазным асинхронным двигателем и используется для питания специальной аппаратуры предприятия. Сопротивление обмотки якоря Rя = 0,1 Ом, возбуждения Rв = 50 Ом, КПД генератора η = 0,9. Ток в обмотке якоря Iя = 100 А; ток в отмотке возбуждения Iв = 5 А. Схема включения генератора приведена на рисунке 1. Определить значения, характеризующие работу генератора:

ЭДС генератора Е;

Напряжение на зажимах генератора U;

Значения токов в нагрузке I;

Полезную мощность, отдаваемую генератором Р2;

Мощность, затраченную электродвигателем на работу генератора, Р1

Рисунок 1

Задача 2

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает полезную мощность Р2 при номинальном напряжении Uном = 430 В, ток в цепи якоря Iа = 50 А. Сопротивление обмотки возбуждения RB = 215 Ом. Электромагнитная мощность равна Рэм = 22 кВт при коэффициенте полезного действия г = 0,88.

Определить: полезную мощность генератора, силу тока в нагрузке Iном, ток в обмотке возбуждения IB, сопротивление цепи якоря Ra, ЭДС Е, мощность, затрачиваемая на вращение генератора Р1, суммарные потери мощности и генераторе составляют Р, потери мощности в обмотках якоря и возбуждения соответственно Ра и Рв.

Задача 3

Генератор постоянного тока с независимым возбуждением используется для питания цепей автоматики станка с программным управлением, которые требуют постоянного напряжения. Генератор работает в номинальном режиме и отдает полезную мощность Рном2 = 230 кВт, развивая ЭДС Е = 243 В. Генератор отдает во внешнюю цепь ток нагрузки, равный току якоря Iном = Iа; ток в обмотке возбуждения Iв = 1 А. Сопротивление нагрузки равно Rн = 0,23 Ом. Напряжение на обмотке возбуждения Uв = 115 В. Потери в обмотке возбуждения Рв = 1150 В. Суммарные потери в генераторе равны Р = 24 кВт. Схема генератора приведена на рисунке.

Определить: напряжение на зажимах генератора Uном, мощность первичного двигателя, вращающего генератор Р1, ток нагрузки, сопротивление обмотки якоря Rа и обмотки возбуждения Rв, КПД генератора ном, электрические потери в обмотке якоря Ра.

2.2.2  Критерии оценки.

«5» -   верное решение с правильными выводами;   «4» -  некоторые неточности в решении или незначительная арифметическая ошибка;   «3» -  незначительная ошибка в решении или арифметическая ошибка, ведущая к неверному    решению и результату; «2» - отсутствие решения или неверное решение.

3.ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

В конце третьего семестра предусмотрен экзамен (7 часов).

Оценка экзамена состоит из результатов текущей успеваемости (50%), результата решения практической задачи (20%), результата ответа на теоретический вопрос (30%)

3.1. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

3.1.1. Задания для оценки.

3.1.2. Устные ответы на теоретические вопросы. Для освоения выше перечисленных компетенций каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам МДК 01.01 «Электрические машины»

1. Устройство и рабочий процесс трансформаторов

- Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов, способы охлаждения.

- Уравнения электродвижущих сил (ЭДС), токов.

Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной.

Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора.

Схемы замещения по данным холостого хода и короткого замыкания.

- Внешняя характеристика трансформатора при различном характере нагрузки.

- Потери мощности и коэффициент полезного действия трансформаторов. Способы регулирования напряжения трансформаторов.

2 Схемы, группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов

- Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов, влияние схемы соединения обмоток на отношение линейных напряжений трехфазных трансформаторов.

- Параллельная работа трансформаторов: назначение и условия включения транс- форматоров на параллельную работу.

- Параллельная работа трансформаторов: порядок включения и распределение нагрузки между трансформаторами.

3. Автотрансформаторы и трехобмоточные трансформаторы

- Устройство и особенности рабочего процесса автотрансформаторов.

- Достоинства и недостатки автотрансформаторов по сравнению с двухобмоточными трансформаторами.

- Трехобмоточные трансформаторы, назначение и особенности работы.

4. Переходные процессы в трансформаторах

- Переходные процессы, возникающие при включении трансформатора в электрическую сеть и при коротком замыкании на зажимах вторичной обмотки.

- Перенапряжения в трансформаторах и защита от них.

5. Трансформаторы специального назначения

1.Трансформаторы для преобразования числа фаз.

2. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения.

3. Трансформаторы для выпрямительных установок, особенности работы.

4. Сварочные трансформаторы.

5. Измерительные трансформаторы.

6. Принцип действия и устройство бесколлекторных машин

- Классификация бесколлекторных машин переменного тока.  Принцип действия синхронной машины.

- Основные типы синхронных машин. Конструкции неявнополюсных и явнополюсных синхронных машин.

- Принцип действия асинхронной машины, режим работы. Основные соотношения в машинах переменного тока.

- Понятие о синхронной частоте вращения ротора, скольжении. Устройство статора синхронной и асинхронной машины.

7. Основные типы обмоток статора и принципы их выполнения

- Принцип выполнения обмотки статора, понятие о секции, полном делении, шаге обмотки по пазам. ЭДС проводника обмотки.

- ЭДС катушки (секции). График распределения магнитной индукции в воздушном зазоре машины.

- Сосредоточенные и распределенные обмотки. Укорочение шага обмотки, коэффициент укорочения шага обмотки.

- Обмоточный коэффициент. Число пазов на полюс и фазу. Коэффициент распределения обмотки.

- Катушечная группа.ЭДС катушечной группы и фазной обмотки статора.

- Магнитодвижущая сила обмотки статора

- Магнитная цепь электрической машины, основные понятия.

- МДС трехфазной обмотки. Анализ кривой намагничивающей силы обмоток с целым числом пазов на полюс и фазу.

- Магнитодвижущая сила фазы обмотки. МДС дробных обмоток.

- Магнитное поле обмотки переменного тока.

- Индуктивные сопротивления от магнитных полей воздушного зазора.

- Общие выражения для индуктивного сопротивления рассеяния. Индуктивности рассеяния для статорных и роторных обмоток синхронной машины.

3.1.3. Критерии оценки.

В случае устных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.; «4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса; «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос; «2» - отсутствие ответа(0%)

3.2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

3.2.1 Решение задачи.

Для освоения выше перечисленных компетенций каждый студент обязан применять свои теоретические знания для решения определенных задач по разделам МДК 01.01 «Электрические машины»

Трансформаторы

Задача 1

Потери при холостом токе трансформатора составляют Рх = 500 Вт, при коротком замыкании Ркз = 1400 Вт. Определить КПД трансформатора, если номинальная мощность Рном = 25 кВт

Задача 2

Однофазный трансформатор с номинальной мощностью Sном = 160 кВА при включении в сеть переменного тока с напряжением U1 = 6000 В при холостом ходе на вторичной обмотке напряжение U2 = 400 В. Определить номинальные токи обмоток, коэффициент трансформации и число витков в первичной обмотке, если число витков во вторичной w2 = 73 (потерями трансформатора пренебречь).

Задача 3

Трансформатор подключили к сети переменного тока с напряжением U1 = 380 В и частотой f = 50 Гц. Определить коэффициент трансформации, если сердечник имеет активное сечение S = 6,5 см2, наибольшая магнитная индукция Вm = 1,0 Тл, а число витков вторичной обмотки w2 = 84.

Задача 4

Трансформатор подключили к сети переменного тока с напряжением U = 220 В. Ток первичной обмотки I1 = 7,1 А. Определить соsφ1, если мощность во вторичной обмотке трансформатора Р = 1 кВт, а КПД трансформатора η = 0,8.

Задача 5

Определить номинальную мощность трансформатора, подключенного к сети переменного тока с напряжением U = 3000 В, если известно, что номинальный ток вторичной обмотки Iном2 = 23 А, коэффициент трансформации n = 13, а КПД = 0,94.

Задача 6

Понижающий однофазный двухобмоточный трансформатор подключен к сети напряжением U1ном = 220 В. U2ном = 22 В. Р2ном = 200 ВА. КПД трансформатораη = 0,9; коэффициент мощности вторичной цепи соsφ = 0,8 .

Определить токи в обмотках I1ном, I2ном; коэффициент трансформации к; номинальную мощность трансформатора Sном; номинальную активную мощность, потребляемую трансформатором из сети, Р1ном;

Задача 7

Трансформатор с номинальной мощностью Sном = 10 кВА имеет номинальное вторичное напряжение Uном2 = 400. Найдите полезную мощность трансформатора и коэффициент его нагрузки, если при коэффициенте мощности cos2 = 0,86 вторичный ток I2 = 24А. Потерями в трансформаторе пренебречь.

Задача 8

Определить номинальную мощность трансформатора, подключенного к сети переменного тока с напряжением 3000 В, если известно, что номинальный ток вторичной обмотки I2ном = 23 А, коэффициент трансформации к = 13, КПД η = 0,94.

Задача 9

Потери трансформатора в режиме холостого хода Px = 150 Вт, в режиме короткого замыкания Pк = 500 Вт. Вычислить КПД трансформатора при номинальном режиме, если коэффициент мощности в этом режиме равен cosφ = 0,9, а мощность нагрузкиS2 = 5 кВА.

Задача 10

Потери трансформатора, имеющего мощность S = 25 кВА, при холостом ходе Px = 450 Вт, при коротком замыкании Pк = 800 Вт. Определить коэффициент нагрузки, если коэффициент мощности нагруженного трансформатора cosφ = 0,9, а КПД η = 94,5 %.

Задача 11

Два однофазных трансформатора с одинаковыми номинальными мощностями 63 кВА, но различными напряжениями короткого замыкания (U1к = 4,5 %, U2к = 6%), включены параллельно. Как распределится нагрузка между ними?

Задача 12

Трансформатор подключили к сети переменного тока с напряжением U1 = 220 В и частотой f = 50 Гц. Определить коэффициент трансформации, если сердечник имеет активное сечение S = 7,6 см2, наибольшая магнитная индукция Вm = 0,95 Тл, а число витков вторичной обмотки w2 = 40.

3.2.2  Критерии оценки.

«5» -   верное решение с правильными выводами;   «4» -  некоторые неточности в решении или незначительная арифметическая ошибка;   «3» -  незначительная ошибка в решении или арифметическая ошибка, ведущая к неверному    решению и результату; «2» - отсутствие решения или неверное решение.

4.ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

В конце четвертого семестра предусмотрен экзамен (7 часов).

Оценка экзамена состоит из результатов текущей успеваемости (50%), результата решения практической задачи (20%), результата ответа на теоретический вопрос (30%)

4.1. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

4.1.1. Задания для оценки.

4.1.2. Устные ответы на теоретические вопросы. Для освоения выше перечисленных компетенций каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам МДК 01.01 «Электрические машины»

1 Режимы работы и устройство асинхронной машины

- Двигательный, генераторный и тормозной режимы работы асинхронной машины. Условия перехода асинхронной машины в указанные режимы. Понятия о скольжении асинхронной машины.

- Устройство трехфазного асинхронного двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором. Маркировки выводов обмоток асинхронного двигателя.

2 Общая характеристика режимов работы при неподвижном и вращающемся роторе

- Аналогия между асинхронной машиной и трансформатором. Магнитная цепь асинхронного двигателя. Основной магнитный поток и потоки рассеяния.

- Уравнения ЭДС асинхронного двигателя при неподвижном и вращающемся роторе.   Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя.

3 Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя

- Приведение параметров обмотки ротора к обмотке статора асинхронного двигателя. Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя.

4 Электромеханические характеристики асинхронного двигателя

- Потери мощности и коэффициент полезного действия асинхронного двигателя.

- Электромагнитный момент асинхронного двигателя и его зависимость от скольжения.

- Максимальный момент, критическое скольжение и начальный пусковой момент. Перегрузочная способность асинхронного двигателя.

- Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму механической характеристики асинхронного двигателя.

5. Круговая диаграмма асинхронного двигателя

- Опытное определение параметров асинхронного двигателя: опыт холостого хода и короткого замыкания. Схемы, порядок проведения и использование результатов опытов для расчета параметров схемы замещения асинхронного двигателя.

- Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по круговой диаграмме. Аналитический метод расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя.

6. Пуск и регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей

- Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

- Способы пуска асинхронных двигателей: переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник», прямым включением в сеть, автотрансформаторный, реакторный.

- Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами.

- Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.

7. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели

- Принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Особенности пуска

однофазного асинхронного двигателя.

- Условия, необходимые для получения вращающегося магнитного поля.

- Конденсаторные асинхронные двигатели. Принцип действия, выбор рабочей и пусковой емкостей.

- Работа трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети. Выбор необходимой схемы включения.

- Способы возбуждения и устройство синхронных машин

- Назначение и требования к способам возбуждения машин. Классификация источников питания обмоток возбуждения синхронных машин.

- Особенности систем возбуждения и их схемы. Особенности турбогенераторов и гидрогенераторов. Диельгенераторы.

- Характеристики и век торные диаграммы синхронных генераторов

- Элементы теории рабочего процесса синхронной машины. Магнитная цепь и магнитное поле синхронных машин.

- Реакция якоря в трехфазном синхронном генераторе при активной, индуктивной, емкостной и смешанных видах нагрузки.

- Уравнение ЭДС синхронного генератора. Характеристики холостого хода, короткого замыкания.

- Упрощенная векторная диаграмма турбогенератора. Регулировочные характеристики генератора. Угловые характеристики активной и реактивной мощности. Потери энергии и КПД синхронной машины.

- Режимы работы синхронных генераторов, включенных в систему

- Условия и порядок включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью различными методами. Метод точечной синхронизации и самосинхронизации.

- Режим синхронного компенсатора. Назначение, схема включения, особенности конструкции.

- Режимы синхронного двигателя. Принцип действия и особенности конструкции. Пуск синхронного двигателя.

- Регулирование активной и реактивной мощностей синхронных машин. Зависимость режима генератора от напряжения на его выводах

- Допустимость работы турбогенератора в асинхронном режиме. Условия работы генератора в асинхронном режиме.

- Асинхронные машины специального назначения

- Индукционные регуляторы напряжения и фазорегуляторы. Асинхронный преобразователь частоты и исполнительный двигатель.

- Электрические машины синхронной связи. Линейный асинхронный двигатель. Микродвигатели серии ДАО, АДЕ.

- Универсальные двигатели серии УАД. Однофазные конденсаторные двигатели серии 5АЕУ. Назначение и область применения.

- Синхронные машины специального назначения

- Синхронные машины с постоянным магнитами. Синхронные реактивные двигатели. Гистерезисные и шаговые двигатели.

- Синхронный генератор с когтеобразными полюсами и электромагнитным возбуждением. Индукторные синхронные машины: униполярные, гетерополярные. Назначение и область применения.

- Машины постоянного тока специального назначения

- Электромашинный усилитель. Бесконтактные двигатели постоянного тока.

- Универсальные коллекторные двигатели серии УЛ, УМТ, МУН. Машины постоянного тока малой мощности. Тахогенераторы.

4.1.3. Критерии оценки.

В случае устных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.; «4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса; «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос; «2» - отсутствие ответа(0%)

4.2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

4.2.1 Решение задачи.

Для освоения выше перечисленных компетенций каждый студент обязан применять свои теоретические знания для решения определенных задач по разделам МДК 01.01 «Электрические машины»

Электрические машины постоянного тока

Двигатели постоянного тока.

Задача 1

Двигатель постоянного тока питается от сети с напряжением U=220В. Скорость вращения двигателя n = 2000 об/мин, вращающий момент на валу Мвр = 10 Н·м; коэффициент полезного действия η = 0,8. Определить ток, потребляемый двигателем из сети.

Ответ: 11,9 А.

Задача 2

Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения включен в сеть с напряжением U = 110 В. Сопротивление обмотки якоря Rя = 0,5 Ом, сопротивления обмотки возбуждения Rв = 55Ом. Определить ток, потребляемый из сети в момент пуска двигателя.

Ответ: 222 А.

Задача 3

Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения включен в сеть с напряжением U = 440 В. сопротивление обмотки якоря Rя = 0,2 Ом, сопротивление обмотки возбуждения 200 Ом. В установившемся режиме работы в обмотке якоря двигателя индуцируется противо-ЭДС Eя = 430 В. Определить ток, потребляемый двигателем из сети.

Ответ: 52,2 А.

Задача 4

Двигатель постоянного тока развивает на валу мощность 5 кВт при напряжении питания 110 В и скорости вращения 2000 об/мин. При этом ток, потребляемый из сети, равен 60 А. Определить вращающий момент на валу двигателя, коэффициент полезного действия.

Ответ: 23,875 Н·м; 0,758.

Задача 5

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением питается от сети с напряжением 220 В. сопротивление цепи возбуждения, равное сумме сопротивлений регулировочного реостата и обмотки возбуждения, R = Rр + Rв = 110 Ом, скорость двигателя 750 об/мин. Определить сопротивление цепи возбуждения, при котором скорость двигателя равна 1500 об/мин.

Ответ: 220 Ом.

Задача 6

Двигатель постоянного тока потребляет из сети мощность 6,6 кВт при напряжении питания 220 В. Скорость вращения двигателя 600об/мин. Коэффициент полезного действия η = 0,75. Определить ток, потребляемый двигателем из сети, вращающий момент двигателя.

Ответ: 30 А, 8,25 Н·м.

Задача 7

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, питается от сети с напряжением 110 В. в цепи возбуждения включен регулировочный реостат. При полностью выведенном реостате ток в цепи возбуждения равен 2 А, скорость двигателя 1000 об/мин. Определить сопротивление цепи возбуждения при скорости двигателя 2000 об/мин, диапазон изменения сопротивления регулировочного реостата, необходимый для регулирования скорости в диапазоне 1000 – 2000 об/мин.

Ответ: 110 Ом, 0 – 55 Ом.

Задача 8

Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением включен в сеть с напряжением 110 В. при вращающем моменте на валу 15 Н·м и скорости вращения 1500 об/мин двигатель потребляет из сети ток 25 А. Суммарное сопротивление обмоток якоря и возбуждения 0,3 Ом. Определить противо-ЭДС, индуцируемую в обмотке якоря, коэффициент полезного действия.

Ответ: 102,5 В, 0,875.

Задача 9

Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения включается в сеть с напряжением 110 В. В номинальном режиме работы двигатель потребляет из сети мощность 4,4 кВт. Суммарное сопротивление обмоток якоря и возбуждения 0,2 Ом. Кратность пускового тока равна 2. Определить пусковой ток двигателя, сопротивление пускового реостата.

Ответ: 80 А, 1,175 Ом.

Задача 10

Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением включен в сеь с напряжением 220 В. Мощность на валу 25 кВт, коэффициент полезного действия 0,85; суммарное сопротивление обмоток якоря и возбуждения 0,025 Ом. Определить ток, потребляемый двигателем из сети, противо-ЭДС, индуцируемую в обмотке якоря.

Ответ: 133,7 А, 216,7 В.

Задача 11

Обмотка шестиполюсного генератора постоянного тока имеет 600 проводников и три пары параллельных ветвей. Магнитный поток машины Ф = 0,01 Вб. Скорость вращения генератора n = 2000 об/мин. Определить ЭДС генератора.

Ответ: 200 В.

Задача 12

Двигатель постоянного тока имеет скорость вращения 1000 об/мин и развивает мощность на валу 5 кВт. Определите величину вращающего момента двигателя.

Ответ: 47, 8 Н·м.

Двигатели постоянного тока.

Электрические аппараты

Задача 1

По катушке с числом витков W = 250 проходит ток 1,5А. катушка расположена на сердечнике из электротехнической стали. Определить магнитный поток Ф в магнитопроводу однородной магнитной цепи, еслиd = 45 мм, r = 110 мм.

Задача 2

Рассчитать электрическую линию однофазного переменного тока для питания группы ламп мощностью Р = 5,8 кВ при напряжении питающей сети U = 220 В и протяженностью линии L = 25 м. Условия прокладки линии - в трубе, материал ее проводов – алюминий. Выбрать предохранители и токи плавких вставок для защиты от КЗ.

Задача 3

Определить ток в катушке, имеющей 1200 витков, и магнитную проницаемость сердечника, на котором расположена катушка, выполненном из литой стали, если магнитный поток, созданный током катушки в сердечнике Ф = 18·10-4 Вб. Размеры однородной магнитной цепи а = 6 мм, в = 6 мм, Н = 50 мм, L = 15 мм.

Задача 4

Рассчитать электрическую линию для питания электродвигателя типа А2-61-4 мощностью Р = 13 кВ, ηн = 88,5%; Cosφ = 0,88; Кi = 7. Напряжение питающей сетиU = 380 В. Проводку выполнить в трубах изолированными алюминиевыми проводами. Протяженность линии 40 м. Выбрать автоматический выключатель для защиты от КЗ.

Задача 5

Магнитопровод неразветвленной однородной магнитной цепи составлен из 100 листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Размеры магнитопровода указаны в мм. Определить намагничивающую силу F = Нl, при которой магнитный поток в магнитопроводе Ф = 3·10-3 Вб.

Задача 6

Рассчитать электрическую линию однофазного переменного тока для питания группы ламп мощностью Р = 1,9 кВ при напряжении питающей сети U = 127 В и протяженностью линии L = 40 м. Условия прокладки линии - открыто, материал ее проводов – алюминий. Выбрать предохранители и токи плавких вставок для защиты от КЗ.

Задача 7

Рассчитать электрическую линию для питания электродвигателя типа А2-62-4 мощностью Р = 17 кВ, ηн = 89,5%; сosφ = 0,88; Кi = 7. Напряжение питающей сети U= 380 В. Проводку выполнить открыто изолированными медными проводами. Протяженность линии 100 м. Выбрать автоматический выключатель для защиты от КЗ.

Задача 8

На насосной станции установлен асинхронный двигатель, имеющий следующие параметры:

Номинальная мощность – 18 кВт

Номинальное напряжение – 380 В

Кратность пускового тока – 5,0

Коэффициент мощности - 0,86.

Требуется выбрать пусковую и защитную аппаратуру.

Задача 9

От силового щита 380 В питаются четыре трехфазных электродвигателя, имеющие следующие параметры:

Рном1 = 3,8 кВ; ηн1 = 89,5%; сosφн1 = 0,88; Кi 1= 5.

Рном2 = 2,8 кВ; ηн1 = 88,5%; сosφн1 = 0,8; Кi 1= 5,5.

Рном1 = 4,5 кВ; ηн1 = 89,0%; сosφн1 = 0,82; Кi 1= 6.

Рном1 = 3,5 кВ; ηн1 = 87,8%; сosφн1 = 0,84; Кi 1= 5,5.

Определить автоматический выключатель для питания и защиты силового щита.

Задача 10

В тороидальном сердечнике из стали 1511 (Э41) создается магнитный поток Ф = 1,5 · 10-3 Вб.

Определить намагничивающую силу (ампер-витки), создающую этот поток в сердечнике, если размеры сердечника d = 40 мм, r = 100 мм,

Задача 11

Номинальная мощность нагрузки Рном = 10 кВт, номинальное напряжение сети U = 220 В, электропроводка из двух алюминиевых проводников проложена в трубе. Провести расчет плавкой вставки предохранителя без наполнителя, обеспечивающего защиту электропроводки в аварийных режимах.

Задача 12

Выбрать предохранитель для защиты линии в сети 380 В к электродвигателю Рн = 19 кВт, кратность пускового тока Кi = 6,5, условия пуска легкие, cos = 0,75.

4.2.2  Критерии оценки.

«5» -   верное решение с правильными выводами;   «4» -  некоторые неточности в решении или незначительная арифметическая ошибка;   «3» -  незначительная ошибка в решении или арифметическая ошибка, ведущая к неверному    решению и результату; «2» - отсутствие решения или неверное решение.