ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно – измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации,

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

МДК02.02 «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий».

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Белгород, 2019 г.

Комплект контрольно - измерительных материалов по МДК02.02 «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» разработан   на основе рабочей программы по специальностям     08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Булгаков С.С., преподаватель  ОГАПОУ « БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт комплекта контрольно – измерительных материалов. | 4 |
| 2 | Требования к защите КП. | 4 |
| 3 | Оценка освоения «КП Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий». | 6 |
| 4 | Структура выполнения защиты КП по ПМ02МДК0202. | 7 |
| 5 | Текущий контроль по «ПМ02МДК0202 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий». | 9 |

I. Паспорт комплекта оценочных средств

1.1. Область применения комплекта контрольно - измерительных материалов по «ПМ02 МДК 02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий».

Комплект контрольно - измерительных материалов по «ПМ02 МДК 02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу «ПМ02 МДК 02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий».

КИМы включают контрольные материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации:

5 семестр – промежуточная аттестация, 6 семестр – ДЗ, 6 семестр – КП, экзамен.

КИМы разработаны на основании положений:

1) Основной профессиональной образовательной программы по специальностям: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

2) Программы учебной дисциплины «ПМ02 МДК 02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий».

1.2. Результатом освоения дисциплины является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (ФГОС).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

2.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ02МДК0202 должен:

иметь практический опыт:

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования;

по участию в проектировании;

участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

уметь:

составлять отдельные разделы проекта производства работ;

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

выполнять приемо-сдаточные испытания;

оформлять протоколы по завершению испытаний;

выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;

выполнять расчет электрических нагрузок;

осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;

подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера;

знать:

требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;

государственные, отраслевые  нормативные документы по монтажу электрооборудования;

номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными нормативными требованиями;

методы организации проверки и настройки электрооборудования;

нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень документов, входящих в проектную документацию;

основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;

правила оформления текстовых и графических документов.

3. Оценка освоения КП по ПМ02 МДК 02.02. «Внутреннее электро-снабжение промышленных и гражданских зданий».

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

4.  Структура выполнения защиты КП по ПМ02МДК0202.

Курсовой проект оценивается по системе: ʼʼотличноʼʼ, ʼʼхорошоʼʼ, ʼʼудовлетворительноʼʼ.

Оценка ʼʼотличноʼʼ ставится за работу, отвечающую всем требованиям к написанию и оформлению курсовых  проектов.

Оценка ʼʼхорошоʼʼ ставится за работу, написанную на достаточно высоком уровне, в полной мере раскрывающую план курсовой, однако содержащую незначительные ошибки в изложении или оформлении текстового или иллюстративного материала.

Оценка ʼʼудовлетворительноʼʼ ставится за работу, в которой недостаточно полно отражены основные вопросы темы, использование небольшого количества или устаревших источников литературы, нарушение логики и стиля изложения, нечетко обозначенные цели и задачи исследования, отсутствие авторских выводов и предложений.

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже ʼʼудовлетворительноʼʼ.

Студентам, не выполнившим в срок курсовой проект, предоставляется право по решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения.

При выполнении всех вышеперечисленных требований по защите курсового проекта, обучающейся допускается к сдаче дифференцированного зачёта.

4.1. Тематика курсового проекта по ПМ02МДК0202.

1. Выдача задания на к. п., распределение планов объектов, рассмотрение специфики и структуры к. п., введение.

2. Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения.

3. Выбор рода тока, напряжения и схемы внутреннего электроснабжения.

4. Расчет электрических нагрузок: Расчет силовой нагрузки

5. Расчет электрических нагрузок:

Расчет нагрузки сети электрического освещения.

6. Расчет электрических нагрузок:

Определение общей нагрузки на шинах 0,4/0,23 кВ подстанции.

7. Расчет питающей и распределительной сети токоприемников и выбор аппарата.

8. Расчет компенсации реактивной мощности.

9. Выбор трансформатора на КТП.

10. Расчет защитного заземления.

11. Расчет сети по потерям напряжения.

12. Расчет электрических сетей по длительно допустимым нагрузкам проводников (нагревание проводников).

13. Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ.

14. Расчет системы молниезащиты.

15. Выполнение графической части курсового проекта.

4.2.  Время на подготовку и выполнение:

сдача КП  90 мин.;

5.  Задания для экзамена по ПМ02МДК0202«Внутреннее электро-снабжение промышленных и гражданских зданий».

Экзамен  содержит 2 теоретических вопроса из 90 вопросов и один практический из 30 вопросов.

5.1. Задания для оценки.

5.2.Структура задания для экзамена:

Ответ на два теоретических вопроса взятых из билетов, которые учащиеся вытаскивают в произвольной форме.

Решение одного практического задания.

5.3. Теоретические вопросы к экзамену 7 семестр.

1. Выполнить организацию рабочих мест электромонтажников на объекте.

2. Произвести пробивные и крепежные работы при помощи механизмов и инструментов. Выполнить соединения и онцевание кабелей.

3. Выполнить монтаж электропроводки в жилом доме.

4. Смонтировать вводно-распределительное устройство (ВРУ), распределительный шкаф, этажный и квартирный щиток.

5.  Выполнить монтаж открытых и скрытых электропроводок и электрооборудования. Произвести монтаж вводов проводов и кабелей от ЛЭП в ВРУ жилых домов.

6. Произвести монтаж электропроводок в индивидуальном жилом доме.

7. Смонтировать электропроводки, прокладываемые в административных зданиях,  офисах, торговых помещениях, лечебных учреждениях, школах.

8. Выполнить монтаж скрытых и открытых электропроводок: под слоем штукатурки, в трубах, за подвесным потолком, в элементах конструкций здания, в кабель - каналах.

9.	Произвести монтаж распределительных устройств и  способы их крепления. Смонтировать распределительные модульные щитки.

10. Выполнить монтаж распределительных устройств до 1000В. Произвести монтаж светильников, выключателей, розеток различного исполнения.

11. Смонтировать приборы и аппараты управления вентиляционными установками, нагревательными приборами, кондиционерами и другими электроприемниками гражданских зданий.

12. Произвести монтаж электропроводок в металлических и неметаллических трубах. Выполнить прокладку кабеля по кабельным конструкциям, в каналах, на лотках,   коробах. Тросовые электропроводки.

13. Произвести монтаж шинопроводов: магистральных, троллейных, распределительных, осветительных.

14. Смонтировать распределительные устройства  напряжением до 1000В и пускорегулирующей аппаратуры.

15. Выполнить монтаж устройств защитного заземления.

16. Произвести монтаж электрических машин малой и средней мощности. Особенности монтажа  крупных электрических машин (более 1000кВт). Выполнить монтаж электрооборудования подъемно-транспортных устройств.

17. Подключить питающие линии стояков подъездов жилого дома  ВРУ.

18. Начертить схему включения люминесцентных светильников.

19. Осмотреть и произвести дефекацию светильников, ламп, розеток, выключателей, распределительных щитков.

20. Начертить условные графические изображения электропроводок и электрооборудования.

21. Обосновать требования к нормативно – технической документации к элетро – монтажным работам.

22. Оформить приемосдаточную документацию к элетро –монтажным работам.

23. Составить технологическую карту монтажа скрытой электропроводки.

24. Составить технологическую карту монтажа открытой электропроводки.

25. Составить технологическую  карту монтажа распределительного устройства     0,4 кВ.

26. Собрать схему включения для предложенного электрического источников света.

27. Собрать схему включения электрического счетчика.

28. Собрать схему нереверсивного пуска электродвигателя.

29. Выполнить приёмку помещений под монтаж оборудования. Способы доставки электрооборудования в монтажную зону.

30. Произвести монтаж электроосвещения КТП. Выполнить монтаж наружного и внутреннего контуров заземления.

31. Зарисовать соединения обмоток трансформаторов.

32. Зарисовать схемы внутреннего электроснабжения. Общие требования при   проектировании.

33. Выбрать способ прокладки силовой сети. Влияние условий окружающей

среды на выбор способа прокладки проводов и кабелей.

34. Произвести методы расчета электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1кВ (упорядоченных диаграмм, удельной нагрузки, по удельному расходу электроэнергии, метод коэффициента спроса).

35. Рассчитать электрические нагрузок от однофазных электроприемников (ЭП).

36. Рассчитать установленное освещение методом удельной мощности.

37. Определить пиков тока для электроустановок. Алгоритм расчетов и выбора защитных аппаратов. Выбор места установки аппаратов защиты согласно ПУЭ (п.3.1.14. - 3.1.19.).

38. Рассчитать сеть по потере напряжения с равномерной и неравномерной нагрузкой.

39. Выполнить регулирование напряжения: стабилизация напряжения, встречное регулирование. Реактивная мощность, коэффициент мощности (cos φ) и их физический смысл.

40. Обосновать необходимость в увеличении коэффициента мощности (cos φ).

41. Рассчитать мощность компенсирующих установок. Требования ПУЭ к выбору и размещению устройств компенсации реактивной мощности (п.1.2.24).

42. Произвести расчет центра электрических нагрузок цеха.

43. Выбрать местоположения цеховой трансформаторной подстанции с учетом влияния технологического процесса, центра электрических нагрузок и условий окружающей среды.

44. Произвести выбор количества трансформаторов на подстанции по условиям надежности электроснабжения (ПУЭ п.1.2.17 – 1.2.21.) при наличии графика электрических нагрузок и при его отсутствии.

45. Рассчитать  электрическую  нагрузку  низковольтного распределительного устройства методом упорядоченных диаграмм.

46. Рассчитать  осветительную  нагрузку  методом удельной мощности.

47. Рассчитать и выбрать сечение проводников по нагреву.

48. Выбрать аппараты  защиты электрических сетей до 1 кВ.

49. Выбрать сечения проводников с учетом аппаратов защиты.

50. Выбрать сечения проводников по потерям напряжения.

51. Выбрать схему подключения, число и тип компенсирующих устройств в сетях напряжением до 1 кВ.

52. Рассчитать электрическую нагрузку цеха. Выбрать число и мощность. трансформаторов цеховой подстанции.

53.Произвести выбор типа систем токоведущих проводников.

54. Рассчитать электрическую нагрузку в электроустановке.

55. Рассчитать систему электроосвещения промышленного здания.

56.Выполнить расчёт и выбрать сечение проводника по нагреву.

57. Рассчитать защиту электрической сети до 1 кВ.

58. Рассчитать потерю напряжения в электрической сети напряжением до 1 кВ.

59. Выбрать число и мощность трансформаторов цеховых подстанций.

60. Выполнить защитное заземление и зануление в электроустановках.

61. Выполнить организационные мероприятия пусконаладочных работ (ПНР).

62. Произвести подготовку ПНР.

63. Произвести измерения электрических величин.

64. Проверить сопротивления изоляции.

65. Произвести проверку контактной системы пускорегулирующих аппаратов.

66. Определить наиболее характерные неисправности аппаратов контакторов, магнитных пускателей.

67. Выявить наиболее  характерные неисправности электромагнитных и тепловых реле.

68. Проверить и отрегулировать тепловое реле.

69. Выполнить проверку контактной системы автоматических выключателей.

70. Проверить контактную систему коммутационных приборов и аппаратов.

71. Произвести проверку кнопок управления.

72. Выполнить проверку рубильников.

73. Произвести проверку измерительных трансформаторов тока.

74. Выполнить проверку измерительные трансформаторы напряжения.

75. Выполнить проверку и произвести испытание асинхронного двигателя.

76. Произвести наладку электрических машин.

77. Произвести внешний осмотр и проверить механическую часть электрической машины.

78. Определить объём приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока.

79. Определить объём приемо-сдаточных испытаний асинхронных двигателей.

80. Выполнить приемо-сдаточные испытания асинхронной машины.

81. Подготовить асинхронную эл. машин к пуску.

82. Проверка поверхности коллектора.

83. Проверить поверхности контактных колец.

84. Выявить допустимые биения коллекторов и контактных колец.

85. Проверить состояния щеток электрических машин.

86. Выполнить проверку работы электрических машин на холостом ходу.

87. Испытать и проверить электродвигатели на нагрев.

88. Произвести испытание и проверить электродвигатель на вибрацию.

89. Проверить работу электропривода на холостом ходу.

90. Проверить работу электропривода под нагрузкой во всех технологических режимах работы механизма.

5.4. Практические задачи к экзамену по ПМ02МДК0202.

Практическая работа №1

Тема: «Расчёт количества и мощности световых точек методом удельной мощности».

Цель работы: Научиться рассчитывать количество и мощность световых точек методом удельной мощности.

Дано:

Данные по индивидуальному плану цеха.

Определить:

Согласно своего варианта определить количество и мощности световых точек методом удельной мощности.

Практическая работа №2

Тема: «Расчёт количества и мощности световых точек точечным методом».

Цель работы: Научиться рассчитывать количество и мощность световых точек точечным методом.

Дано:

Данные по индивидуальному плану цеха.

Определить:

Согласно своего варианта определить количество и мощности световых точек точечным методом.

Практическая работа №3

Тема: «Схемы питания и управления рабочего и аварийного освещения. Расчёт   и выбор проводов и кабелей, способы их прокладки».

Цель работы: Ознакомиться со схемами питания и управления рабочего и аварийного освещения. Рассчитать и выбрать провода и кабели и способы их прокладки.

Дано:

Данные по индивидуальному плану цеха.

Определить:

1. Согласно своего варианта ознакомиться со схемами питания и управления рабочего и аварийного освещения.

2. Рассчитать и выбрать провода и кабели и способы их прокладки.

Практическая работа №4

Тема: «Выбор осветительных щитков, аппаратуры управления и защиты. Расчёт установленной и расчётной мощности осветительной установки».

Цель работы: Научиться выбирать осветительные щитки, аппаратуру управления и защиты, а так же  рассчитывать установленную и расчётную мощность осветительной установки.

Дано:

Данные по индивидуальному плану цеха.

Определить:

1. Выбирать осветительные щитки, аппаратуру управления и защиты.

2.  Рассчитать установленную и расчётную мощность осветительной установки.

Практическая работа №5

Тема: «Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе».

Цель работы:

Дано:

Трансформатор - ЭС-Бл.

ТД 80000-220/10,5

ΔРхх = 79 кВт

ΔРкз = 315кВт uкз =11%

ixx = 0,45% К3 = 0,99

cos φ = 0,8

Тм = 5000 ч t = 5500 ч

Найти:

- определить потери мощности за год (ΔРт, ΔРт, ΔSт)

- определить потери энергии за год (ΔWа.т, ΔWp.т, ΔWт).

Практическая работа №6

Тема: «Расчет электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов».

Цель работы.

Научиться рассчитывать нагрузки цеха. Выбирать числа и мощности питающих трансформаторов.

Дано:

Вариант — 30 (В.П. Шеховцов),  Категория ЭСН-1 Электроприемники:

№ 1—7—19—21—24—25—29

Цех машиностроения — 350 м

Найти:

- составить схему ЭСН;

- рассчитать нагрузки и заполнить сводную ведомость нагрузок;

- выбрать ТП-10/0,4.

Решение:

Практическая работа №7

Тема: «Расчет и выбор компенсирующего устройства».

Цель работы:

Научиться рассчитывать и выбирать компенсирующее устройство.

Дано:

Исходные данные из РПЗ-5 (В.П. Шеховцов),

| Параметр | cos  | tg  | Рм, кВт | Qм, квар | Sм, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,85 | 0,63 | 393,6 | 210,1 | 473,1 |

Найти:

- рассчитать и выбрать КУ;

- выбрать трансформатор с учетом КУ;

- сравнить с трансформатором без учета КУ.

Практическая работа №8

Тема: «Определение местоположения подстанции».

Цель работы: Научиться определять местоположения подстанции.

Дано:

Генплан 3×2 км с силовыми нагрузками цехов (1 кл. = 0,1 км)

| Параметр | Номер цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ц1 | Ц2 | Ц3 | Ц4 | Ц5 |
| Р, кВт | 100 | 160 | 1000 | 400 | 25 |
| X, км | 0,6 | 1,45 | 2,4 | 1,55 | 0,4 |
| Y, км | 1,45 | 1,25 | 0,9 | 0,55 | 0,4 |
| cos  | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |

Найти:

- определить координаты ЦЭН активных;

- определить координаты ЦЭН реактивных;

- нанести данные на генплан.

Решение:

Практическая работа №9

Тема: «Расчет и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения. Линия с автоматом типа ВА и РУ типа ШРА 4».

Цель работы: Научиться рассчитывать и выбирать аппараты защиты и линий электроснабжения. Линия с автоматом типа ВА и РУ типа ШРА 4.

Дано:

По [5, с. 101] РУ типа ШРА4-400-32-43:

Iн = 400 А;

Vн = 660 В;

iу.доп = 25 кА;

r0 = 0,15 Ом/км;

х0 = 0,17 Ом/км;

z0 = 0,16 Ом/км;

ΔV=0,08В/м;

а× b = 50×5 мм.

АД наибольший на РУ типа 4А

По [5, с.13]:

Рн = 22 кВт;

 = 88,5 %;

cos φ = 0,91;

Кп= Iп= 7,5

Рис.1 - Схема линии ЭСН.

Найти:

- изобразить схему линии ЭСН;

- выбрать A3 типа ВА;

- выбрать проводник типа АВРГ.

Решение:

Практическая работа №10

Тема: «Расчет и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения. Линия с автоматом типа ВА и АД ПКР типа МТКF; Линия с автоматом типа А3700 и АД ДР типа АИР».

Цель работы: Научиться рассчитывать и выбирать аппараты защиты и линий электроснабжения. Линия с автоматом типа ВА и АД ПКР типа МТКF; Линия с автоматом типа А3700 и АД ДР типа АИР.

Дано:

По [5, с. 32] АД типа МТКР 412-6:

ПВ = 40 %; Рн = 30 кВт;  = 83 %;

пн = 935 об/мин; М макс = 981Нм; Iн = 70 А;

Iп = 380А; cos  = 0,78; масса = 315 кг.

Рис.2 - Схема линии ЭСН.

Найти:

- изобразить схему линии ЭСН;

- выбрать A3 типа ВА;

- выбрать проводник типа ВРГ.

Практическая работа №11

Тема: «Расчет и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения. Линия с автоматом типа АЕ и РУ типа ШОС 4».

Цель работы:

Дано:

По [5, с. 102] РУ типа ШОС4-63-4-УЗ:

Iн = 63 А; Vн= 380/220 В;

iу.доп =5 кА; iн.шт =25 А

Рис.3 - Схема линии ЭСН.

Найти:

изобразить схему линии ЭСН;

выбрать A3 типа АЕ;

выбрать проводник типа ППВ.

Решение:

Практическая работа №12

Тема: «Расчет и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения. Линия с предохранителем и РУ типа ШОС2;  Выбор АД наибольшей мощности по реальному проводнику».

Цель работы: Расчет и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения.

Дано:

По [5, с.102] РУ типа ШОС2-15-20-УЗ:

Iн = 16 А;

Vн= 220 В;

iу.доп =3 кА;

Iн.шт =25 А.

Рис.13 - Схема линии ЭСН.

Найти:

- изобразить схему линии ЭСН;

- выбрать AЗ - Пр;

- выбрать проводник типа АПРТО.

Решение:

Практическая работа №13

Тема: «Выбор АД наибольшей мощности по реальному автомату».

Цель работы: Научиться выбирать АД наибольшей мощности по реальному автомату.

Дано:

Проводник – реальный; Электроприемник - АД серии АИ AЗ серии ВА

Рис.11 - Схема линии ЭСН.

Найти:

- составить схему линии ЭСН;

- выбрать наибольший по мощности АД ДР;

- записать марку провода.

Практическая работа №14

Тема: «Расчет токов короткого замыкания».

Цель работы: Научиться рассчитывать токи короткого замыкания.

Дано:

Рис. 12 - Расчётная схема для расчёта токов кз

LВН = 3 км

Lкл1 = 5 м (длина линии ЭСН от ШНН до ШМА1) Lш = 2 м (участок ШМА1 до ответвления)

Lкл2 = 20 м (длина линии ЭСН от ШМА1 до потребителя)

Найти:

- составить схему замещения, пронумеровать точки КЗ;

- рассчитать сопротивления и нанести их на схему замещения;

- определить токи КЗ в каждой точке и составить «Сводную ведомость токов КЗ».

Решение:

Практическая работа №15

Тема: «Проверка элементов цеховой сети».

Цель работы: Научиться проверять элементы цеховой сети.

Дано:

Линия ЭСН (рис. )  результатами расчетов AЗ и проводников (пример 1 РПЗ-8), токов КЗ (пример в РПЗ-9).

Рис.13 - Схема линии ЭСН.

Найти:

- A3 по токам КЗ;

- проводники по токам КЗ;

- линию ЭСН по потере напряжения

Решение:

Практическая работа №16

Тема: «Выбор и проверка силовых выключателей ВН».

Цель работы: Научиться выбирать и проверять силовые выключатели Вн

Дано:

Vн.у=10 кВ Iн.у =23,1 А Rс=10 Ом

Хс=1,2 Ом tд=1 с

Найти:

- выбрать выключатель ВН, масляный;

- выполнить проверки;

- заполнить ведомость выключателя.

Решение:

Практическая работа №17

Тема: «Расчет и выбор элементов релейной защиты (РЗ) цехового трансформатора».

Цель работы:

Научиться рассчитывать и выбирать элементы релейной защиты (РЗ) цехового трансформатора.

Дано:

Линия ЭСН цехового трансформатора, имеющая на ВН силовой выключатель с пружинным приводом Тип трансформатора ТСЗ-250/10/0,4

Iк32  0,3кА

Iк31 1,8кА

Защита от междуфазных КЗ

Рис.14 – Расчётная схема.

Найти:

составить схему РЗ;

рассчитать и выбрать элементы РЗ от токов КЗ и перегрузки;

проверить надежность РЗ.

Практическая работа №18

Тема: «Расчет заземляющего устройства электроустановок».

Цель работы: Научиться рассчитывать заземляющее устройство .

Дано:

АВ= 15  12м

Vлэп = 20 кВ

Lлэп(кл)= 10 км

Vн = 0,4 кВ

 = 300 Омм (супесь) t = 0,7м

Климатический район -IV

Вертикальный электрод - уголок (75  75), Lв = 3 м Вид ЗУ - контурное Горизонтальный электрод - полоса (404 мм)

Найти:

- определить количество вертикальных и длину горизонтальных заземлителей;

- показать размещение ЗУ на плане;

- определить фактическое значение сопротивления ЗУ

Решение:

Практическая работа №19

Тема: «Расчет молниезащиты».

Цель работы: Научиться рассчитывать молниезащиту.

Дано:

h=50 м

hx=20 м В=20 м

п=6 1/(км2год)

Тип молниезащиты — однострежневая

Найти:

- определить параметры зон молниезащиты и изобразить их;

- определить габаритные размеры защищаемого объекта;

- определить возможную поражаемость объекта.

Решение:

Практическая работа №20

Тема: «Расчёт нагрузки инструментального цеха. Определение расчетной нагрузки по средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок».

Цель работы: Научиться рассчитывать нагрузку цеха.

Дано:

Рн = 700 кВт, F =12000 м2, Кс = 0,7, tgφ = 0,75, Рудо = 0,015 кВт/ м2, Ксо = 0,95, для освещения цеха используются лампы накаливания.

Найти:

Рассчитать нагрузку инструментального цеха предприятия

Решение:

Практическая работа №21

Тема: «Определить расчетную нагрузку методом упорядоченных диаграмм ремонтно-механического цеха с площадью 1800 м2».

Цель работы: Научиться определять расчётную нагрузку методом упорядоченных диаграмм.

Дано:

Ведомость электронагрузок цеха приведена в табл. 2.9.

Все рабочие приемники цеха разбиваются по характерным группам с одинаковыми коэффициентами использования Киа и мощности cosϕ с выделением групп приемников с переменным (группа А− Ки < 0,6) и мало м е-няющимся (группа Б − Ки ≥ 0,6) графиками нагрузки.

Найти:

Определить расчетную нагрузку методом упорядоченных диаграмм ремонтно-механического цеха с площадью 1800 м2.

Решение:

Практическая работа №22

Тема: «Определение расчетных электрических нагрузок на различных ступенях системы электроснабжения. Определение расчетной нагрузки завода в целом».

Цель работы: Научиться определять расчётную нагрузку завода в целом.

Дано:

силовых приемников до 1000 В: Σ Рр = 11633,5 кВт; Σ Qр = 8343 квар; осветительных приемников (цехов и территории завода): Σ Рро = 804,4

кВт; силовых приемников 10 кВ: Σ Рр′ = 4960 кВт; Σ Qр′ = 3972,5 квар.

Оптимальная реактивная мощность, передаваемая из энергосистемы в сеть завода, в период максимальных нагрузок энергосистемы Qэ1 = 5840 квар.

Найти:

Рассчитать нагрузку завода, для которого активная и реактивная нагрузки равны.

Решение:

Практическая работа №23

Тема: «Определение центра электрических нагрузок и месторасположения ГПП (ГРП) и ТП. Построение картограммы нагрузок».

Цель работы: Научиться определять центр электрических нагрузок и местоположение ГПП.

Дано:

При построении картограммы необходимо знать расчетные полные и осветительные нагрузки цехов, которые принимаются из табл. 2.4 (величины r и α приведены в табл. 3.1).

Для определения места ГПП или ГРП находится центр электрических нагрузок отдельно для активной (табл. 3.1) и реактивной нагрузок, так как их питание производится от разных установок (генераторы и компенсирующие устройства) [4].

Определить:

Центр электрических нагрузок и местоположение ГПП. Построить картограмму нагрузок.

Решение:

Практическая работа №24

Тема: «Выбор схемы электроснабжения предприятия».

Цель работы: Выбрать схему электроснабжения предприятия.

Дано:

Схема глубокого ввода, выполненный магистральными воздушными линиями.

Изучить:

Изучить и выбрать схему электроснабжения предприятия.

Решение:

Практическая работа №25

Тема: «Выбор сечения воздушных и кабельных линий. Выбрать сечение кабельных линий на напряжении 10 кВ для питания потребителей I категории».

Цель работы: Научиться выбирать сечении воздушных и кабельных линий. Выбирать сечения кабельных линий на напряжении 10 кВ для питания потребителей I категории.

Дано:

Значение тока КЗ на шинах источника питания равно 8,25 кА, приведенное время К3 tп = 1,25 с. Длина линий равна l = 450 м; cosϕ = 0,8; время использования максимума нагрузки Тмах=5100 ч. Кабельные линии подключаются к распределительному устройству через вакуумные выключатели.

Найти:

Выбрать сечение кабельных линий на напряжении 10 кВ для питания потребителей I категории, имеющих расчетную нагрузку Sр = 5328 кВ∙А.

Решение:

Практическая работа №26

Тема: «Выбрать конструкцию РУ-10 кВ промышленного предприятия, схема электроснабжения».

Цель работы: Научиться выбирать конструкцию РУ-10 кВ промышленного предприятия.

Выполнить:

Начертить схему заполнения секций РУ. Предприятие относится ко II категории по надежности электроснабжения.

Решение:

Практическая работа №27

Тема: «Пример расчета мощности трансформаторов ГПП и ТП».

Цель работы:.

Дано:

PP=2100 кВт.; QP=720 квар,  категория по надежности электроснабжения - 2:

Найти:

С помощью коэффициента максимума, коэффициента использования Ки или коэффициента спроса Кс, и коэффициента мощности Cos φ, которые взяты из справочных пособий или из варианта задания, рассчитать мощность трансформаторов ГПП и ТП.

Решение:

Практическая работа №28

Тема: «Выполнение компенсации реактивной мощности, если коэффициент мощности не соответствует норме».

Цель работы: Научиться выполнять компенсацию реактивной мощности, если коэффициент мощности не соответствует норме.

Дано:

При расчете мощности получен Cos φс р.=0,86; а tg φс р.=0,59, что не соответствует нормативным.

Найти:

Для повышения сosφ до 0,97 принять групповую компенсацию и установить конденсаторную установить на ГПП, на шинах напряжением 6 кВ. tg φс для соответствия соsφ норме.

Решение:

Практическая работа №29

Тема: «Выбрать кабель от ГПП до ТП, в котором работают 2 трансформатора».

Цель работы: Научиться выбирать кабель от ГПП до ТП, в котором работают 2 трансформатора.

Дано:

Кабель проложен от РУ 6 кВ ГПП до РУ 6 кВ ТП 1-го цеха. На ГПП трансформаторы ТМ – 2500/35/6, в ТП - трансформаторы ТМ – 160/6 .

Количество кабелей – 2; количество трансформаторов в ТП – 2 ;

Длина кабеля l = 520 м.; U раб. = 6 кВ, I к =5120 А, t ф. =0,28 с,Тmaх.=2900 в год  Способ прокладки кабеля – на эстакадах (по воздуху)

Найти:

Выбрать кабель от ГПП до ТП, в котором работают 2 трансформатора.

Решение:

Практическая работа №30

Тема: «Проверка линий по допустимым потерям напряжения».

Цель работы: Научиться проверять линии по допустимым потерям напряжения.

Дано:

От трансформатора ТМ – 2500/35/6 по кабельной линии длиной L = 520 м питается электродвигатель мощностью Р=160 кВт., потребляющий рабочий ток 15,4 А.

Найти:

Проверить кабель по допустимым потерям напряжения в нормальном режиме. Коэффициент загрузки трансформатора  =0,48 ; сosφ= 0,94 ; кабель марки ААБГ-6 – 3х35.

5.5. Критерии оценки и время на подготовку, и выполнение одного билета:

С первого по тридцатый вопрос носят теоретический характер. При ответе на них студент должен выбрать правильный ответ.

Третий вопрос - задача, включенная в билет с целью проверки овладения студентами умениями применять изученные факты.

Примерное время, рекомендуемое на подготовку студента к ответу, составляет 45 минут.

Отвечать следует спокойно, четко, продумано, без торопливости.

После ответов на вопросы билета экзаменатор может предложить студенту дополнительные вопросы. Они имеют цель или уточнить ответы на вопросы билета, или выяснить понимание других разделов курса, не вошедших в билет. На них, как правило, следует отвечать очень кратко.

Но не надо спешить с ответом. Надо обдумать ответ, затем чётко и кратко высказать его.

Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.

При выставлении оценки экзаменатор учитывает:

знание фактического материала по программе, в том числе: знание обязательной литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки;

степень активности студента на  занятиях;

логику, структуру, стиль ответа;

культуру речи, манеру общения;

готовность к дискуссии, аргументированность ответа;

уровень самостоятельного мышления;

умение приложить теорию к практике, решить задачи.

Необходимым условием положительной оценки является выполнение всех практических работ и всех самостоятельных  работ.

Оценка на экзамене выставляется в ведомость и в зачётную книжку студента (оценка «неудовлетворительно» выставляется только в ведомость, при наличии двух и более грубых ошибок при ответе на основной вопрос, которые не были исправлены после указания учителя; неправильные или неточные ответы на дополнительные вопросы.)

Оценка «отлично» ставится в случае, если ответ студента отвечает следующим требованиям:

уверенный, полный и связный ответ на теоретические вопросы, правильные ответы на дополнительные вопросы;

правильные и четкие определения, знание терминологии, логику курса, умение применять теоретические знания к решению практических задач, умение решать теоретические задачи;

допускается одна-две неточности в определениях или терминах и (или) одна ошибка в решении задачи, самостоятельно исправленная после того, как на нее указал преподаватель.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если ответ студента характеризуется следующими признаками:

достаточно полный ответ на теоретические вопросы и правильные ответы на наводящие вопросы преподавателя в случае ошибок; полный ответ предполагает умение аргументировать и доказывать утверждения основных вопросов билета, приводить примеры, демонстрирующие существо вопросов билета;

при ответе на дополнительные вопросы и в решении предложенной экзаменатором задачи допускается одна ошибка, которую студент должен уметь исправить с помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если ответ студента характеризуется следующими признаками:

студент правильно сформулировал все определения и формулировки основных вопросов билета и дал правильные ответы на дополнительные вопросы.

решил с помощью преподавателя предложенные задачи.

Вопрос 1. – 1 балл

Вопрос 2. – 1 балл

Задача. – 3 балла

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 5 баллов |
| «Хорошо» | 4 балла |
| «Удовлетворительно» | 3 балла |
| «Неудовлетворительно» | 2 балла и ниже |

подготовка 3 мин.;

выполнение и оформление 30 мин.;

сдача экзамена  12 мин.;

всего 45 мин.