ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно – измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации,

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

«ПМ02МДК0203 Наладка электрооборудования».

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Белгород, 2019г.

Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК02.03 «Наладка электрооборудования» разработан   на основе рабочей программы   по специальностям 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Булгаков С.С., преподаватель  ОГАПОУ « БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт комплекта контрольно – измерительных материалов. | 4 |
| 2 | Требования к аттестации (текущий контроль). | 4 |
| 3 | Оценка освоения «ПМ02МДК0203». | 5 |
| 4 | Текущий контроль по «ПМ02МДК0203 Наладка электрооборудования». | 7 |
| 5 | Структура выполнения защиты ПМ02МДК0203. | 15 |

1. Паспорт комплекта контрольно измерительных материалов.

1.1. Область применения комплекта контрольно – измерительных материалов «ПМ02 МДК 0203. Наладка электрооборудования».

Комплект контрольно – измерительных материалов по «ПМ02 МДК 02.03. Наладка электрооборудования» предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу «ПМ02 МДК 02.03. Наладка электрооборудования».

КИМы включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме текущего контроля:

7 семестр – текущий контроль, защита ДЗ;

КИМы  разработаны на основании положений:

1) Основной профессиональной образовательной программы по специальности: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

2) Программы «ПМ02 МДК 02.03. Наладка электрооборудования».

2. Требования к аттестации (текущий контроль).

2.1. Результаты освоения ПМ02МДК0203, подлежащие проверке.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ02МДК0203 должен:

иметь практический опыт:

организации и выполнения наладку электрооборудования;

по участию в проектировании;

участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

уметь:

составлять отдельные разделы проекта производства работ;

выполнять приемо-сдаточные испытания;

оформлять протоколы по завершению испытаний;

выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;

выполнять расчет электрических нагрузок;

осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;

подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера;

знать:

требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;

государственные, отраслевые  нормативные документы по наладке электрооборудования;

номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

методы организации проверки и настройки электрооборудования;

нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень документов, входящих в проектную документацию;

основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;

правила оформления текстовых и графических документов.

3. Оценка освоения «ПМ02МДК0203».

Результатом освоения ПМ02МДК0203 является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Таблица 1 – Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

4.  Задания для дифференцированного зачета  по ПМ02 «МДК0203 Наладка электрооборудования».

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Тест содержит  3 варианта по 15 вопросов. Тест проводится 45 мин.

Выбираем правильный ответ:

Вариант 1.

Выбираем правильный ответ:

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением:

1) до1000 В

2) до750 кВ

3) до500 кВ

4) до220 кВ

2. Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий:

1) Наружные

2) Открытые

3) Закрытые

4) Защищенные

3. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%:

1) особосырые помещения

2) влажные помещения

3) сухие помещения

4) нормальные помещения

4. Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к:

1) особоопасным помещениям

2) помещениям с повышенной опасностью

3) помещениям без повышенной опасности

4) безопасным помещениям

5. Пыльные помещения разделяются на помещения с:

1) влагопроводящей пылью и помещения с невлагопроводящей пылью.

2) магнитопроводящей пылью и помещения с немагнитопроводящей пылью.

3) токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

4) теплопроводящей пылью и помещения с нетеплопроводящей пылью.

6. Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха:

1) более 40%, но не превышает 75%.

2) более 60%, но не превышает 75%.

3) более 60%, но не превышает 100%.

4) более 40%, но не превышает100%.

7. Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями:

1) Наружные

2) Открытые

3) Скрытые

4) Защищенные

8. Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%:

1) особосырые помещения

2) влажные помещения

3) сухие помещения

4) сырые помещения

9. Помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов.

1) сырыепомещения

2) пыльныепомещения

3) сухиепомещения

4) нормальныепомещения

10. Помещения характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий: сырость или токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура; возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий и к металлическим корпусам электрооборудования, относятся к:

1) особоопасным помещениям

2) помещениям с повышенной опасностью

3) помещениям без повышенной опасности

4) безопасным помещениям

11. Электропомещения – помещения или отгороженные части помещения, в которых:

1) расположено технологическое оборудование, доступное только для обслуживающего персонала.

2) расположено электрооборудование, доступное только для обслуживающего персонала.

3) расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

4) расположено оборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

12. Сухие помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает:

1) 30%

2) 40%

3) 50%

4) 60%.

13. Какое сопратевление должно быть у каждого элемента:

а) 300 мОм

б) 250 мОм

в) 400 мОм

14. Если при повторном случае при проверке изоляторы не удовлетворяют требованиям то:

а) Их отправляют на завод изготовитель

б) Их бракуют

в) Их ремонтируют

15. Как испытываются стеклянные изоляторы:

а) Электрическими испытаниями

б) Внешним осмотром

в) Электрическим испытаниям не подвергаются

Вариант 2.

Выбираем правильный ответ:

1. При каком значении напряжения испытывается масло:

а) 80

б) 60

в) 40

2. Каким напряжением измеряют сопратевление вводов:

а) 2500 кВ

б) 1000-2500 кВ

в) 500-1000 кВ

3. Какое должно быть сопратевление относительно фланцев:

а) 300 мОм

б) 600 мОм

в) 1000 мОм

4. Какой tg δ допускается у бумажно-маслянной изоляции с U=150 кВ:

а) 0,8 %

б) 0,5 %

в) 0,9 %

5. Какое время при испытании фарфоровой изоляции:

а) 2,5 мин.

б) 5 мин.

в) 3 мин.

6. обычные испытания повышенным напряжением производятся:

а) Не для каждого элемента

б) Совместно со всей аппаратурой РУ

в) Для каждого аппарата в отдельности

7. Где испытываются подвесные изоляторы:

а) В компрессорном отделении

б) В Насосном отделении

в) В аккумуляторном отделении

Тест на тему: Проверка и испытание силовых трансформаторов

8. На какое напряжение производится проверка Ruз у вторичных обмоток:

а) На U= 2500 В

б) На U= 3000 В

в) На U= 500-1000 В

9. Какую величину используют для испытания тр-ов повышенным напряжением:

а)  6 кВ

б) 35 кВ

в) 10 кВ

10. Для какого кол-ва фаз производится испытание повышенным напряжением без расшиновки:

а) Для каждой фазы

б) Для всех фаз

в) Для двух фаз при одной другой заземленной

11. Каким методом производится проверка полярности вторичных обмоток:

а) Методом Гальванометра

б) Методом Реостата

в) Методом Фазометра

11. Какое значение процентов не должно быть меньше у тр-ов тока :

а) 10 %

б) 15 %

в) 20 %

12. Для чего необходимо напряжение, при снятии характеристики намагничивания  сердечника тр-ора тока:

а) Для пригодности тр-ов  по их погрешности

б) Для выявления к.з.

в) Для увеличения крутизны характеристики

13. Что нужно сделать, если снятая характеристика идет ниже типовой:

а) Он исправен

б) Он не исправен

в) Его нужно заменить

14. Когда рекомендуется снимать характеристику намагничивания:

а) До насыщения

б) После насыщения

15. В каком случае производится испытание повышенным напряжением без расшиновки:

а) С соединениями силового кабеля 35 кВ

б) С соединениями силового кабеля  1 кВ

в) С соединениями силового кабеля  6-10 кВ

Вариант 3.

Выбираем правильный ответ:

Тест на тему: Испытание силовых кабелей

1. Каким напряжением, и какого тока испытывается кабельная линия:

а) Повышенным напряжением переменного тока

б) Повышенным напряжением постоянного тока

в) Пониженным напряжением переменного тока

2. Что испытывается вместе с кабелем:

а) Разъединители

б) Опорные изоляторы

в) Фарфоровые изоляторы

3. Мегомметр, какой величины применяется для измерения изоляции:

а) На 1000-2500 В

б) На 3000 В

в) На 1000 В

4. Какое количество жил испытывается для измерения изоляции:

а) Одна

б) Каждая жила

в) Две

5. Относительно чего испытывается изоляция у однофазных кабелей:

а) Относительно резиновой оболочки

б) Относительно поливинилхлоридной  оболочки

в) Относительно металлической оболочки

6. У кабелей с большой длиной измерения мегомметра, что будут показывать:

а) Будут больше действительного

б) Меньше действительного

в) Показывают нормальные показания

7. Что нужно  проверить, если коэффициент ассиметрии превышает допустимое:

а) Нужно проверить контактор

б) Нужно проверить контакт

в) Нужно проверить оборудование жилы в контактах

8. У кабелей с резиновой изоляцией, сколько испытывается  жил относительно заземленных оболочек:

а) Одну жилу

б) Каждой жилы

в) Двух жил

9. Чем производится измерение до 380 В:

а) Вольтметром

б) Трансформатором напряжения

в) Указателем напряжения

10. Какие пары жил необходимо соединить для образования замкнутого контура:

а) Первую и третью

б) Любую пару

в) Вторую и  первую

Тест На тему: Проверка и испытание силовых трансформаторов:

11.  При какой температуре измеряют изоляцию:

а) Не выше 10 оС

б) Не ниже 10 оС

в) Не выше 20 оС

12. Что при измерении делают с обмотками одного напряжения:

а) Заземляют

б) Подключают раздельно

в) Подключают вместе

13. Чем производится измерение характеристик:

а) Мегомметром на напряжение 2000 В

б) Мегомметром на напряжение 2500 В

в) Омметром  на напряжение 250 В

14. Какая температура принимается у трансформатора, не подвергавшегося нагреву:

а) Нижнего слоя масла

б) Верхнего слоя масла

в) Внутри масла

15. Через какое время производятся измерения:

а) Через 60 минут

б) Через 10 минут

в)  Через 20 минут

5.  Структура выполнения защиты ПМ02МДК0203.

5.1 Контрольно – оценочные средства для оценивания результатов

освоения учебной дисциплины.

Форма контроля – тестовые задания.

Условия выполнения задания:

- Место выполнения задания – учебный кабинет

- Время выполнения – 45 минут

5.2. Критерии оценивания задания.

1 правильный ответ - 1 бал.

15 правильных ответов – « 5»

14-7 правильных ответов – «4»

6-3 правильных ответов – «3»

2 и менее  правильных ответов – «2»