ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

по ПМ.02.Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования

МДК 02.01Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

БЕЛГОРОД, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссиейдисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ПМ. 02 по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________. | Заместитель директора ______________Петрова Н.. «___»____________ 2019г. |

Составители:  Гунько И.В., преподаватель ОГАПОУ  «БСК»

Введение

Содержание методических указаний по выполнению практических занятий соответствует требованиям Государственного стандарта среднего профессионального образования.

Выполнение практических занятий должно способствовать более глубокому пониманию, усвоению и закреплению изучаемого материала, развитию логического мышления, аккуратности, умению правильно выполнять расчеты и  делатьсоответствующие выводы.

В методических указаниях дается теоретический материал, и приводятся примеры расчета  задач.

В результате выполнения расчетов студенты должны уметь определять параметры при гидравлическом расчёте воздуховодов, определять характеристики вентиляторов, производить аэродинамический расчёт воздуховодов.

Цель методической разработки

- Дидактическая цель:

Оказание помощи студентам в выполнении задания по решению    ситуационных задач с использованием полученных знаний.

- Воспитательная цель:

Воспитать ответственность и аккуратность, интерес к дисциплине.

- Развивающая цель:

Сформировать у студентов новую идеологию экономического мышления, стратегию действий в условиях рынка;

Закрепить и расширить теоретические и практические знания.

Перечень практических работ

| № | ### Наименование практического занятия |
| --- | --- |
| 1 | Практическая работа №1Составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| 2 | Лабораторная я работа №2 Определение параметров воздушной среды в помещении. |
| 3 | Лабораторная работа №3 Испытание систем вентиляции. |
| 4 | Практическая работа №4 Оформление акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 5 | Практическая работа №5 Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию. |
| 6 | Практическая работа №6 Оформление акта индивидуального испытания оборудования. |
| 7 | Практическая работа №7 Оформление паспортов вентиляционной системы и оборудования. |
| 8 | Практическая работа №8 Выбор приборов и устройств для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| 9 | Практическая работа №9 Устранение основных неисправностей систем и оборудования |
| 10 | Практическая работа №10 Оформление документации на проведение плановых осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Оформление журнала сезонного осмотра. |
| 11 | Практическая работа №11 Оценка физического износа систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 12 | Практическая работа №12 Составление плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 13 | Практическая работа №13 Составление дефектных ведомостей на системы вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 14 | Практическая работа №14 Определение сметной стоимости ремонтных работ на основании дефектных ведомостей |
| 15 | Практическая работа №15 Составление графиков проведения осмотров и ремонтов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| 16 | Практическая работа №16 Выбор инструментов и приспособлений для бригады рабочих по ремонту и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа невыполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа №1

Параметры воздушной среды:

- температура воздуха tв, С;

- относительная влажность воздуха , %;

- подвижность воздуха V, м/с;

- барометрическое давление, мм рт.ст.;

- интенсивность теплового излучения p, Вт/кв.м (ккал/кв.м ч).

Температура воздуха в производственных помещениях измеряется в нескольких точках на рабочих местах в разное время на высоте 1,3–1,5 м от пола и не ближе 1 м от нагревательных приборов и наружных стен. Помещение считается жарким, если tв 30С. Нормальной температурой окружающей среды можно считать 15–25С.

Относительная влажность — это отношение содержания водных паров в 1 м3 воздуха к их максимально возможному содержанию при данной температуре, выраженное в процентах.

Относительная влажность влияет на теплообмен организма с окружающей средой (испарение). Повышенная влажность (больше 85 %) затрудняет терморегуляцию вследствие снижения испарения пота, а слишком низкая (меньше 20 %) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Нормальной считается влажность 40–60 %. Помещения:

- < 60 % — сухие;

- 60   < 75 % — влажные;

- 75   < 100 % — сырые;

- = 100 % — особо сырые.

Движение воздуха в помещении способствует теплоотдаче организма, но при низкой температуре является неблагоприятным фактором. В зимнее время года скорость движения воздуха не должны превышать 0,3–0,5 м/с, а летом 0,5–1 м/с.

Снижение теплоотдачи организма может привести к перегреву тела. Большая влажность воздуха, его неподвижность и наличие непроницаемой для воздуха и пота одежды способствует перегреву —нарушению терморегуляции организма. Терморегуляция организма резко нарушается при температуре воздуха выше 30С и влажности 85 % и более, при этом наблюдается нарастающая слабость, головная боль и может наступить тепловой удар, который сопровождается повышением температуры тела (до 42С) и потерей сознания.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 нормирование параметров воздушной среды осуществляется в зависимости от периода года и тяжести выполняемых работ (лёгкие, средней тяжести, тяжёлые). ГОСТом установлены два периода года: теплый (среднесуточная температура > +10С) и холодный (среднесуточная температура < +10С).

При нормировании учитываются оптимальные и допустимые условия.

Оптимальные условия — это такое сочетание параметров микроклимата, которое обеспечивает полный тепловой комфорт и высокую производительность труда.

Допустимые условия — это такие условия, которые могут приводить к некоторому тепловому дискомфорту и даже временному снижению производительности труда, но не выходят за рамки адаптивных возможностей человека.

В помещениях для ЭВМ установлены следующие оптимальные параметры:

- для холодного времени года:tв = 22–24С,  = 40–60 %, V  0,1 м/с;

- для теплого времени года:tв = 23–25С,  = 40–60 %, V  0,2 м/с.

Практическая  работа № 2,3

Испытания вентиляционных систем проводятся:

I) при оценке вновь сдаваемых в эксплуатацию систем для установления соответствия данным проекта;

2} при плановом обследовании санитарно-гигиенических условий труда (не реже одного раза в два года);

3) при расследовании случаев профессиональных отравлений;

4) при наличии нарушений в нормальной работе системы и др.

Испытания проводят в два этапа, которые включают в себя технические испытания и испытания на санитарно-гигиеническую эффективность.

Эффективность работы вентиляционной системы при технических испытаниях оценивается соответствием измеренных параметров расчетным, а при санитарно-гигиеническом обследовании - соответствием фактических метеорологических параметров (температуры, относительной влажности, подвижности воздуха), а также содержанием паров, газов и пыли допустимым.

Кроме этого, после реконструкции систем вентиляции определяется их социально-экономическая эффективность, которая заключается в улучшении состояния воздушной среды на рабочих местах, в снижении заболеваемости, травматизма и текучести кадров, повышении производительности труда. Специальный эффект оценивается по числу трудящихся, для которых улучшены условия труда, социально-экономический эффект рассчитывается в стоимостной форме по специальной методике.

Перед началом испытаний проверяется соответствие установленного вентиляционного оборудования, трассировки и диаметров воздуховодов, конструкции и основных размеров воздухораспределителей и воздухоприемников проектным данным.

При технических испытаниях определяются полное давление, частота вращения колеса вентилятора, наличие подсосов и утечек через соединения вентоборудования, количество воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого от оборудования или рабочих мест, температура и влажность воздуха, подаваемого в помещения, которые регулируются специальными устройствами.

Отклонения от проектных данных, заявленные при испытаниях, не должны превышать:

+10 % - по расходу воздуха (объем подсосов или утечек);

±10 % - по скорости воздуха в вентиляционных решетках;

±5 % - по относительной влажности приточного воздуха;

±2°0С - по температуре приточного воздуха.

При больших отклонениях проводится регулировка с целью приведения системы в соответствие с проектными данными.

Проведение испытаний оформляется актом, результаты вносятся в паспорт, который хранится в отделе механика (энергетика).

Ответственность за общее состояние вентиляционных установок на промышленных предприятиях несет главный инженер. Техническое руководство и контроль за эксплуатацией, своевременным ремонтом осуществляет главный механик (энергетик) предприятия через свой отдел, в состав которого входит вентиляционное бюро, инженер или техник по вентиляции.

Измерение давлений и определение скоростей и подачи (расхода воздуха) в вентиляционных системах

Поток воздуха движется по воздуховоду под действием разряжения или давления, создаваемого вентилятором, по отношению к атмосферному давлению, которое условно принимается за нуль. Измеряют статическое, динамическое и полное давление, т.е. их сумму. Схема распределения давлений во всасывающем и нагнетательном воздуховоде представлена на рис.3.

Рис.3. Схема распределения давлений во всасывающем и нагнетательном воздуховодах

Статическое давление Рcm(Па) - разность между атмосферным давлением и давлением движущегося по воздуховоду воздуха, необходимая для преодоления сопротивления трения воздуха о стенки воздуховода, определяет потенциальную энергию воздушного потока. Оно может быть больше или меньше атмосферного.

Динамическое (скоростное) давление Рдин- разность давления, необходимая для перемещения воздуха по воздуховоду, представляет кинетическую энергию потока(v- .скорость потока, м/с ; р - плотность воздуха, кг/м3. По величине динамического давления определяют 'скорость воздуха в воздуховоде:

Полное давление Рn- алгебраическая сумма статического и динамического давления или энергия, которая сообщаетсяIм3воздуха вентилятором.

Оно измеряется в вентиляционных системах для определения динамического давления и для контроля работы вентилятора.

В нагнетающих воздуховодах, расположенных в системах после вентилятора, начиная от него и до конца воздуховода, давление выше атмосферного.

Во всасывающих воздуховодах (до вентилятора) вентилятором создается разрежение, за счет которого и происходит всасывание воздуха в систему. Давление в воздуховоде ниже атмосферного, поэтому статическое и полное давление имеют отрицательное значение. В соответствии с ГОСТ 12.3.018-79 /2/ давление в воздуховодах измеряется жидкостными микроманометрами с помощью приемников давления (пневмометрических трубок), соединяемых между собой при замерах. Измерение давлений в воздуховодах основано на сравнении их с атмосферным и уравновешивании этих давлений столбом жидкости в трубке прибора. В настоящее время для этих целей используется микроманометр типа ММН-200(5)-1.0.

Микроманометр типа ММН-2400(5)-1.0.(рис.4) состоит из размещенных на подставке герметично закрывающегося резервуара и наклонной стеклянной трубки длиной 300 мм, герметично соединенных; между собой. Резервуар и трубка с фиксационным устройством укреплены на подставке с уровнями и двумя регулировочными винтами-ножками.

Рис.4. Микроманометр ММН-2400(5): 1 - подставка; 2 - регулировочные винты-ножки; 3 - штуцеры "-" и "+"; 4- резервуар со спиртом; 5 - трехходовой кран; 6 -.регулятор уровня жидкости; 7 - рукоятка трехходовою крана; 8 - уровни; 9 - рукоятка фиксатора; 10 - стойка для фиксирования трубки; 11 - стеклянная трубка

На крышке резервуара расположен трехходовой кран со штуцерами (обозначенными знаками "+" и "-") для подключения приемника давления и регулятор положения уровня жидкости в трубке.

Через штуцер "+" полость резервуара сообщается с атмосферой, через штуцер "-" с помощью гибкой трубки с верхний концом стеклянной трубки. При положении рукоятки крана против отметки "+" отверстия штуцеров закрыты, при положении против отметки "-" -открыты.

Отсчет уровня жидкости ведется по шкале (в мм), нанесенной на стеклянную трубку. Трубка имеет пять фиксируемых рукояткой положений, обозначенных на стойке цифрами (0,2; 0,3;. 0,4; 0,6; 0,8), что соответствует углам наклона 15, 25, 30, 45, 75°. .Цифровые обозначения называются коэффициентом угла наклона трубки (р - плотность спирта 809 кг/м3;sin- синус угла наклона трубки). Предел измерения прибором 2 - 2400 Па (0,2 - 240 мм вод.ст.).

Приемник давления (пневмометрическая трубка) (рис.5) состоит из двух металлических Г-образных трубок, вставленных одна в другую. Концы внутренней трубки с обеих сторон открыты и условно обозначаются знаком "+". Концы наружной трубки на загнутом носике и противоположном конце заглушены, но на носике имеется отверстия по всему периметру, через которые межтрубное пространство сообщается с атмосферой. На другом конце межтрубное пространство сообщается с атмосферой через штуцер. Боковые отверстия и штуцер обозначатся знаком "-". Приемник давления всегда помещается в воздуховод Г-образным носиком навстречу потоку и параллельно стенкам воздуховода (рис.6). При этом через открытый конец внутренней трубки "+" на микроманометр передается полное давление, а через боковые отверстия "-" — статическое давление.

При измерениях приемник давления вводится в воздуховод через специально предусмотренные с этой целью лючки или через отверстия, пробиваемые при замерах в стенках воздуховода.

В соответствии с ГОСТ 12.3.018-79 /2/ для измерения давления в воздуховодах выбираются участки с расположением мерных сечений на расстоянии не менее шести гидравлических диаметров.

( F- площадь, П - периметр сечения) за местом возмущения потока (отводы, шиберы и т.п.) и не менее двух диаметров перед ними.

При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается располагать мерное сечение в месте, делящей выбранный для измерения участок в отношении 3:1, в направлениях движения воздуха.

Допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте расширения или сужения воздуховода. При этом размер мерного сечения принимается равным соответствующему минимальному сечению воздуховода.

Координаты и количество точек измерения давлений для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения в зависимости от диаметра и размеров определяется по рекомендациям ГОСТ 12.3.019-79.

На рис.7 показано положение точек измерения давлений для воздуховода круглого сечения диаметром 250 мм.

При измерении давлении, способ соединения приемника давления с микроманометром зависит от типа вентиляционной системы (вытяжная или приточная). Не всегда при измерении давлений микроманометр соединяется с приемником давления таким образом, чтобы давление над спиртом в резервуаре было больше, чей в измерительной трубке. При этом уровень спирта в резервуаре понижается, а в трубке повышается. Схема измерения давлений представлена на рис.6.

Величина давления Р(Па) определяется по формуле Р = , где-разность между разность между конечным и начальным отсчетом; К - постоянная прибора (коэффициент угла наклона трубки); 109,81 м/с2.

Рис.7. Схема расположения точек замера давления в воздуховоде круглого сечения

Практическая работа №4

1. Подбор воздуховода для заданных условий (расход, температура и допустимая скорость движения воздуха).

2. Гидравлический расчет воздуховода.

3. На основании формул ВСН 353-86 программа осуществляет подбор и расчет элементов вентиляционных систем (ответвлений, отводов, сужений и расширений канала) то есть "местных сопротивлений", рассчитывая и коэффициенты местных сопротивлений, и фактические потери давления в [Па]. Для контроля правильности результатов расчета Вы можете воспользоваться табличными данными из ВСН 353-86 (его текст Вы найдете в каталоге с программой), при расчете программа выдает соответствующие ссылки на нужные таблицы и формулы.

4. Расчет системы естественной вентиляции, а именно программа подбирает сечение вентканала таким образом, чтобы тяга в канале была выше, чем его сопротивление при заданном расходе воздуха.

5. Расчет тепловой мощности калорифера (воздухоподогревателя). Программа Vent-Calc может быть очень полезна в целях подготовки студентов проходящих курс "Отопление и вентиляция" в рамках учебной программы ВУЗа.

Если Вы обнаружите ошибки в работе программы просьба сообщить об этом разработчику на e-mail. Так как программа работает не по таблицам с фиксированными расчетными значениями, а с результатами формул, то значения результатов расчетов могут незначительно отличаться от табличных.

Практическая работа №5

Расход.Расходом называется количество жидкости, протекающее через поперечное сечение элементарной струйки в единицу времени.

Это количество жидкости можно измерять в единицах массы, веса и объёма. Следовательно, для элементарной струйки:

- массовый расход -,;

- весовой расход -,;

- объёмный расход -,,

где - мгновенная или локальная скорость, т.е. скорость в точке жидкости в данный момент времени.

Различают также три способа измерения расхода – объёмный, массовый и весовой.

Уравнение расхода для потока жидкости. Расход потока жидкости равен алгебраической сумме расходов элементарных струек , составляющих данный поток, через поперечное сечение

.

Местная скорость жидкости в различных точках поперечного сечения потока может быть неодинаковой. Поэтому для упрощения описания характеристики движения всего потока вводится понятиесредней по всему сечению скорости потока - . Средняя скорость определяется выражением

.

Отсюда следует, что расход потока жидкостиравен средней скорости, умноженной на площадь его поперечного сечения

.

Таким образом, в случае несжимаемой жидкости объёмный расход остаётся вдоль струйки постоянным. Из уравнения для двух сечений следует

,

т.е. скорость течения несжимаемой жидкости обратно пропорциональна площади поперечного сечения струйки.

В случае сжимаемой жидкости (газообразной) требование неразрывности потока приводит к установлению равенства массового или весового расхода жидкости

,

.

Каждое из уравнений может быть названо уравнением неразрывности в форме уравнений расхода для потока жидкости. При решении задач гидромеханики следует помнить, что уравнения неразрывности в форме массового и весового расхода справедливы для сжимаемой и несжимаемой жидкости, а в форме объёмного расхода– только для жидкости несжимаемой. Вместе с тем уравнение расхода во всех этих трёх формах представляет собой частное выражение одного и того же закона – закона сохранения массы.

Практическая работа №6,7,8

Вентиляторами называются машины, предназначенные для перемещения газов и повышения их давления. При этом степень повышения давления у вентиляторов (отношение давления на выходе к давлению на входе) π< 1,1. Для создания больших давлений применяют воздуходувные машины и компрессоры.

Вентиляторы являются одним из распространённых видов судовых механизмов. Они используются для искусственной вентиляции жилых и служебных помещений, для создания тяги в котельных установках, для удаления вредных и пожароопасных газов из отсеков.

По назначению различают вентиляторы вдувные, вытяжные и циркуляционные. Так, котельные вентиляторы, которые нагнетают (вдувают) воздух в топки котлов, называются вдувными, а вентиляторы, отсасывающие выпускные газы из котла, называются вытяжными.

По принципу действия вентиляторы делятся на центробежные и осевые.

С

Рис.1. Схема центробежного вентилятора

хема центробежного вентилятора изображена на рис.1. Воздух засасывается через отверстие1в центральной части кожуха и попадает на лопасти2, находящиеся на ободе колеса3. Лопасти2рабочего колеса, вращаясь, отбрасывают воздух в кольцевой кожух4, имеющий форму спирали, откуда он попадает в диффузор5. Из диффузора воздух по трубопроводу поступает к месту назначения.

Судовые вентиляторы приводятся во вращение электродвигателями и паровыми турбинами. На рис. 2 представлен общий вид судового центробежного вентилятора серии ЦСУ.

Рис. 2. Общий вид судового центробежного вентилятора.

1 – всасывающий патрубок; 2 – колесо; 3 – диффузор; 4 – электродвигатель.

Основными параметрами работы вентилятора являются его производительность Q, полное давлениеР, потребляемая мощностьNи коэффициент полезного действияη.

Производительностью Qназывается весовое или объёмное количество газа, перемещаемое вентилятором в единицу времени (секунду). На практике чаще пользуются объёмной производительностью вм3/с.

Полным давлением вентилятора Рназывается приращение полной энергии 1 м3газа, проходящего через вентилятор. Полное давление измеряется вПа(Дж/м3 =Н·м/м3 =Н/м2 = Па) или вмм водяного столба. Связь между этими величинами выражается формулой:

P = g·h (1)

где: Р - давление в Па;

g- ускорение свободного падения,м/с2;

h- давление вмм вод. ст.

Полное давление представляет собой сумму статического и динамического давления вентилятора:

Р = Рст + Рдин(2)

В свою очередь статическое давление вентилятора равно разности статических давлений Рст2после вентилятора иРст1до вентилятора.

Рст = Рст2 – Рст1(3)

Статическое давление на входе и выходе из вентилятора определяется с помощью вакууметра и манометра:

Рст1 = В - Рв (4)

Рст2 = В + Рн (5)

здесь: Рв- давление всасывания по вакууметру,Па;

Рн- давление нагнетания по манометру,Па;

В - атмосферное давление, Па.

С учётом (3, 4, 5) статическое давление вентилятора можно определить как сумму давления всасыванияРви давления нагнетанияРн.

Рст = Рв + Рн(6)

Динамическое давление Рдинзависит от скорости газа в нагнетательном патрубке вентилятора и может быть определено по формуле:

Па(7)

где: ρ - плотность газа, кг/м3;

с - скорость газа, м/с.

Таким образом, полное давление, создаваемое вентилятором, выражается суммой трёх слагаемых:

Па(8)

Если вентилятор приводится в движение трёхфазным электродвигателем, потребляемая от сети мощность Nможет быть определена по показаниям ваттметра, включаемого поочерёдно в каждую из фаз:

N = NA + NB + NCВт (9)

Полезная мощность вентилятора Nправна произведению полного давления на производительность:

Nп = PQВт(10)

Отношение полезной мощности вентилятора к мощности, потребляемой электродвигателем из сети называется коэффициентом полезного действиявентиляционной установки:

(11)

Обычно к.п.д. центробежных вентиляторов находится в пределах 0,45 – 0,70.

Практическая работа №9

Когда известна схема вентиляционной системы, размеры всех воздухопроводов подобраны и определено дополнительное оборудование, схему изображают во фронтальной изометрической проекции, то есть аксонометрии. Если ее выполнить в соответствии с действующими стандартами, то на чертежах (или эскизах) будет видна вся информация, необходимая для расчета.

Аэродинамическая характеристика по вентилятора.

- С помощью поэтажных планировок можно определить длины горизонтальных участков воздухопроводов. Если же на аксонометрической схеме проставлены отметки высот, на которых проходят каналы, то протяженность горизонтальных участков тоже станет известна. В противном случае потребуются разрезы здания с проложенными трассами воздухопроводов. И в крайнем случае, когда информации недостаточно, эти длины придется определять с помощью замеров по месту прокладки.

- На схеме должно быть изображено с помощью условных обозначений все дополнительное оборудование, установленное в каналах. Это могут быть диафрагмы, заслонки с электроприводом, противопожарные клапаны, а также устройства для раздачи или вытяжки воздуха (решетки, панели, зонты, диффузоры). Каждая единица этого оборудования создает сопротивление на пути воздушного потока, которое необходимо учитывать при расчете.

- В соответствии с нормативами на схеме возле условных изображений воздуховодов должны быть проставлены расходы воздуха и размеры каналов. Это определяющие параметры для вычислений.

- Все фасонные и разветвляющие элементы тоже должны быть отражены на схеме.

Практическая работа № 10

Расчет отличается малыми значениями рекомендуемых скоростей и заданным располагаемым давлением. В этом случае основное расчетное направление должно проходить через наиболее удаленную ветвь системы, имеющую наименьшее располагаемое давление:

(

где – расстояние по вертикали от центра вытяжной решетки на входе воздуха в расчетное ответвление до устья вытяжной шахты;

– расчетная разность плотности наружного и внутреннего воздуха;

– ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2.

Потери давления по основному расчетному направлению должны быть меньшена величину запаса 5-10%. Увязку ответвлений с основным направлением проводят с учетом разницы располагаемого давления для отдельных ответвлений.

Практическая работа №11

Аэродинамический расчет систем вентиляции выполняют после расчета воздухообмена, а также решения трассировки воздуховодов и каналов. Для проведения аэродинамического расчета вычерчивают аксонометрическую схему системы вентиляции, на которой выделяют фасонные части воздуховодов. По аксонометрической схеме и планам строительной части проекта определяют протяженность отдельных ветвей системы.

Различают прямую и обратную задачи аэродинамического расчета вентиляционных систем. Цель аэродинамического расчета зависит от типа задачи: для прямой — это определение размеров сечений всех участков системы при заданном расходе воздуха через них; для обратной — это определение расходов воздуха при заданных размерах сечений всех участков.

При аэродинамическом расчете вентиляционных систем схему разбивают на отдельные расчетные участки. Расчетный участок характеризуется постоянным расходом воздуха. Границами между отдельными участками схемы служат тройники. Потери давления на участке зависят от скорости движения воздуха и складываются из потерь на трение и потерь в местных сопротивлениях.

Так же, как при гидравлическом расчете системы отопления, в системе вентиляции намечается основное расчетное йаправление — магистраль, представляющая собой цепочку последовательно расположенных участков от начала системы до наиболее удаленного ответвления. При наличии двух или более таких цепочек, одинаковых по протяженности, за магистральное направление принимается наиболее нагруженная (имеющая больший расход).

Потери давления в системе равны потерям давления по магистрали, слагающимся из потерь давления на всех последовательно расположенных участках, составляющих магистраль, и потерь давления в вентиляционном оборудовании (калориферы, фильтры и пр.).

Существует много различных способов расчета вентиляционных систем. Некоторые из них получили широкое распространение в проектной практике.

Мы рассмотрим лишь классические инженерные способы решения прямой и обратной задач аэродинамического расчета.

Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением движения воздуха несколько упрощен по сравнению ^гидравлическим расчетом систем отопления, так как в данном случае размеры поперечного сечения отдельных участков принимаются по допустимым (рекомендуемым) скоростям движения воздуха. Аэродинамический расчет вентиляционной системы, состоящий из двух этапов: расчета участков основного направления — магистрали и увязки всех остальных участков системЬі, проводится в такой последовательности.

1. Определение нагрузки отдельных расчетных участков. Систему разбивают на отдельные участки и определяют расход воздуха на каждом из них. Расходы определяют суммированием расходов на отдельных ответвлениях, начиная с периферийных участков. Значения расхода и длины каждого участка наносят на аксонометрическую схему.

2. Выбор основного (магистрального) направления. Выявляют наиболее протяженную цепочку последовательно расположенных расчетных участков. Фиксируют оборудование и устройства, в которых происходят потери давления: жалюзийные решетки, калориферы, фильтры и пр.

3. Нумерация участков магистрали. Участки основного направления нумеруют, начиная с участка с меньшим расходом. Расход и длину каждого участка основного направления заносят в таблицу аэродинамического расчета.

4. Определение размеров сечения расчетных участков магистрали. Площадь поперечного сечения расчетного участка

Рекомендуемые скорости определены из экономических соображений. Оптимальная скорость соответствует минимуму приведенных затрат — сумме капитальных затрат (стоимость воздуховодов, вентилятора, двигателя и пр.) и эксплуатационных расходов (электроэнергия) за период окупаемости. Кроме экономических соображений при определении рекомендуемых скоростей учтены технические требования. Например, из условий снижения шума скорость в воздуховодах в промышленных зданиях не рекомендуется более 10 м/с, в общественных зданиях 8 м/с. В системах с естественным побуждением движения воздуха рекомендуемые скорости ниже, так как в этих системах располагаемое давление ограничено. Воздуховоды сильно загромождают помещение, поэтому в отдельных частях системы принимают максимально допустимые скорости движения воздуха. Рекомендуется меньшую скорость принимать на концевых участках системы, постепенно увеличивая ее для других участков магистрали. На участке с большим расходом принимается большая скорость.

Практическая работа №12,13

Чтобы выяснить особенности движения газа очень важно сравнить скорость его движения со скоростью, характерной для данного газа и зависящей от его термодинамического состояния, – т. е. со скоростью распространения малых возмущений.

Под малым возмущением понимают такое изменение начальных параметров среды, при котором абсолютная величина изменения параметра неизмеримо мала по сравнению с его исходным значением, т. е.   P' << P0,' << 0(P0, 0– давление и плотность невозмущенного газа;P', ' – прибавка кP0  и0  за счет возмущений). Из курса физики известно, что скорость распространения малых возмущений в газе определяется следующим образом:

К числу наиболее широко наблюдаемых явлений распространения малых возмущений относится распространение звука, заключающееся, как известно, в распространении волн слабого сжатия и разрежения. В связи с этим величинуaназываютскоростью звука.

Принимая процесс распространения звукаизотермическими учитывая, что при таком процессеP = c,dP / d  c = P /   получим

Если предположить, что процесс распространения звука осуществляется настолько быстро, что можно пренебречь влиянием процесса отвода тепла и считать процесс распространения звука адиабатическим, то

Вкинетической теории газов показано, что скорость звука имеет тот же порядок, что и средняя квадратичная скорость свободного пробега молекул газа: Для воздуха= 1,4,   аасоставляет 70% отvs.

В модели несжимаемой жидкости   (= const)a,   т. е. всякое изменение давления в одном месте потока должно мгновенно сказаться в любом другом месте. В одних случаях такое предположение можно принимать в расчет, в других – от него приходится отказываться и пользоваться моделью «сжимаемая жидкость – газ», имеющей конечную скорость распространения звука.

Скорость распространения малых возмущений является важной характеристикой потока сжимаемой среды. В зависимости от того, будут ли скорости движения частиц среды меньше или больше скорости звука, принципиально различными будут и происходящие в среде явления. Это может быть продемонстрировано на следующих двух примерах.

Практическая работа №14

Практическую работу рекомендуется начинать с вычерчивания плана здания по следующим рекомендациям

На отведенном для плана месте проводятся координационные оси капитальных стен. Оси наносятся на чертеж тонкими штрихпунктирными линиями и маркируются, начиная с нижнего левого угла чертежа плана, по вертикали буквами, по горизонтали цифрами в кружочках, диаметр которых 7-8 мм.

К осям привязываются наружные и капитальные внутренние стены, а также отдельно стоящие опоры (колонны и столбы):

- внутреннюю грань несущей наружной стены из кирпича или мелких каменных блоков размещают от координационной оси на расстоянии 200 мм;

- в случае, если несущими являются одновременно продольные и поперечные стены плана здания, /т.е. конструкция перекрытия оперта по контуру/, отступ координационных осей от внутренних граней осуществляется одновременно для наружных поперечных/торцевых/ и продольных стен.

После изображения стен на плане здания наносятся перегородки, устанавливаемые при этом площади различных помещений позволяют организовать  в наружных стенах оконные проемы. Размеры проемов устанавливают  в зависимости от назначения помещения.

В стенах и перегородках размещаются дверные проемы, которые имеют следующую ширину. Мм: в кладовых, ванных и уборных 600, в кухнях (однопольные) 700, в жилых комнатах: однопольные 800 и 900, двупольные 1200; наружные (входные) двери устанавливаются двупольными с шириной проема 1400 и 1800. высота всех внутренних дверей может быть 2000 мм; входной двери 2300 мм.

Печи и кухонные плиты располагаются в плане, как правило. Около капитальных стен, где предусматриваются дымовые и вентиляционные каналы.

Вентиляционные каналы показывают в стенах ванных комнат, уборных, кухнях и других помещениях, требующих вентиляции. Каналы на плане изображают в виде прямоугольников размером, мм: дымоходные 140х140 или 140х270.Расстоянитя между каналами в кирпичных стенах должны быть не менее120мм.

Вдоль наружных стен на плане здания проставляются три нитки размеров. Первая нитка отстоит от стены на 15-20 мм, последующие проводятся с интервалами 5-10 мм. На первой размерной лини (ближайшей к стене) проставляются размеры проемов и простенков, на второй линии- расстояния между осями, на третьей габариты здания (в крайних осях). Внутри плана здания даются две цепочки размеров (по длине и ширине здания). На них показывается толщина и привязка стен, толщина перегородок, габариты помещений, размеры встроенной мебели.

На чертеже плана каждому помещению присваивается порядковый номер, который проставляется в кружочках и состоит из трех цифр: первая цифра указывает номер этажа здания, другие две – номер помещения на этаже (например, 101 обозначает, что помещение находится на первом этаже здания и является первым помещением на данном этаже).

Термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции  по санитарно-гигиеническим нормам определяется по формуле:

Чердачных перекрытий

R0тр= ( tв – tн)[Уравнение] n

Δ tн× αв

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 4 - по нормам проектирования соответствующих зданий;, С0

tн – расчетная наружная температура воздуха, равная температуре пяти холодных суток в расчетный период средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях., С0

n – коэффициент , зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху

Δ tн – допускаемый перепад температур между температурой  внутреннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности ограждения τв (Δ tн =4 С0 для жилых зданий, больниц, детских садов; для перекрытий над подвалами, подпольями  и неотапливаемыми помещениями Δ tн = 2 С0; для чердачных перекрытий Δ tн =3С0)

αв – коэффициент теплоотдачи у внутренней поверхности наружного ограждения, являющийся суммой коэффициентов конвекции  αк и лучеиспускания αл;для внутренних поверхностей стен, полов, потолков αв =8,7 Вт/(м2×С0)

Практическая работа №15,16

1.1. К самостоятельной работе в качестве монтажника внутренних систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются лица не моложе 18 лет , прошедшие медицинскую комиссию, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для выполнения обязанностей монтажника внутренних систем и оборудования могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.

1.2. Монтажник внутренних систем вентиляции и кондиционирования должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р.Ф. № 90 от 14.03 96 г

1.3. Монтажник внутренних систем вентиляции и кондиционирования воздуха обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования безопасности при использовании переносного электроинструмента; эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Монтажник внутренних систем вентиляции и кондиционирования должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Монтажник внутренних систем вентиляции и кондиционирования должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, монтажник внутренних систем и оборудования несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" монтажнику внутренних систем вентиляции полагается: костюм хлопчатобумажный - срок носки 12 месяцев и рукавицы комбинированные - срок носки 2 месяца, ботинки кожаные. Постоянно занятые вне помещения сборкой и монтажом зимой дополнительно: куртка и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке - срок носки 3О месяцев.

. Хранить выданные средства индивидуальной защиты следует в гардеробной в шкафу, сдавать в стирку и ремонт в установленном порядке.

1.11. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- детали;

- неисправные рабочий инструмент, приспособления и оборудование;

- электроток;

- электрооборудование или электропроводка;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенный уровень шума.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.05 подлежат контролю параметры теплоносителя (холодоносителя) и воздуха в следующих системах:

- внутреннего теплоснабжения -- температура и давление теплоносителя в общих подающем и обратном трубопроводах в помещении для приточного вентиляционного оборудования; температура и давление теплоносителя на выходе из теплообменных устройств;

- отопления с местными отопительными приборами - температура воздуха в контрольных помещениях (по требованию технологической части проекта);

- воздушного отопления и приточной вентиляции -- температура приточного воздуха и воздуха в контрольном помещении (по требованию технологической части проекта);

- воздушного душирования -- температура подаваемого воздуха;

- кондиционирования -- температура воздуха наружного, рециркуляционного, приточного после камеры орошения или поверхностного воздухоохладителя и в помещениях; относительная влажность воздуха в помещениях (при ее регулировании);

- холодоснабжения -- температура холодоносителя до и после каждого теплообменного или смесительного устройства; давление холодоносителя в общем трубопроводе;

- вентиляции и кондиционирования с фильтрами, камерами статического давления, теплоутилизаторами -- давление и разность давлений воздуха (по требованию технических условий на оборудование или по условиям эксплуатации).

В системах отопления для измерения температуры воды и пара применяют ртутные и спиртовые термометры: ртутные -- для температур выше 35 оС спиртовые -- ниже --35 оС.

Термометры устанавливают на трубопроводах навстречу потоку. При измерении температуры среды с избыточным давлением нижнюю

часть термометра помещают в гильзу, погруженную в измеряемую среду. По форме нижней части термометры могут быть прямыми и изогнутыми под углом 90 или 135° (табл. 4.1).

Таблица 4.1.

Технические данные термометров

| Номер термометра | Интервалы измерения температуры, оС | Цена деления шкалы, оС, при длине верхней верхней части термометра, мм | Длина погружаемой части термометра, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 | 160 | прямого | углового |
| 1 | -90…+30 | 1 | - | 66 | 104 |
| 2 | -30…+50 | 0,5 | 1 | 103 | 141 |
| 3 | -60…+500 | 1 | 1 | 163 | 201 |
| 4 | 0…+100 | 1 | 1 | 253 | 291 |
| 5 | 0…+160 | 1 | 2 | 403 | 441 |
| 6 | 0…+200 | 1 | 2 | 633 | 680 |
| 7 | 0…+300 | 2 | - | 1000 | 1050 |
| 8 | 0…+350 | 5 | - | 1600 | 1300 |

Примечание: Диаметр погружаемой части термометра (7,5 0,5) мм

Манометры, мановакуумметры, вакуумметры (табл. 4.2) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления в системах отопления.

Таблица 4.2.

Пределы измерения манометров и вакуумметров

| Прибор | Марка | Предел измерения, МПа |
| --- | --- | --- |
| Манометр | ОБМ1-100, МОШ1-100 ОБМ1-160, Мош1-160 М-250 | 0…1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 0…0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10 0…0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 5; 10 |
| Мановакууметр | ОБМ В1, МВОШ1 | -0,1…0,06; 0,15; 0,34 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 |
| Вакууметр | ОБВ1, ВОШ1 | -0,1…0 |

В системах вентиляции и кондиционирования для определения давления широко применяют U-образные манометры (рис.4.1).

Давление определяют по разности уровней в коленах манометра:

, (4.1)

где - плотность заливаемой жидкости (для воды =1000 кг/м3, для ртути = 13600 кг/м3, для спирта =800…810 кг/м3); g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

Принимая плотность воздуха =1,3 кг/м3, получаем и . Этими формулами можно пользоваться при температурах воздуха 15…25оС.

Для определения расхода воздуха приборы устанавливают по возможности на длинном прямом участке воздуховода постоянного сечения, так как отводы и тройники искажают скоростное поле на значительной длине воздуховода.

Среднее значение скоростных давлений, замеряемых в различных точках сечения воздуховода, определяют по формуле

где - скоростные давления, замеряемые соответственно в точках 1, 2, …, n сечения, n - число точек замеров.

Для измерения скорости движения можно пользоваться анемометром, который представляет собой вертушку, вращающуюся под действием набегающего потока воздуха. Вертушка соединена со счетным механизмом. Замеры этим прибором производят следующим образом. Записывают начальное показание счетчика анемометра, с выключенным механизмом устанавливают его в воздушном потоке и через 5…10 с выключают счетчик одновременно с секундомером. Через 1…2 мин счетчик выключают и записывают его конечное показание. Затем разность конечного и начального отсчетов делят на время замера в секундах. Пользуясь тарировочным графиком, которым снабжается каждый анемометр, переводят полученный результат от деления в значение скорости в метрах в секунду.

Для измерения скоростей от 1 до 20 м/с используют чашечные анемометры. Измерение анемометром производят в открытых концах воздуховодов, в приточных и вытяжных отверстиях, в проемах внешних ограждений. Для большей точности показаний анемометры должны

быть укреплены на рейках. Счетный механизм пускают и выключают с помощью штуцера. Ось колеса чашечного анемометра должна быть перпендикулярна оси потока, а ось колеса крыльчатого анемометра должна совпадать с направлением потока. В каждом поеме замер нужно производить два раза. Разница между результатами не должна превышать %, в противном случае производят дополнительный замер. В открытых проемах и отверстиях площадью до 1…2 м2 скорость воздуха замеряют при медленном равновесном передвижении анемометра по всему сечению отверстия или проема.

Для замера малых скоростей движения воздуха (до 1 м/с) может быть использован кататермометр. Это термометр с цилиндрическим или шаровым резервуаром внизу, который переходит в капилляр с расширением в верхней части. Шкала кататермометра проградуирована от 35 до 40оС в цилиндрическом приборе и от 33 до 40оС - в шаровом. Принцип действия прибора основан на зависимости скорости охлаждения его резервуара от метеорологических условий, в частности от скорости движения воздуха.

На таком же принципе основано действие термоанемометров (рис. 4.5). В этих приборах приемником служит проволока, нагреваемая электрическим током до заданной температуры. Измерение температуры производят электрометром или термопарой.

Объем воздуха V, м3, проходящего в течение 1 с через проем, отверстие или сечение воздуховода, подсчитывают по формуле

где - средняя скорость воздушного потока, м/с, замеряемая анемометром; F - площадь сечения воздуховода, м2.

Для измерения относительной влажности воздуха в вентиляционных установках применяют психрометр (рис. 4.6), имеющий шкалу от -15 до+50оС с ценой деления 0,2оС или шкалу от 0 до 45оС. Он состоит из двух одинаковых ртутных термометров - сухого и влажного (смоченного).

Резервуар влажного ртутного термометра обернут гигроскопической тканью, конец которой опущен в стаканчик с дистиллированной водой. Вследствие испарения влаги смоченный термометр показывает более низкую температуру, чем сухой. По разности показаний этих термометров, пользуясь специальными таблицами или графиками, определяют относительную влажность воздуха.

Аспирационный психрометр (рис. 4.7) в верхней части имеет вентилятор 3, который приводят в действие заводным механизмом 2 или электромотором. Вентилятор с равномерной скоростью протягивает через прибор исследуемый воздух. Этот прибор более точен, чем стационарный, так как конструкция его исключает влияние на показания неравномерной скорости воздуха и теплового облучения.

При необходимости более точного определения относительной влажности воздуха могут быть использованы термовлагометры ТВ-2 и датчики влажности ДИВ-3 (абсолютная погрешность % в диапазоне температур 5…35оС), а также автоматические непрерывно действующие гигрометры «Волна-1М» (абсолютная погрешность % в диапазоне температур 0…60оС). Чувствительным элементом термовлагометра ТВ-2 является пленочный хлористолитиевыйвлагочувствительный элемент сорбционного типа, сопротивление которого изменяется в зависимости от относительной влажности воздуха. Для компенсации зависимости сопротивления влагочувствительного элемента от температуры последовательно с ним включены два терморегистра.

В качестве чувствительного элемента гигрометра «Волна-1М» используется пьезоэлектрический резонанс, покрытый слоем гигроскопического вещества. Принцип действия прибора основан на измерении изменения частоты колебаний резонанса в результате сорбции влаги пленкой, нанесенной на его поверхность.

При контроле воздушной среды на содержание вредных веществ применяют различные методы: лабораторные, индикационные, экспрессные, инструментальные.

Лабораторные методы дают возможность точно определить микроколичества токсичных веществ в воздухе, но при этом требуют значительного времени и применяются, главным образом, в исследовательских работах.

Для качественного и количественного анализа органических и неорганических газообразных смесей в лабораторных условиях может быть использован, например, универсальный хроматограф «Биохром-1». В основу принципа действия прибора положен хроматографический метод, который заключается в разделении веществ в потоке газоносителя.

Индикационные методы отличаются простотой, с их помощью можно быстро производить качественные определения. Например, бумажка, пропитанная уксуснокислым свинцом, чернеет в присутствии следов сероводорода; бумажка, пропитанная парадиметиламинобензальдегидом (бумажка Прокофьева), краснеет в присутствии следов фосгена и т.д. Индикационные методы применяются, когда нежелательно присутствие токсичных веществ даже в очень малых концентрациях, а при их наличии требуются особые срочные меры (пуск аварийной вентиляции, нейтрализация загазованного участка, применение средств индивидуальной защиты и др.). Количественные определения токсичных веществ в воздухе при помощи индикационных методов можно произвести только ориентировочно.

В практической деятельности для проведения экспрессных методов химического анализа используют переносные универсальные газоанализаторы УГ-1 УГ-2 УГ-3, ГХ-4, ГХ-5, ГХ-6, ГХ-СО-5, рудничный индикатор и другие приборы. К ним прилагают наборы индикаторных трубок, реактивной бумаги, специальные растворы со стандартными шкалами.

Принцип действия широко применяемого газоанализатора УГ-3 основан на протягивании через индикаторную трубку строго определенного объема исследуемого воздуха. Побудителем расхода воздуха является резиновый сильфон, растягиваемый пружиной. Объем воздуха задается по шкале прибора в диапазоне 0...400 см3 путем измерения угла поворота барабана, на который натягиваются два тросика, соединенных с подвижным концом сильфона. Цена одного деления шкалы прибора 10 см3. По длине окрашенного столбика порошка в индикаторной трубке судят о концентрации анализируемого газа (пара) в воздухе. Газоанализатор УГ-3 имеет небольшие размеры (204 104 94 мм) и массу (1,7 кг), прост и удобен в обращении.

Наиболее совершенными являются инструментальные методы контроля загазованности воздушной среды, выполняемые с помощью газоанализаторов и газосигнализаторов, принцип действия которых основан на фотоколориметрическом, термохимическом, ионизационном, эмиссионном, кулонометрическом и других способах анализа.

Различают автоматические газоанализаторы и газоанализаторы периодического действия. Автоматические газоанализаторы осуществляют обычно непрерывную регистрацию уровня загазованности, выдавая результаты на бумаге.

Газосигнализаторы настраивают на определенный уровень загазованности (ПДК, взрывоопасное содержание газа и др.), при достижении которого они дают световой или звуковой сигнал.

На практике используют достаточно много приборов, рассчитанных на определение различных химических веществ. К ним следует отнести: ФЛ-5501М (универсальный газоанализатор); ТХ-2104, ПГ-1, Г-СОМ, «Паллади-2»; ФЛ 2106 (окись углерода); ГСФ-З (фосген); ФК-560, ФЛ 6602 (сероводород); ИКРП (ртуть); ФКГ--3, ФЛ 6201 (хлор); ФГЦ-1Е, 2, 3, 4 (сероуглерод); ФК-450, ФЛ 4504 (окислы азота); ГПК-1 (сернистый газ); «Гамма-1», «Сигма- 1» (органические вещества) и др. Получили распространение газосигнализаторы взрывоопасных газов и паров: ПГФ2М 1, ИВП-1, СВК-ЗМ1, ИВК-1, ПИВ-1, ГБ-3, СТХ-5У4, СТХ-6, ТХ-2102 (2104), ГИК-1 и др.

Ленточные фотометры типа ФЛ являются стационарными автоматическими показывающими и самопишущими приборами, предназначенными для непрерывного измерения в циклическом режиме микроконцентраций окиси углерода (ФЛ 2106), двуокиси азота (ФЛ 4504), хлора (ФЛ 6201), Сероводорода (ФЛ 6602), фреона (ФЛ 6803), двуокиси азота, сернистого ангидрида, аммиака, гидразингидрата, озона и других газов (ФЛ 550 1М). Конструктивно универсальный ленточный фотометр ФЛ 5501М имеет газовую, электрическую и кинематическую схемы.

Газовая схема (рис. 4.8) включает в себя: реакционную камеру 1 с поджимным устройством, в которой происходит обработка газом ленты 2, смоченной индикаторным составом; побудитель расхода 7 для просасывания анализируемой газовой смеси через прибор; ротаметр 3 для контроля количества просасываемого газа; химический 5 и контрольный 6 фильтры для защиты побудителя расхода и регулирующего дросселя 4. В фотометре предусмотрена байпасная газовая линия с контрольным фильтром 9 с запорно-регулирующим вентилем 8 для регулирования расхода газовой смеси.

электрическую схему фотометра входят: датчик; блок питания вспомогательных устройств; электронный самопишущий прибор.

Кинематическая схема фотометра обеспечивает требуемую последовательность работы основных узлов прибора с помощью программного механизма.

Фотометр выпускают в пылезащищенном, брызгозащищенном взрывозащищенном и искробезопасном исполнениях. Пределы измеряемых концентраций: метан 0…3 %; водород -- 0...2%; углекислый газ -- 0...1%.

Запыленность воздуха оценивают количеством пыли в миллиграммах на 1 м воздуха. Измеряют концентрацию пыли, ее дисперсность и состав. Для промышленно-санитарного анализа чаще всего используют весовой способ при оценке запыленности. Для выделения пыли из воздуха применяют следующие методы:

- аспирационный -- основан на просасывании воздуха через фильтры (из стеклянной или хлопчатобумажной ваты, ткани и др.) или через жидкости (воду, масла);

- седиментационый -- основан на естественном оседании пыли на стеклянные пластинки или банки. После оседания пыли рассчитывают ее массу на 1 м поверхности;

- электроосаждения-- заключается в создании поля высокого напряжения, в котором пылевые частицы электризуются и притягиваются затем к электродам.

Прибор контроля запыленности воздуха ПКЗВ-906 предназначенного для оперативного измерения запыленности помещений, дисперсного анализа порошков, аэрозолей и контроля фильтров. Его используют в приборостроении, электронной и химической промышленности, порошковой металлурги, биологии, медицине, фармакологии. Он позволяет измерять концентрацию твердых частиц пыли в единице объема помещения и размер взвешенных в воздухе частиц от 0,3 до 100 мкм в семи размерных диапазонах. Индикация результатов измерения -- цифровая. Расход воздуха составляет (1 0,1) л/мин. Автоматизированная система контроля чистоты воздуха и газов (АСКЧВГ) предназначена для контроля фракционного состава дисперсной фазы аэрозолей. Она состоит из вычислительного комплекса, пульта управления, датчиков счетной концентрации аэрозоля и обеспечивает полную автоматизацию процесса измерения. По сравнению с зарубежными аналогами система имеет рас ширенные функциональные возможности за счет одновременного определения пофракционного состава аэрозоля и его массовой концентрации. Время цикла измерения -- не более 5 мин; диапазоны измеряемых частиц аэрозоля--0,5…1, 1...2, 2...5, 5...10, 10...25, 25...40, 40...80 и более 80 мкм; диапазон измеряемых массовых концентраций -- 0,001...100 мг/м3.

В процессе эксплуатации оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования необходимо следить за состоянием его изоляции. Нарушение изоляции приводит к значительным потерям теплоты.

Для определения тепловых потерь через изоляцию оборудования и теплопроводов применяют измеритель тепловых потерь ИТП-6 (рис. 4.9).

Прибор ИТП-6 предназначен для непосредственных измерений локальных потерь теплоты, уносимой за счет свободной конвекции и излучения в окружающую среду через тепловую изоляцию теплоиспользующего оборудования и трубопроводов.

Пределы измерения плотности тепловых потоков прибором ИТП-6: 0…1000; 0…2000;0…5000 Вт/м2 при цене деления шкалы соответственно 20; 40; 100 Вт/м2.

Прибор работает при относительной влажности воздуха до 80%, температуре окружающего воздуха от -30 до+50оС и температуре поверхности контролируемой изоляции до +80оС.

Действие прибора основано на явлении термоэлектрического эффекта, возникающего в датчике при прохождении через него теплового потока. Датчик теплового потока представляет собой батарею из большого числа последовательно соединенных элементов. Тепловой поток, пронизывая датчик, возбуждает в цепи прибора термоэлектрический ток, линейно зависящий от плотности теплового потока.

Разновидностью приборов, измеряющих интенсивность теплового излучения, являются актинометры различной конструкции. Действие их основано на поглощении лучистой энергии и превращения ее в теплоту, количество которой регистрируется различными способорами.

Наибольшее распространение получили актинометры, принцип действия которых, как и у ИТМ-6, основан на термоэлектрическом эффекте (рис. 4.10). В качестве приемника теплового излучения в приборе использована термоэлектрическая батарея в виде ряда термопар, соединенных между собой последовательно, причем положительные спаи термопар присоединены к пластинам, близким по свойствам к абсолютно черному телу, а отрицательные - к пластинам с высокой отрицательной способностью. При воздействии теплового излучения черные пластины интенсивно нагреваются, и в цепи возникает электрический ток, измеряемый гальванометром, шкала которого отградуирована в единицах тепловой радиации.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные:

- Брюханов О.Н, Коробко В.И., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: ИНФРА – М.: 2017.

- Будов В.М. Насосы АЭС.- М.: Энергоатомиздат, 2016.

- Евгеньев А.Е., Крупеник А.П. Гидравлика. – М.: Недра, 2013.

- Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатоииздат, 2014.

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация.-М.: Стройиздат, 2012

- Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы.Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2015.

- Малющенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочноепособие.- М.: Энергоиздат, 2013.

Дополнительные:

- Пашутина Н.Г., Макашова О.В., Медведев Р.М. Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики. – М.: Машиностроение. 1988г ГОСТ 9725 — 76. Вентиляторы центробежные.

- ГОСТ 17398- 72. Насосы. Термины и определения.

- ГОСТ 14059-68* Насосы поршневые. Ряды основных параметров.

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.