ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

по дисциплине ОП 06. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

БЕЛГОРОД, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе Рабочей программы по дисциплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.. «___»____________ 2019г. |

Составители: Гунько И.В., Долуденко Р.В. Тарасенко Н.В., преподаватель ОГАПОУ  «БСК»

Введение

Дисциплина является одной из  общепрофессиональныхдисциплин, дающих знания для получения профессиональных навыков, и преподается студентам специальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование.

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине  ОП 06. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамикисоставлены в соответствии с рабочей программой по даннойдисциплине ОГАПОУ ППССЗ «БСК».

Содержание методических указаний по выполнению практических занятий соответствует требованиям Государственного стандарта среднего профессионального образования.

Выполнение практических занятий должно способствовать более глубокому пониманию, усвоению и закреплению изучаемого материала, развитию логического мышления, аккуратности, умению правильно выполнять расчеты и  делать соответствующие выводы.

В методических указаниях дается теоретический материал, и приводятся примеры расчета  задач.

В результате выполнения расчетов студенты должны уметь определять параметры при гидравлическом расчёте воздуховодов, определять характеристики вентиляторов, производить аэродинамический расчёт воздуховодов.

По итогам  выполнения заданий и ответа на контрольные вопросы студент получает зачет.

Цель методической разработки

- Дидактическая цель:

Оказание помощи студентам в выполнении задания по решению    ситуационных задач с использованием полученных знаний.

- Воспитательная цель:

Воспитать ответственность и аккуратность, интерес к дисциплине.

- Развивающая цель:

Сформировать у студентов новую идеологию экономического мышления, стратегию действий в условиях рынка;

Закрепить и расширить теоретические и практические знания.

Перечень практических работ

| № | ### Наименование практического занятия | ### Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение параметров пара | 5 |
| 2 | Общее управление политропных процессов. Изменение энтропии в изохорном и изобарном процессах | 7 |
| 3 | Программа для расчёта вентиляции vent-calc | 2 |
| 4 | Закон сохранения массы. Уравнение сохранения расхода. Уравнение Бернулли для газов. | 2 |
| 5 | Изменение скорости в потоке газа. Скорость распространения коночных и бесконечно малых возмущений в сжимаемой сплошной среде | 2 |
| 6 | Определение потерь давления в воздуховодах, построение характеристик воздуховодов | 1 |
| 7 | Аэродинамический расчёт систем вентиляции с естественным побуждением воздуха | 1 |
| 8 | Аэродинамический расчёт систем вентиляции с принудительным побуждением воздуха | 2 |
| 9 | Изучение работы и построение характеристик центробежного вентилятора | 4 |
|  |  | ### 26 |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа  №1

Определение параметров пара

Цель работы: Изучить основные параметры и состояния пара.

Задание к работе

1. Ознакомиться с теоретической частью работы.

2. Определить давление при заданной температуре кипения для различных веществ, согласно таблицы 1[1], и рисунку 1. (Необходимо определить давление в мм. рт. ст., избыточное давление в атм, и давление в кг/см2, если 1 физ. ат =1,0333 кг/см2=760 мм. рт. ст.)

3. Составить отчет по выполненной работе.

Пар. Паром называется реальный газ со сравнительно высокой критической температурой, а также близкий к состоянию насыщения.

За реальными газами с низкими критическими температурами сохраняется обычно название газов вплоть до состояния насыщения.

Парообразование. Парообразованием называется процесс перехода жидкости в пар.

Испарение. Испарением называется парообразование, происходящее только с поверхности жидкости и при любой температуре. Интенсивность испарения зависит от природы жидкости и температуры.

При испарении понижается температура жидкости. Это явление обуславливается тем, что при испарении жидкости из нее вылетают молекулы, обладающие сравнительно большими скоростями, вследствие чего и уменьшается средняя скорость движения оставшихся в ней молекул. Испарение жидкости может быть полным, если над жидкостью находится неограниченное пространство.

Кипение. При сообщении жидкости теплоты увеличиваются ее температура и интенсивность испарения. При некоторой вполне определенной температуре, зависящей от природы жидкости и давления, 'под которым она находится, наступает парообразование во всей ее массе. Пузырьки пара начинают ори этом образовываться у стенок сосуда и внутри жидкости. Это явление называется кипением жидкости.

Конденсация. Процесс превращения пара в жидкость, осуществляющийся при отнятии от него тепла и являющийся процессом, обратным парообразованию, называется конденсацией. Этот процесс, так же как и парообразование, происходит 'При постоянной температуре, если будет постоянным давление. Жидкость, образующаяся при конденсации пара в паросиловых установках, называется конденсатом.

Возгонка, или сублимация. Возгонкой, или сублимацией, называется процесс перехода вещества из твердого состояния непосредственно в пар.

Десублимация. Процесс, обратный процессу сублимации, т. е. процесс перехода пара непосредственно в твердое состояние, называется десублимацией.

Насыщенный пар. При испарении жидкости в ограниченное пространство одновременно происходит и обратное ему явление, т.е. процесс сжижения, вызываемый тем, что некоторые из молекул, движущихся в паровом пространстве по всем направлениям, ударяясь о поверхность жидкости и попадая при этом в сферу влияния ее молекул, возвращаются обратно в жидкость. По мере испарения и заполнения паром пространства над жидкостью уменьшается интенсивность испарения и увеличивается интенсивность обратного ему процесса возврата молекул из парового пространства в жидкость. В некоторый момент, когда скорость конденсации станет равной скорости испарения, в системе наступает динамическое равновесие. При этом состоянии число молекул, вылетающих из жидкости, будет равно числу молекул, возвращающихся в нее обратно из парового пространства.

Следовательно, в паровом пространстве при этом равновесном состоянии будет находиться возможное максимальное число молекул. Пар при этом состоянии имеет максимальную плотность и называется насыщенным. Следовательно, под насыщенным понимается пар, находящийся в равновесном состоянии с жидкостью, из которой он образуется. Насыщенный пар имеет температуру, являющуюся функцией его давления, равного давлению среды, в которой происходит процесс кипения. При увеличении объема насыщенного пара при постоянной температуре происходит переход некоторого количества жидкости в пар, при уменьшении же объема при постоянной температуре — переход пара в жидкость, но как в первом, так и во втором случаях давление пара остается постоянным.

Сухой насыщенный пар получается при испарении всей жидкости. Объем и температура сухого пара являются функциями давления. Вследствие этого состояние сухого пара определяется одним параметром, например давлением или температурой.

Влажный насыщенный пар, получающийся при неполном испарении жидкости, является смесью пара с мельчайшими капельками жидкости, распространенными равномерно во всей его массе и находящимися в нем во взвешенном состоянии. Весовая доля пара во влажном паре называется степенью сухости и обозначается через х, а весовая доля жидкости обозначается через у и называется степенью влажности. Очевидно, у =1-х.

Для сухого пара х=1, а для воды х=0. В процессе парообразования степень сухости пара постепенно увеличивается от нуля до единицы.

Таким образом, состояние влажного пара определяется двумя параметрами, например давлением (или температурой) и степенью сухости.

Перегретый пар. При сообщении сухому пару теплоты при постоянном давлении температура его будет увеличиваться. Пар, получаемый в этом процессе, называется перегретым.

Таким образом, под перегретым понимается пар, температура которого выше температуры насыщенного пара того же давления. В отличие от насыщенного пара, температура которого является функцией лишь одного давления, перегретый пар имеет температуру, зависящую от давления и объема. Разность между температурой перегретого пара и температурой насыщенного пара того же давления называется степенью перегрева.

Так как удельный объем перегретого пара больше удельного объема насыщенного пара того же давления, то в единице объема перегретого пара содержится меньшее число молекул, чем в единице объема насыщенного пара. Вследствие этого перегретый пар является не насыщенным и обладает меньшей плотностью, чем соответствующий насыщенный пар.

Перегретые пары по своим физическим свойствам приближаются к газам и тем в большей мере, чем выше степень их перегрева. Состояние перегретого пара, так же как и газа, определяется двумя любыми независимыми параметрами (например, давлением и температурой).

Рисунок 1 Кривые зависимости между давлением и температурой кипения

На рисунке 1 представлены кривые, которые устанавливают для некоторых веществ зависимость между давлением и температурой кипения.

Приведенная диаграмма, построенная по экспериментальным данным, показывает, что температуры кипения различных веществ при одном и том же давлении весьма значительно отличаются друг от друга.

Энтальпия.В термодинамике во многих случаях, особенно когда тело определяется независимыми параметрами р и Т, применяется не внутренняя энергия, а другая функция состоя-

ния тела, называемая энтальпией или теплосодержанием. Энтальпия, обозначаемая через i, имеет выражение:

i= u+Apv

Таким образом, энтальпия равна внутренней энергии тела, сложенной с величиной рv, представляющей собой работу, которую необходимо затратить, чтобы ввести рассматриваемое тело с объемом v в окружающую его внешнюю среду, имеющую давление р и находящуюся с телом в равновесном состоянии.

Эта работа, отдаваемая среде, является ее потенциальной энергией и называется потенциальной энергией давления. Следовательно, энтальпия является суммой внутренней энергии тела и потенциальной энергии давления среды. Иначе, энтальпия есть энергия тела и внешней среды, т.е. энергия расширенной системы – тела и окружающей среды.

Энропия.Соотношение:

полученное для обратимых циклов, устанавливает весьма важные положения термодинамики. Действительно, поскольку интеграл по  замкнутому контуру от выражения  - равен нулю, то (как известно из математики) подынтегральное выражение представляет собой полный дифференциал некоторой функции, в данном случае — функции состояния тела.

Эта функция состояния называется энтропией, обозначается для 1 кг газа через s и измеряется в ккал/кг∙град. Для произвольного количества газа энтропия, обозначаемая через S, будет равна S = Gs, где G — вес газа, кг.

Следовательно, энтропия представляет собой некоторую однозначную функцию состояния тела, принимающую для каждого его состояния определенное значение. Это свойство энтропии аналитически может быть выражено соотношениями

где р, v, v,T и р, Т — независимые параметры, определяющие состояние тела.

Как видим, энтропия принадлежит к той же группе термодинамических величин, к которой относятся внутренняя энергия, энтальпия и др. Тогда энтропия, так же как и все термодинамические величины этой группы, будет обладать определенными общими для этой группы величин свойствами, состоящими в том, что изменения этих величин в процессе не зависят от его характера и полностью определяются крайними состояниями тела в процессе и что, наконец, изменения этих величин в циклах равны нулю.

Контрольные вопросы

1. Что такое удельный объем, удельный вес, плотность.

2. Чему равна температура в ºК 0ºС.

3. Дайте определения энтропии, энтальпии.

4. Дайте определения или опишите процесс:

пара, парообразования, испарения, кипения, конденсации, возгонки, десублимации, насыщенного пара, сухого насыщенного пара, влажного насыщенного пара, перегретого пара.

Практическая  работа № 2.

Общее управление политропных процессов. Изменение энтропии в изохорном и изобарном процессах

Цель работы: определить изменение энтропии при изохорическом процессе в газе.

Методика эксперимента

Если система в обратимом процессе получает бесконечно малое количество теплоты Q при температуре Т, то малое изменение энтропии

.

При изохорическом процессе (V = const) переданное системе количество теплоты Q идет на изменение её внутренней энергии dU :

,

где m  молярная масса газа; – масса газа;  i – число степеней свободы молекул данного газа;

R = 8,31  – универсальная газовая постоянная; dT – изменение температуры газа.

Решая совместно уравнения и выполняя интегрирование, для изохорического процесса в газе, получаем:

,

где Т1 и Т2 – начальная и конечная температуры газа.

Используем уравнение Клапейрона-Менделеева для двух произвольных состояний газа, учитывая, что V = const:

отсюда:  подставляем в

Следовательно, для изменения энтропии S газов, близких по своим свойствам к идеальным, при изохорическом процессе получаем:

.

В данной работе определяется изменение энтропии при изохорическом охлаждении воздуха в баллоне от некоторой начальной температуры Т1, установившейся в сосуде сразу после накачки в него некоторого количества воздуха до температуры Т2 воздуха в лаборатории. При этом давление воздуха в баллоне падает соответственно от значения p1 до значения p2.

Рисунок 2 Лабораторная установка

На рисунке 2 приведена лабораторная установка, она состоит из стеклянного баллона Б, соединенного шлангами с водяным манометром М и насосом Н, имеющим три рабочих положения, которые задействуются с помощью переключателя П. В сосуде устанавливается атмосферное давлениеОткрытоЕсли поставить переключатель П в положение  p0, а разность уровней в коленах манометра равна нулю. Температура воздуха в сосуде при этом равна комнатной Т2. Накачать в баллон Б некоторое добавочное количество воздуха, температура которого в сосуде повысится доНасосПоставив переключатель П в положение  Т1, а давление станет

,

где p0  плотность воды;

атмосферное давление;

g – ускорение свободного падения;

h1 – разность уровней воды в коленах манометра после накачки воздуха в баллон.

Так как температура воздуха в баллоне Т1 выше температуры воздуха в лаборатории Т2, то это обусловит передачу тепла из сосуда Б через его стенки в окружающую среду. Воздух в баллоне при этом изохорически охладится, его давление и температура уменьшатся.

При выравнивании температуры воздуха в баллоне Т1 с комнатной  Т2, давление перестанет изменяться и станет

,

где h2 – установившаяся после охлаждения разность уровней воды в коленах манометра.

Подставляя выражения в соотношение находим:

.

Проведя преобразование последнего выражения, получим расчетную формулу:

Порядок выполнения работы

- Включить насос Н в сеть 220 В

- , уравняв в коленах манометра М положение уровней воды.ОткрытоПоставить переключатель П в положение

- и накачать воздух в баллон Б до значительной разности уровней (20 - 30 см) воды в коленах манометра.НасосПеревести переключатель в положение

- Снять по шкале манометра показание разности уровней воды в его коленах – h1.

- Вследствие охлаждения, давление воздуха в сосуде будет падать. Когда температура воздуха в баллоне сравняется с комнатной температурой, давление перестанет изменяться. В этот момент снять показание установившейся разности уровней жидкости в манометре  h2 и занести результаты измерения в таблицу 1.

- 5 повторить три раза при различных значенияхПункты 2  h1.

- По термометру определить комнатную температуру  Т2.

Таблица 1

| h1 | h2 | S | Параметры, | постоянные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V = м3 Т2 С= | = 103 кг/м3 g = 9,8 м/с2 |

Обработка результатов измерений

- S для каждого опыта, используя данные таблицы (в единицах СИ).По формуле рассчитать изменение энтропии

- Сделать вывод по проведенному эксперименту:

в полученном результате;а) объяснить знак

б) объяснить зависимость изменения энтропии от начального давления в сосуде.

Контрольные вопросы и задания

- Сформулируйте первое начало термодинамики. Как выглядит его запись для изохорического процесса в газе? Для других изопроцессов?

- Дайте понятие внутренней энергии системы. Запишите выражение для внутренней энергии идеального газа.

- Что такое число степеней свободы? Как определяется это число для одно-, двух- и трехатомных молекул?

- Запишите второе начало термодинамики. в чем его отличие от первого начала термодинамики?

- Что определяет энтропия системы?

- Как изменяется величина энтропии в обратимых и необратимых процессах?

- Объясните статистический и термодинамический смысл энтропии.

Практическая работа №3

Программа для расчёта вентиляции vent-calc

Цель работы: научиться работать в программе для расчёта вентиляции vent-calc

Теоретические сведения

Программа Vent-Calc создана для расчета и проектирования систем вентиляции. В основе программы лежит методика гидравлического расчета воздуховодов по формулам Альтшуля, приведенным в "Справочнике проектировщика" к.т.н. И.Г. Староверова. Программа осуществляет:

1. Подбор воздуховода для заданных условий (расход, температура и допустимая скорость движения воздуха).

2. Гидравлический расчет воздуховода.

3. На основании формул ВСН 353-86 программа осуществляет подбор и расчет элементов вентиляционных систем (ответвлений, отводов, сужений и расширений канала) то есть "местных сопротивлений", рассчитывая и коэффициенты местных сопротивлений, и фактические потери давления в [Па]. Для контроля правильности результатов расчета Вы можете воспользоваться табличными данными из ВСН 353-86 (его текст Вы найдете в каталоге с программой), при расчете программа выдает соответствующие ссылки на нужные таблицы и формулы.

4. Расчет системы естественной вентиляции, а именно программа подбирает сечение вентканала таким образом, чтобы тяга в канале была выше, чем его сопротивление при заданном расходе воздуха.

5. Расчет тепловой мощности калорифера (воздухоподогревателя). Программа Vent-Calc может быть очень полезна в целях подготовки студентов проходящих курс "Отопление и вентиляция" в рамках учебной программы ВУЗа.

Если Вы обнаружите ошибки в работе программы просьба сообщить об этом разработчику на e-mail. Так как программа работает не по таблицам с фиксированными расчетными значениями, а с результатами формул, то значения результатов расчетов могут незначительно отличаться от табличных.

Задание.

Выполнить расчет вентиляции в программе Vent-Calc.

Практическая работа №4

Закон сохранения массы. Уравнение сохранения расхода. Уравнение Бернулли для газов

Цель работы: Опытное подтверждение уравнения Д.Бернулли, т.е. понижения механической энергии по течению и перехода потенциальной энергии в кинетическую и обратно (связи давления со скоростью).

Порядок выполнения работы

1 При заполненном водой баке 2 (рисунок 1) перевернуть устройство для получения течения в канале переменного сечения 3.

2 Снять показания пьезометров  по нижним частям менисков воды в них.

3 Измерить время tперемещения уровня в баке на произвольнозаданную величину S.

4 По размерам А и В поперечного сечения бака, перемещению уровня S и времени t определить расход Q воды в канале, а затем скоростныеНк и полныеН напоры в сечениях канала по порядку, указанному в таблице 1.

5 Вычертить в масштабе канал с пьезометрами.Соединив уровни жидкости в пьезометрах и центром выходного сечения VI, получить пьезометрическую линию 1, показывающую изменение потенциальной энергии (давления) вдоль потока. Для получения напорной линии2 (линии полной механической энергии) отложить от оси канала полные напоры Н и соединить полученные точки.

6 Проанализировать изменение полной механической Н,

потенциальной  и кинетической  энергий жидкости вдоль потока; выяснить соответствие этих изменений уравнению Бернулли.

Таблица 1 – Обработка результатов опытов

| Наименование величин | Обозначения, формулы | Сечения канала |
| --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| Площадь сечения канала, см | w | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 0,3 |
| Средняя скорость, см/с |  | 54,4 | 54 |  |  |  | 86 |
| Пьезометрический напор, см |  |  | 7.5 |  | 2.5 |  | --- |
| Скоростной напор, см |  | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 0,62 | 3,39 |
| Полный напор, см |  | 9,5 |  | 7,4 | 4,9 | 3,62 | 3,39 |

А = 21 см; В = 4 см; S = 7 см; t = 24 с;  =24,5 см3/с

Находим среднюю скорость:

Находим скоростной напор:

Вывод: По уравнению Бернулли можно сделать вывод, что в случае отсутствия теплообмена потока с внешней средой полная удельная энергия постоянна вдоль потока, следовательно, изменения одного вида энергии приводит к изменению другого вида энергии, противоположного по знаку.У нас получилось, что при расширений потоков скорость U и кинетической энергий v/2q уменьшаются, что приводит в силу сохранения баланса вызывает увеличение потенциальной энергий Р (рq),т.е. понижение скорости потоков U по течению приводит к возрастанию давлению Р и наоборот. Наши измерения соответствуют уравнению Бернулли.

Практическая работа №5

Изменение скорости в потоке газа. Скорость распространения конечных и бесконечно малых возмущений в сжимаемой сплошной среде

ЦЕЛЬ. Изучить эффекта Доплера. Измерить доплеровские частоты при разных скоростях движения источника или приемника колебаний. Рассчитать скорость распространения звуковых колебаний в воздухе.

Для реализации поставленной цели необходимо:

а) Изучить литературу] по теме работы, раздел «Акустика», «ЭффектДоплера».

б) Ответить на следующие вопросы:

1) Что называется эффектом Доплера?

2) Как изменится частота принимаемого сигнала, при движении источника и приемника относительно друг друга?

3)Что называется доплеровским сдвигом частоты?

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Пусть движущийся источник испускает звуковые колебания с частотой f0 . Эти колебания распространяются в неподвижном воздухе (ветра нет) и достигают приемника колебаний. Тогда, частота колебаний f , воспринимаемая приемником, будет отличаться от f0 и зависеть от скорости движения источника и приемника относительно друг друга. Это явление называется эффектом Доплера, частота f - доплеровской частотой, а разность частот Δ f =f - f0 – доплеровским сдвигом частоты. Рассмотрим возникновение эффекта Доплера, когда источник и приемник двигаются вдоль соединяющей их прямой. Возможно несколько вариантов такого движения, приводящие к разным проявлениям рассматриваемого эффекта. Остановимся на каждом из них.

Источник совершает колебания с частотой f0. Эти колебания в виде звуковой волны (упругой, продольной) распространяются в воздухе с фазовой скоростью – скоростью звука cзв =330 м/с. Длина испускаемой волны равна λ0 = cзв /f0. Если умножить числитель и знаменатель этой дроби на одинаковый множитель – односекундный интервал времени τ=1сек, то отношение, естественно, не изменится. Тогда длина волны λ0 определится как выражение cзвτ – расстояния, занимаемое одним колебанием. Частота колебаний f, воспринимаемых приемником, всегда численно равна количеству колебаний, достигших приемника за время τ = 1сек, т.е. fτ. При неподвижном приемнике, такое количество равно числу колебаний, содержащихся на длине cзвτ, т.е. fτ = cзвτ/λ0 или f = cзв/λ0 . Отсюда после подстановки λ0 получим f = f0. Следовательно, при неподвижном источнике и приемнике частоты испущенных и принятых колебаний одинаковы, эффект Доплера отсутствует.

Скорость источника будем считать положительной, если она направлена к приемнику и отрицательной, если источник движется от приемника. За одну секунду источник, как и ранее, совершит f0τ колебаний и пройдет путь vистτ. В момент окончания первой секунды, когда источник будет завершать последнее из (f0τ) колебаний, гребень, порожденный первым колебанием, будет находиться от источника на расстоянии (cзвτ - vистτ), т.е. волна сожмется так, что ее длина станет λ =(cзвτ - vистτ)/f0τ(1)или неподвижный приемник зафиксирует частоту f = cзв/λ или после подстановки (1):

f = f0cзв /(c зв- vист). (1)

Скорость приемника (аналогично вышесказанному) будем считать положительной при сближении с источником и отрицательной при удалении от него. Как было отмечено ранее, неподвижный источник испускает волну длиной λ0, а неподвижный приемник принимает за τ = 1сек колебания, укладывающееся на длине cз τ. Если приемник двигается со скоростью vпр к источнику, то за одну секунду он зарегистрирует большее количество колебаний, чем неподвижный приемник. За время τ приемник пройдет путь vпрτ и в него попадут колебания, укладывающиеся на длине (cзв+ vпр). Число таких колебаний

Fτ = (cзв+ vпр)τ/λ0, (2)

а частота будет равна: f = (cзв + vпр)/λ0 = f0 (cзв + vпр)/cзв. (3)

При сближении приемника с источником (vпр > 0) доплеровская частота f больше частоты f0 , при удалении (vпр < 0) – наоборот f < f0.

При тех же условиях, что в пунктах 2 и 3, движущийся источник испускает волну с длиной волны λ (1), а движущейся приемник регистрирует частоту f (3). Подставив в формулу (3) вместо λ0 выражение (1) получим окончательное самое полное выражение для доплеровской частоты: f = f 0 (cзв + vпр)/ (cзв - vист). (4)

Из формулы (4) следуют те же выводы, что и отмеченные в пунктах 1,2 и  3, но, кроме того еще один. При движении источника и приемника с одинаковой скоростью в одном направлении (при отсутствии движения относительно друг друга) f = f0 и эффект Доплера тоже отсутствует.

В данной практической работе эффект Доплера используется для определения скорости звука в воздухе. Измерив f, f0 , vпр , vист из формулы (4) можно найти:

cзв = (f vист + f0 vпр )/( f - f0 ). (5)

Скорость звука может быть определена и по другой известной формуле:

cзв = √[(γRΤ)/M], (6),

где: γ = 1,40 – показатель адиабаты воздуха;

M = 29·10-3 кг/моль – молярная масса воздуха;

R = 8,31 Дж/моль·К –газовая постоянная;

Τ – температура воздуха.

Скорость звука, как следует из формулы (6), не зависит от частоты, а, поэтому, одинакова как для инфразвуковых (f < 20 Гц), звуковых (20 Гц < f < 20КГц), так и для ультразвуковых (f > 20 КГц) колебаний. Совпадение значений cзв (с точностью до погрешности измерений), полученных по формулам (5) и (6) будет, очевидно, свидетельствовать об экспериментальном подтверждении эффекта Доплера.

ЗАДАНИЕ.

Определить частоты приемника и источника ультразвука при движении источника к приемнику и от него при различных скоростях источника. Определить скорость звуковых волн по формуле (5). Определить скорость звука по формуле (6). Сравнить полученные результаты.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Измерьте по термометру температуру воздуха в помещении и запишите ее значение в протокол. Дальнейшие измерения проводите в следующей последовательности:

I. Соберите установку по схеме «движущийся источник – неподвижный приемник» (рис.3). Для этого выполните следующие операции:

1. Поместите приемник (Resiver) (3) на неподвижную стойку (рис.2) и соедините его со входом приемопередатчика (1) (левый разъем).

2. Источник (Transmitter) (2) расположите на стойке тележки и соедините его с выходом передатчика (1) (правый разъем). На источнике закрепите измерительный экран черного цвета.

3. Поставьте тележку на дорожку (5). Отрегулируйте положение приемника и источника так, чтобы они находились на одинаковой высоте и были направлены друг на друга.

4. Выберите такое положение устройства измерения скорости тележки (4) на столе, чтобы при движении тележки измерительный экран не касался устройства, но пересекал свет, идущий от светодиода.

5. Соедините выход приемопередатчика (Resiver) (центральный разъем) со входом блока «Кобра» (6).

6. Включите приборы (1) и (6) в сеть посредством включения сетевого фильтра и на приемопередатчике (1) нажатием единственной клавиши заставьте гореть лампочку «Cont» - непрерывный режим приемопередатчика.

7. Установите тележку (2) в крайне правое положение (наиболее удаленное от приемника).

8. Подайте максимальное напряжение с передатчика на источник, т.е. поверните ручку «Ampl» на передатчике «Transmitter» по часовой стрелки до упора.

9. Отрегулируйте усиление приемника (Resiver) двумя ручками дискретной и плавной настройки (Pre Amp) так, чтобы лампочка перегрузки (OVL) не горела, а усиление было максимальным.

10. Включите компьютер. На рабочем столе найдите папку с надписью «Measure» и откройте ее. В строке управления (на экране слева наверху) нажмите на клавишу «Gauge». На экране появится таблица (рис.4) под названием «Kobra 3 timer». Выберете «timer1».

Практическая работа №6

Определение потерь давления в воздуховодах, построение характеристик воздуховодов

Цель работы:  Определение удельной потери давления опытным путём для круглого стального воздуховода при различных скоростях движения воздуха и сравнение полученных данных с табличными.

Общие указания

Потери давления на трение возникают по всей длине воздуховода и при данных геометрических размерах и расходе зависят от режима течения и состояния поверхности трения. Потери давления на трение в общем виде можно определить по формуле:

где: Ртр - потери давления на трение, Па;

- коэффициент трения;

l - длина воздуховода, м;

Rг - гидравлический радиус поперечного сечения воздуховода (отношение площади поперечного сечения к периметру), м;

Рд - динамическое давление потока, Па.

Для наиболее распространённого круглого поперечного сечения воздуховода:

D = 4Rг,

Для квадратного и наиболее распространённого прямоугольного поперечного сечения размером ab имеем:

откуда при условии равенства скоростей получаем значение эквивалентного диаметра по скорости:

Если скорости представить в виде расходов, делённых на площади поперечных сечений, то при условии равенства расходов (а также Rг) получим значение диаметра, эквивалентного по расходу:

При расчете прямоугольных воздуховодов обычно пользуются значениями эквивалентных диаметров более простого вида dэv.

Для точного расчета потерь давления на трение необходимо правильно определять сложный по своей природе коэффициент трения , в общем случае зависящий от состояния стенок (относительной шероховатости k/d и режима течения, определяемого величиной критерия Рейнольдса Re).

Коэффициент трения является переменной величиной и при ламинарном режиме движения воздуха зависит от числа Re. При турбулентном режиме движения, кроме числа Re, коэффициент трения зависит также и от коэффициента относительной шероховатости k/d. Коэффициент трения при ламинарном режиме движения воздуха определяется по формуле Пуазейля. При турбулентном режиме один и тот же воздуховод при данной его шероховатости, характеризуемой отношением k/d, в зависимости от числа Re может быть гидравлически гладким или гидравлически шероховатым. Переходным критерием является величина 67,5(k/d). Воздуховод считается гидравлически гладким при Re < 67,5(k/d) и в этом случае коэффициент трения вычисляется по формуле Блазиуса:

При Re > 67,5(k/d) воздуховоды считаются гидравлически шероховатыми и находится по формуле Шифринсона:

Порядок выполнения работы

Работа выполняется на участке А всасывающего воздуховода лабораторной установки, представленной на рисунке 3.1.

На участке А имеется два штуцера для установки в воздуховод пневмометрических трубок. При движении воздуха по воздуховоду в направлении, указанном стрелкой, вследствие потерь давления на трение полное давление в сечении II будет меньше полного давления в сечении I на величину потерь на трение Р.

Следовательно,

Р = РI - РII.

Потеря давления Р, отнесённая к 1 погонному метру длины воздуховода, будет искомой величиной удельного сопротивления трению R. Таким образом, измерив при помощи пневмометрических трубок и микроманометра величину полного давления в сечениях I и II, можно определить удельную потерю давления R как частное от деления разности полных давлений на длину воздуховода между сечениями I и II:

R = (РI - РII)/l.

Рис. 3.1 Схема установки для определения удельной потери давления

В работе величину R определяют для 45 значений расхода воздуха. Расход воздуха изменяется при помощи шибера. Для нахождения расхода воздуха в одном из сечений измеряется также и динамическое давление, по величине которого подсчитывается скорость движения воздуха по воздуховоду:

где: vср - скорость движения воздуха, м/с;

- плотность воздуха при температуре помещения, кг/м3;

Рд - динамическое давление, Па.

По полученным результатам выполнить следующее:

- 1. Сравнить полученную из опытов величину R с теоретической Rт (по справочным данным).

- 2. Определить режим движения воздуха в вохдуховоде.

- 3. Построить график зависимости R = f(L).

Практическая работа № 7

Аэродинамический расчёт систем вентиляции с естественным побуждением воздуха

Цель работы: закрепление и расширение теоретических знаний по вентиляции производственных помещений, получение практических навыков расчета воздухообмена.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обеспечение чистоты воздуха и поддержание на заданном уровне параметров, определяющих микроклимат – температуру, влажность и скорость движения воздуха, может осуществляться с помощью вентиляции.

Вентиляция – это система мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения чистоты воздуха и метеорологических условий в производственных помещениях. Вентиляция, может быть естественной, механической и смешанной. Естественный способ заключается в том, что за счет разности температур воздуха внутри помещения и снаружи осуществляется воздухообмен. Механический способ основан на использовании вентиляторов. Смешанный – сочетание этих двух способов.

В зависимости от направления потока воздуха вентиляция бывает приточной м вытяжной. По зоне действия различают вентиляцию общеобменную, местную и комбинированную. При общеобменной вентиляции происходит обмен воздуха во всем помещении. Она применяется тогда, когда выделения вредных факторов незначительны и равномерно распределены по всему объему помещения. Местная вентиляция может быть вытяжной и приточной.

Местная проточная вентиляция создает в ограниченном пространстве помещения (не изолированном или изолированном жесткими стенками) участок воздушной среды, отличающийся по микроклиматическим условиям от всего остального помещения. Местную приточную вентиляцию осуществляют в виде воздушных душей, воздушных оазисов или воздушных завес.

Воздушный душ – это подача на человека струи воздуха заданных параметров (температура, влажность, скорость). Для устройства воздушного оазиса часть рабочей площадки отделяют вертикальными (чаще всего стеклянными) щитами, между которыми оставляют необходимые проходы.

Перед началом расчета на планах здания намечают местоположение каналов и вытяжных шахт, определяют количество воздуха, удаляемого из помещений  и через каждый канал. Далее вычерчивается аксонометрическая схема, на которую наносят номера участков и расчетные объемы воздуха. Расчет сети каналов естественной вентиляции обычно начинают с ветви, для которой гравитационное давление имеет наименьшее значение, т.е. для каналов из помещений верхнего этажа.

1. Располагаемое гравитационное давление определяют приt наружного воздуха равной +5 ºС, т.к. в холодный период условия для работы естественной вентиляции более благоприятные

, Па,

где расстояние по вертикали от центра вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты;

- и плотность наружного и внутреннего воздуха=1,27 кг/м3 (при tн=+5 ºС),

- 1,213 кг/м3 (при tн=+18 ºС).

2. Определяем площадь сечения вытяжного канала

м2,

где количество удаляемого через канал воздуха м3/ч;

скорость движения воздуха м/с. Допустимая скорость движения воздуха в каналах верхнего этажа равна 0,5 0,9 м/с, в каналах нижнего этажа и сборных воздуховодах на чердаке= 1 м/с, в вытяжной шахте11,5 м/с.

3. По найденной площади принимаем размер канала аb, кратные размеру кирпича, и уточним фактическую скорость движения воздуха :

м/с.

4. Таблицы аэродинамического расчета составлены для круглых стальных воздуховодов, то при расчете прямоугольных воздуховодов со сторонами аb за расчетный принимают эквивалентный диаметр dэкв, при котором потери давления на трение в воздуховоде круглого сечения равны потерям в прямоугольном сечении при той же скорости

мм,

где а и b размеры канала в мм.

5. По таблице для расчета воздуховодов по dэкв и фактической скорости определяем потери давления на трение на 1 пми подсчитываем потери давления на трение на участке

, Па

где потери давления на трение на 1 пм в Па (см. прил. Ж);

длина участка в м;

поправка на шероховатость канала устраиваемого из неметаллических материалов.

6. Определяем потери давления на местные сопротивления зависящие от динамического давления, определяемые по скорости движения воздуха и суммы коэффициентов местных сопротивлений

, Па

7. Определяем общие потери давления на трение и местные сопротивления на всех участках сети

, Па

- Если общие потери давления получаются на 10 % меньше величины располагаемого давления , то выбранное сечение каналов принимается как окончательное. В противном случае изменяют сечения одного или нескольких участков воздуховодов.

Приточную вентиляцию используют также для создания подпора воздуха в тамбур – шлюзах, предотвращающих протекание воздуха из одного помещения в другое.

Воздушная завеса создается струей воздуха, поступающей по узкой длинной щели под некоторым углом навстречу потоку холодного воздуха. Канал со щелью располагают сбоку или снизу от дверного проема. В холодные периоды года воздушные завесы предотвращают поступление в цех больших масс холодного наружного воздуха.

Местная вытяжная вентиляция осуществляется с помощью местных отсосов, а также патрубков, решеток, панелей и т.п. в тех случаях, когда источник производственных вредностей можно заключить внутри пространства, огражденного жесткими стенками, местные отсосы устраивают в виде вытяжных шкафов, кожухов, витринных отсосов.

Если по условиям технологии или обслуживания источник вредности нельзя заключить в кожух, то над такими источниками или около него устанавливают вытяжной зонт. При этом поток удаляемых вредных веществ не должен проходить через зону дыхания работающего.

Интенсивность вентиляции характеризуется кратностью воздухообмена, которая подсчитывается по формуле:

К = L/V, (1/час),

где L - объем воздуха, подаваемого или удаляемого из помещения, м³/ч;

V – объем вентилируемого помещения, м³.

В настоящее время в промышленности используют следующие системы вентиляции:

1. Общеобменная естественная для удаления избытков тепла;

2. Приточная общеобменная механическая система вентиляции для подачи в помещение чистого воздуха;

3. Вытяжная система вентиляции для удаления из помещения загрязненного воздуха;

4. Приточно-вытяжная система вентиляции для улавливания высокоопасных примесей воздуха непосредственно у источников их образования и подачи чистого воздуха в рабочую зону.

Контрольные вопросы

1. Что такое вентиляция?

2. Какой бывает вентиляция в зависимости от направления потока воздуха?

3. Когда применяется общеобменная вентиляция?

4. Что такое кратность воздухообмена?

5. Какие системы вентиляции используются в промышленности?

Практическая работа №8

Аэродинамический расчёт систем вентиляции с принудительным побуждением воздуха

Цель работы: закрепление и расширение теоретических знаний по вентиляции производственных помещений, получение практических навыков расчета воздухообмена.

Теоретические сведения

Естественная вентиляция происходит за счет разности давления наружного воздуха и воздуха внутри помещения и энергии ветра. Простейшей системой естественной вентиляции с учетом тепловыделения в помещении является шахтная вентиляция. Она работает по принципу удаления воздуха из верхней зоны через утепленные шахты, заделанные в перекрытия, и подачи свежего воздуха через подоконные или надоконные щели.

Удаление загрязненного воздуха с помощью естественной вентиляции в большинстве случаев не позволяет обеспечить требуемый газовый состав воздуха внутри помещений.

Принудительные системы вентиляции подразделяются на вытяжные, приточные и приточно-вытяжные, которые осуществляются при помощи вентиляторов.

Вытяжные системы вентиляции оборудуются вытяжными вентиляторами на одной стороне помещения и воздухозаборными отверстиями с другой стороны или под крышей.

Приточные системы вентиляции, по сравнению с вытяжными, имеют ряд преимуществ: более равномерное распределение поступающего воздуха по помещению, исключается влияние ветра, поступающий воздух может быть прогрет, очищен от пыли, обеззаражен и т.д.

Приточная принудительная вентиляция, как правило, осуществляется при помощи центробежных вентиляторов. Удаление загрязненного воздуха осуществляется чаще всего через специально устраиваемые для этой цели отверстия – в местах наибольшей концентрации вредных примесей, в частности, в верхней зоне (шахты, фонари, щели). Причем, при расчете необходимо предусматривать превышение притока воздуха над его удалением в пределах 10–20% с тем, чтобы создаваемый таким образом подпор воздуха предохранял помещение от проникновения в помещение инородных частиц и болезнетворных микроорганизмов из соседних помещений. Расчет объема приточного воздуха определяется из условия растворения углекислоты до допустимой концентрации и предельно допустимого содержания водяных паров. В этом случае происходит удаление и других вредных примесей (аммиак, сероводород, пыль), выделяющихся в помещениях в значительно меньших количествах.

Количество приточного воздуха, необходимого для понижения концентрации углекислоты, вычисляется по формуле:

, м3/ч,

| где | ci |  | количество углекислого газа, выделяемое, л/ч; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ni |  | количество людей в помещении; |
|  | c1 |  | предельно допустимая концентрация CO2 в воздухе помещения, л/м3; |
|  | c2 |  | концентрация CO2 в наружном воздухе (c2=0,3…0,4 л/м3). |

Количество приточного воздуха, необходимого для растворения водяных паров, определяется по формуле:

, м3/ч,

| где | W | – | суммарные влаговыделения в помещении, г/ч; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dв | – | влагосодержание воздуха в помещения, г/кг; |
|  | dн | – | влагосодержание наружного воздуха, г/кг; |
|  |  | – | плотность воздуха при температуре помещения, кг/м, |

Значения dв и dн определяются по i-d-диаграмме для влажного воздуха с учетом относительной влажности наружного воздуха н=85–90% и внутри помещения также с учетом относительной влажности внутреннего воздуха в. Поскольку, при низких отрицательных температурах dн по i-d диаграмме определить затруднительно, то можно пользоваться для определения LW следующей формулой:

, м3/ч;

Правильность расчета проверяют по кратности воздухообмена:

,

| где | Vn | – | внутренней объем помещения, м3. |
| --- | --- | --- | --- |

Площадь сечения (м2) всех вытяжных шахт при естественной тяге определяется по формуле:

,

Скорость воздуха:

,

| где | h | – | высота вытяжной шахты (2….10 м); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tв | – | расчетная температура внутри помещения, 0С; |
|  | tн | – | расчетная температура наружного воздуха, 0С. внутренней объем помещения, м3; |

Число вытяжных шахт:

,

| где | f | – | живое сечение одной шахты, м2 (в типовых проектах обычно принимаются вытяжные шахты квадратного сечения со стороной квадрата 400, 500, 600, 700 мм или прямоугольного сечения). |
| --- | --- | --- | --- |

Подача вентилятора Lв (м3/ч) принимается по величине расчетного воздухообмена с учетом поправочного коэффициента на подсос в воздуховодах: при стальных, пластмассовых и асбоцементных воздухопроводах длиной 50 м -1,1; в остальных случаях -1,15:

.

Число вентиляторов определяется из условия, что подача одного вентилятора, во избежание повышенного уровня шума, не должна превышать 8000 м3/ч с учетом предпочтительной схемы отопления и вентиляции.

Практическая работа №9

Изучение работы и построение характеристик центробежного вентилятора

Цель работы: изучение методики определения характеристик работы центробежного вентилятора с постоянной скоростью вращения рабочего колеса.

Вентиляторами называются машины, предназначенные для перемещения газов и повышения их давления. При этом степень повышения давления у вентиляторов (отношение давления на выходе к давлению на входе) π< 1,1. Для создания больших давлений применяют воздуходувные машины и компрессоры.

Вентиляторы являются одним из распространённых видов судовых механизмов. Они используются для искусственной вентиляции жилых и служебных помещений, для создания тяги в котельных установках, для удаления вредных и пожароопасных газов из отсеков.

Рис.1. Схема центробежного вентилятора

По назначению различают вентиляторы вдувные, вытяжные и циркуляционные. Так, котельные вентиляторы, которые нагнетают (вдувают) воздух в топки котлов, называются вдувными, а вентиляторы, отсасывающие выпускные газы из котла, называются вытяжными.

По принципу действия вентиляторы делятся на центробежные и осевые.

Схема центробежного вентилятора изображена на рис.1. Воздух засасывается через отверстие1в центральной части кожуха и попадает на лопасти2, находящиеся на ободе колеса3. Лопасти2рабочего колеса, вращаясь, отбрасывают воздух в кольцевой кожух4, имеющий форму спирали, откуда он попадает в диффузор5. Из диффузора воздух по трубопроводу поступает к месту назначения.

Рис. 2. Общий вид судового центробежного вентилятора.

1 – всасывающий патрубок; 2 – колесо; 3 – диффузор; 4 – электродвигатель.

Судовые вентиляторы приводятся во вращение электродвигателями и паровыми турбинами. На рис. 2 представлен общий вид судового центробежного вентилятора серии ЦСУ.

Основными параметрами работы вентилятора являются его производительность Q, полное давлениеР, потребляемая мощностьNи коэффициент полезного действияη.

Производительностью Qназывается весовое или объёмное количество газа, перемещаемое вентилятором в единицу времени (секунду). На практике чаще пользуются объёмной производительностью вм3/с.

Полным давлением вентилятора Рназывается приращение полной энергии 1 м3газа, проходящего через вентилятор. Полное давление измеряется вПа(Дж/м3 =Н·м/м3 =Н/м2 = Па) или вмм водяного столба. Связь между этими величинами выражается формулой:

P = g·h (1)

где: Р - давление в Па;

g- ускорение свободного падения,м/с2;

h- давление вмм вод. ст.

Полное давление представляет собой сумму статического и динамического давления вентилятора:

Р = Рст + Рдин(2)

В свою очередь статическое давление вентилятора равно разности статических давлений Рст2после вентилятора иРст1до вентилятора.

Рст = Рст2 – Рст1(3)

Статическое давление на входе и выходе из вентилятора определяется с помощью вакууметра и манометра:

Рст1 = В - Рв (4)

Рст2 = В + Рн (5)

здесь: Рв - давление всасывания по вакууметру,Па;

Рн - давление нагнетания по манометру,Па;

В - атмосферное давление, Па.

С учётом (3, 4, 5) статическое давление вентилятора можно определить как сумму давления всасывания Рви давления нагнетанияРн.

Рст = Рв + Рн(6)

Динамическое давление Рдинзависит от скорости газа в нагнетательном патрубке вентилятора и может быть определено по формуле:

Па(7)

где: ρ - плотность газа, кг/м3;

с - скорость газа, м/с.

Таким образом, полное давление, создаваемое вентилятором, выражается суммой трёх слагаемых:

Па(8)

Если вентилятор приводится в движение трёхфазным электродвигателем, потребляемая от сети мощность Nможет быть определена по показаниям ваттметра, включаемого поочерёдно в каждую из фаз:

N = NA + NB + NCВт (9)

Полезная мощность вентилятора Nправна произведению полного давления на производительность:

Nп = PQВт(10)

Отношение полезной мощности вентилятора к мощности, потребляемой электродвигателем из сети называется коэффициентом полезного действиявентиляционной установки:

(11)

Обычно к.п.д. центробежных вентиляторов находится в пределах 0,45 – 0,70.

Контрольные вопросы

1. Уравнение Бернулли, его физический и энергетический смыслы.

2. Устройство и принцип действия центробежного вентилятора.

3. Назовите аппараты для перемещения больших количеств газа.

4. Приведите сравнительную характеристику осевого и центробежного вентиляторов.

5. Разность каких давлений показывает дифманометр, присоединенный к трубке Пито?

6. Чем общее давление отличается от статического?

7. Способы определения и расчета расхода жидкости.

8. Устройства для определения скорости и расхода жидкости в трубопроводе, принцип их действия.

9. Характеристики работы центробежного вентилятора, работа центробежных вентиляторов на сеть.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные:

- Брюханов О.Н, Коробко В.И., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: ИНФРА – М.: 2017.

- Будов В.М. Насосы АЭС.- М.: Энергоатомиздат, 2016.

- Евгеньев А.Е., Крупеник А.П. Гидравлика. – М.: Недра, 2013.

- Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатоииздат, 2014.

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация.-М.: Стройиздат, 2012

- Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы.Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2015.

- Малющенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочное пособие.- М.: Энергоиздат, 2013.

Дополнительные:

- Пашутина Н.Г., Макашова О.В., Медведев Р.М. Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики. – М.: Машиностроение. 1988г ГОСТ 9725 — 76. Вентиляторы центробежные.

- ГОСТ 17398- 72. Насосы. Термины и определения.

- ГОСТ 14059-68* Насосы поршневые. Ряды основных параметров.

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

Интернет ресурс:

http://www.ges.ru/book/book_pumps/2.htm