ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

по дисциплине ОП.08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

Г.БЕЛГОРОД, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы по дисциплине по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 2019г. |

Составители: Гунько И.В., преподаватель ОГАПОУ  «БСК»

Введение

Дисциплина является одной из  общепрофессиональныхдисциплин, дающих знания для получения профессиональных навыков, и преподается студентам специальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование.

Методические указания по выполнению практических занятий составлены в соответствии с рабочей программой по даннойдисциплине ППССЗ ОГАПОУ «БСК».

Содержание методических указаний по выполнению практических занятий соответствует требованиям Государственного стандарта среднего профессионального образования.

Выполнение практических занятий должно способствовать более глубокому пониманию, усвоению и закреплению изучаемого материала, развитию логического мышления, аккуратности, умению правильно выполнять расчеты и  делать соответствующие выводы.

Цель методической разработки

- Дидактическая цель:

Оказание помощи студентам в выполнении задания по решению    ситуационных задач с использованием полученных знаний.

- Воспитательная цель:

Воспитать ответственность и аккуратность, интерес к дисциплине.

- Развивающая цель:

Сформировать у студентов новую идеологию экономического мышления, стратегию действий в условиях рынка;

Закрепить и расширить теоретические и практические знания.

Перечень практических работ

| № | ### Наименование практического занятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели, характеризующие энергосберегающие системы вентиляции в жилых домах. | 2 |
| 2 | Создание энергосберегающих решений для офисных помещений. | 2 |
| 3 | Создание энергосберегающих решений для торговых центров. | 2 |
| 4 | Построение системы кондиционирования воздуха в помещении искусственного катка с применением энергосберегающих технологий | 4 |
| 5 | Анализ функционирования «чистых комнат» на примере реальной компании (фармацевтическое, литиевое производство) | 2 |
| 6 | Тепло и массообмен при раздельной схеме косвенного испарительного охлаждения приточного наружного воздуха. | 3 |
| 7 | Совмещенные схемы двухступенчатого испарительного охлаждения приточного наружного воздуха. | 2 |
| 8 | Выбор оптимальной схемы вентиляции помещений. | 2 |
| 9 | Режимы потребления теплоты. Режимы потребления «холода» Режимы потребления теплоты и «холода» . Режимы без потребления теплоты и «холода» | 3 |
| 10 | ### Режимы потребления теплоты. Режимы потребления «холода». Режимы без потребления теплоты и «холода». | ### 1 |
| 11 | ### Режимы потребления теплоты. Режимы потребления «холода». Режимы без потребления теплоты и «холода». | ### 1 |
|  |  | ### 24 |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа  №1

Тема: Показатели, характеризующие энергосберегающие системы вентиляции в жилых домах.

Цель работы: изучить основные показатели, характеризующие энергосберегающие системы вентиляции в жилых домах.

Теоретические сведения

В настоящее время большое внимание уделяется энергоэффективности различных процессов, оборудования и т.д., в том числе и вентиляционных систем. Сами вентиляционные системы могут быть предназначены как для перемещения воздуха (газов), так и для перемещения обработанного воздуха (нагрев, охлаждение, утилизация теплоты и т.д.). В первом случае потребляется электрическая (либо иная) энергия, во втором случае – электрическая и тепловая энергия. При проектировании вентиляционной системы в соответствии с СП 60.13330 требуемый расход приточного воздуха (отдельно для теплого и холодного периода) определяется из условий обеспечения санитарно-гигиенических норм; норм противопожарной безопасности, условий, исключающих образование конденсата и т.д. Для проектируемой вентсистемы расход воздуха является постоянной величиной (если не допускается применение рециркуляции). При заданном расходе воздуха затраты тепловой энергии на нагрев/охлаждение воздуха зависит, в основном, от внешних условий. Для проектируемой вентсистемы при заданном расходе воздуха (если не учитывать теплоутилизацию) затраты тепловой энергии можно считать условно постоянной величиной. Вентиляционная система может быть построена различным образом: возможны различная прокладка воздуховодов и количество параллельных ветвей, соответственно, все возможные варианты вентсистем будут иметь различные аэродинамические потери и, следовательно, эффективность. Если вентсистему рассматривать только с точки зрения аэродинамики (т. е. не учитывать подвод или отвод теплоты), то аэродинамически эффективной может называться только та система, которая для перемещения необходимого расхода воздуха потребляет минимальную электрическую мощность. В настоящее время в РФ действует национальный стандарт ГОСТ Р ЕН 13779 [4], в котором для оценки аэродинамической эффективности вентсистем предложено использовать размерный параметр – удельную мощность (Specific Fan Power),

КПД электродвигателя и КПД привода Приводом вентилятора является устройство, используемое для приведения в действие вентилятора, включающее в себя двигатель, механическую трансмиссию и частотный преобразователь. Примечание – Примером механической трансмиссии являются: ременный привод, соединительные муфты. В вентиляторах систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования, как правило, используются обычные асинхронные электродвигатели. КПД такого типа электродвигателей зависит от нагрузки на электродвигатель. Для управления частотой вращения асинхронных электродвигателей используются частотные преобразователи, которые имеют свои характеристики. При изменении частоты вращения колеса вентилятора изменяется КПД электродвигателя и КПД частотного преобразователя.

Задание.

Составить принципиальные варианты расположения оборудования позволяющие получить максимальное энергосбережение.

Рисунок 1 Жилой дом

Практическая  работа № 2

Тема: Создание энергосберегающих решений  для офисных помещений.

Цель работы: изучить создание энергосберегающих решений  для офисных помещений.

Теоретические сведения.

Сущность предлагаемого метода состоит в следующем: Вклад энергосберегающих решений в снижение теплопотребления здания может быть оценен для большинства случаев введением в уравнение теплового баланса внутреннего воздуха здания так называемых коэффициентов эффективности энергосберегающих решений. Определим коэффициент эффективности энергосберегающих решений следующим образом:

α = 1 – Qот/ох2 / Qот/ох1, (1)

где Qот/ох1 – расход тепловой энергии для отопления или охлаждения здания в годовом цикле до применения энергосберегающих решений, кВт•ч;

Qот/ох2 – расход тепловой энергии для отопления или охлаждения здания в годовом цикле после применения энергосберегающих решений, кВт•ч. Коэффициент эффективности энергосберегающих решений характеризует относительную величину снижения теплопотребления конкретного здания за счет применения конкретного энергосберегающего решения. Уравнение теплового баланса внутреннего воздуха помещения имеет вид:

Qот/ох = Qогр + Qок + Qвент ± Qвн ± Qс.р

где Qогр – трансмиссионные теплопотери/теплопоступления через наружные светонепроницаемые ограждающие конструкции здания, кВт•ч;

Qок – трансмиссионные теплопотери/теплопоступления через наружные светопроницаемые ограждающие конструкции здания, кВт•ч;

Qвент – теплопотери/теплопоступления за счет вентиляционного воздухообмена с учетом инфильтрации, кВт•ч;

Qвн – теплопоступления от внутренних источников тепловыделений, кВт•ч;

Qс.р – теплопоступления за счет воздействия солнечной радиации, кВт•ч. Для оценки вклада энергосберегающих решений в тепловой баланс внутреннего воздуха помещений зданий необходимо интегрировать в уравнение коэффициенты их эффективности. С учетом вышесказанного уравнение теплового баланса внутреннего воздуха примет вид:

Qот/ох = [(1 – αогр) • Qогр + (1 – αок) • Qок + (1 – αвент)

Qвент ± Qвн ± Qс.р] • (1 – αот/ох) • (1 – αтепл)

где αвент, αот/ох, αтепл, αогр, αок – коэффициенты эффективности энергосберегающих решений, соответственно при снижении расхода тепловой энергии в системе вентиляции (устройство утилизаторов теплоты вытяжного воздуха для подогрева/охлаждения приточного, применение приточных регулируемых устройств и т. д.);

при снижении расхода тепловой энергии в системе отопления/охлаждения (устройство термостатов, комнатных контроллеров и т. д.); при снижении расхода тепловой энергии в системе теплоснабжения (устройство ИТП, автоматизированного узла управления и т. д.);

при снижении трансмиссионных теплопотерь/теплопоступлений через светонепроницаемые ограждающие конструкции (устранение влияния «мостиков холода», повышение теплотехнической однородности ограждающих конструкций и т. д.);

при снижении трансмиссионных теплопотерь/теплопоступлений через светопроницаемые ограждающие конструкции (устройство затеняющих устройств, применение ночных штор и т. д.).

Будем называть такой подход методом экспресс-оценки эффективности энергосберегающих решений. В соответствии с изложенным выше, рассмотрим основные пути снижения теплопотребления зданий и выберем соответствующие энергосберегающие решения:  регулирование расхода потребления тепловой энергии на вводе в здание или квартиру (устройство ИТП, автоматизированного узла управления, квартирного теплового пункта и т. д.);

регулирование теплоотдачи отопительных приборов (пофасадное регулирование, прерывистый режим отопления, устройство термостатов, комнатных контроллеров);

снижение трансмиссионных теплопотерь/теплопоступлений через наружные светонепроницаемые ограждающие конструкции (уменьшение влияния «мостиков холода», повышение теплотехнической однородности ограждающей конструкции);

снижение трансмиссионных и инфильтрационных теплопотерь/теплопоступлений через наружные светопроницаемые ограждающие конструкции (применение ночных штор);

регулирование вентиляционного воздухообмена в зависимости от потребности (устройство приточных регулируемых устройств, центральных и местных вентиляционных установок, персональной вентиляции);

использование утилизаторов теплоты вытяжного вентиляционного воздуха для нагрева/охлаждения приточного (применение пластинчатых теплообменников, теплообменников с вращающейся теплообменной насадкой (роторных рекуператоров), теплообменников с промежуточным теплоносителем (теплообменники «жидкость – воздух»)). При оценке снижения теплопотребления зданий было принято следующее допущение: обязательным условием обеспечения энергоэффективности является выполнение архитектурно-строительных и санитарно-гигиенических норм, правильная наладка и эксплуатация энергосберегающего оборудования, технологий и мероприятий. Экспертная оценка и обработка результатов осуществлялась методом «Дельфи» – многоэтапным количественным методом групповых оценок, предусматривающим независимость мнений экспертов друг от друга и обладающим высокой надежностью при прогнозировании. По результатам экспертной оценки были определены коэффициенты эффективности вышеперечисленного энергосберегающего оборудования, технологий и мероприятий для жилых и общественных зданий, три из которых приведены для примера в таблице. Данные, приведенные в таблице, являются результатом одного из возможных путей экспертных оценок. Значения коэффициентов эффективности энергосберегающих решений, полученные с использованием других методов экспертных оценок другими специалистами, могут отличаться. Разработка системы уравнений теплового баланса внутреннего воздуха здания с учетом коэффициентов эффективности энергосберегающих решений осуществляется на основе математической модели расчета расхода тепловой энергии для отопления и охлаждения зданий.

Пример расчета

На основании разработанного метода экспресс-оценки эффективности энергосберегающих решений нами были проведены расчеты расхода тепловой энергии для отопления административного здания в годовом цикле при применении различных энергосберегающих решений.

Исходные данные:  здание расположено в Москве;

полезная площадь здания составляет 2 537 м2 ;

характеристики ограждающих конструкций помещения соответствуют требованиям;

климатические параметры соответствуют параметрам «типового метеорологического года» для Москвы;

температура внутреннего воздуха в помещении в холодный период с 8.00 до 18.00 составляет +19 °С, с 18.00 до 8.00 – +12 °С ;

внутренние тепловыделения в помещениях с 9.00 до 10.00 составляют 29 Вт/м2 , с 10.00 до 17.00 – 57 Вт/м2 , с 18.00 до 19.00 – 29 Вт/м2 , с 19.00 до 9.00 – 0 Вт/м2 ;

кратность воздухообмена в рабочее время составляет 2 ч–1, в нерабочую часть суток 0,5 ч–1;

система вентиляции центральная механическая;

система отопления водяная двухтрубная с вертикальными стояками; управление расходом тепловой энергии осуществляется в автоматизированном узле управления;

применены следующее энергосберегающее оборудование, технологии и

мероприятия:

- утилизация теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного посредством пластинчатого теплообменника;

- устройство комнатных контроллеров;

- устройство персональной вентиляции.

Коэффициенты эффективности указанных энергосберегающих решений представлены в таблице. Результаты расчетов эффективности различных энергосберегающих решений приведены на диаграмме.

Вывод: Разработанный метод экспресс-оценки эффективности энергосберегающих решений позволяет оперативно оценить вклад в снижение теплопотребления конкретного здания энергосберегающих решений и может быть использован для определения класса энергоэффективности зданий, для рейтинговой оценки зданий в системе зеленого строительства и исследования теплового баланса зданий.

Практическая работа №3

Тема: Создание энергосберегающих решений для торговых центров.

Цель работы: изучить создание энергосберегающих решений  для торговых центров.

Задание. На основании данных практической работы №2 создать энергосберегающие решения для торговых центров.

Практическая работа №4

Тема: Построение системы кондиционирования воздуха в помещении искусственного катка с применением энергосберегающих технологий

Цель работы: получение знаний о требованиях к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов и умений при использовании системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих

Задание:

- составить таблицу с выбранными параметрами, характеризующими системы кондиционирования;

- по результатам наблюдения на предприятии представить в аудитории ситуации связанные с неисправностями при использовании систем вентиляции и кондиционирования

Рекомендации:

- Используя описание различных систем кондиционирования (тексты - информация из Интернета) определить параметры, по которым можно их сравнить, и заполните таблицу

- Определите, какая система вентиляции действует в здании гостиницы.

- Перечислите неисправности в системе вентиляции/кондиционирования, которые случились во время прохождения практики в гостинице, опишите действия персонала при обнаружении неисправностей.

- Задачи:

  - Какие кондиционеры и в каком количестве необходимы для конференц-зала площадью 100 кв.м?

Практическая работа №5

Тема: Анализ функционирования «чистых комнат» на примере реальной компании (фармацевтическое, литиевое производство)

Цель работы: научиться выполнять анализ функционирования «чистых комнат» на примере реальной компании (фармацевтическое, литиевое производство)

Теоретические сведения

Чистая комната - это сложное техническое сооружение, в котором регулируется концентрация взвешенных в воздухе частиц пыли и поддерживается специфический микроклимат. Для определения уровня чистоты в таких помещениях используют понятие "класса чистоты", определяемого по количеству частиц в единице объема воздуха. Этот параметр, один из важнейших в классификации чистых комнат, регламентируется стандартами.

На практике широко применяется Федеральный стандарт США 209 "Чистые комнаты и требования к рабочим станциям. Контролируемая окружающая среда", точнее, его последние ревизии - (1988г.) и 209Е (1992г.). Согласно 209D, класс чистоты определяется количеством частиц размерами более 0,5 мкм в одном кубическом футе воздуха. Последний вариант 209Е отличается тем, что в нем используются метрические единицы, а класс чистоты определяется как логарифм концентрации взвешенных частиц размерами более 0,5 мкм.

| Класс |  | Концентрация взвешенных частиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | > 0,1 мкм |  | > 0,2 мкм |  | > 0,3 мкм |  | > 0,5 мкм |  | > 5 мкм |  |
| 209Е | 209D | м3 | куб.фут | м3 | куб.фут | м3 | куб.фут | м3 | куб.фут | м3 | куб.фут |
| M1 |  | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | - | - |
| M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 35.3 | 1.00 | - | - |
| M2 |  | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | - | - |
| M2.5 | 10 | 12400 | 350 | 2650 | 75.0 | 1060 | 30.0 | 353 | 10.0 | - | - |
| МЗ |  | 35000 | 991 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | - | - |
| М3.5 | 100 | - | - | 26 500 | 750 | 10 600 | 300 | 3530 | 100 | - | - |
| М4 |  | - | - | 75 700 | 2 140 | 30 900 | 875 | 10000 | 283 | - | - |
| М4.5 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 35300 | 1000 | 247 | 7 |

Таблица Классы чистоты согласно стандартам 209D и 209Е

В некоторых странах существуют свои региональные стандарты, регламентирующие чистоту воздуха в помещениях, например в Великобритании - BS5295, Франции - AFNOR X44101, Германии VD 1.2083. Поэтому был разработан международный стандарт ISO 14644-1 "Классификация чистоты воздуха", определяющий 9 классов чистоты по концентрации взвешенных частиц. Иногда, чтобы охарактеризовать уровень чистоты, говорят также о режимах очистки воздуха. В этом случае выделяют три категории: с жестким, средним и умеренным режимом. Взаимосвязь между некоторыми стандартами на чистые помещения приведена в табл.

Таблица  Взаимосвязь между стандартами на чистые помещения

| Страна и стандарт | США,209D | США, 209E | Великобритания, BS5295 | Австралия, AS 1386 | Франция,AFNOR X44101 | Германия, VD 1.2083 | ISO 14644-1 | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата издания | 1988 | 1992 | 1989 | 1989 | 1972 | 1990 | 1997 |  |
|  | 1 | M1.5 | С | 0.035 | - | 1 | 3 | Жесткий |
|  | 10 | M2.5 | D | 0.35 | - | 2 | 4 | Жесткий |
|  | 100 | M3.5 | E или F | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | Жесткий Средний |
|  | 1000 | M4.5 | G или H | 35 | - | 4 | 6 | Средний |
|  | 10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | Средний |
|  | 100000 | M6.5 | К | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | Умеренный |

Таким образом в воздухе чистой комнаты класса 100 может быть взвешено не более 100 частиц/куб.фут (2 - 4 частицы/литр). Для сравнения приведем такую цифру: каждую минуту человек создает около полутора миллионов частиц. Основными источниками являются волосы и одежда. Значительная часть загрязняющих частиц выделяется при дыхании. Поэтому все работы в чистой комнате должны выполняться в специальной одежде, изготовленной из специальной ткани. К персоналу чистой комнаты предъявляется ряд требований, связанных с их личной гигиеной: от запрета на использование косметики и ношение бороды до запрета на курение, поскольку курящие создают в полтора раза больше частиц, чем некурящие.

Конструкция чистой комнаты

Чистые комнаты состоят из рабочей зоны и системы очистки и кондиционирования воздуха. Такое помещение имеет "чистые" стены и пол, изготовленные из специальных материалов, не аккумулирующих и не выделяющих частиц пыли.

Рабочая зона чистой комнаты состоит из двух специальных пылезащитных камер, конструктивно объединенных в один блок общей площадью 5 м2.

Рис. Пример плана чистой комнаты

Этот блок помещен в т.н. обдувочный шлюз, в котором выполняется предварительная очистка воздуха и обдув персонала перед входом в чистую комнату. Все помещение изолировано от наружной стены здания коридором и не примыкает ни к одной из наружных стен здания, что снижает уровень шума и вибраций внутри него. Внешний вид чистой комнаты приведен на рис.

Рис. Внешний вид чистой комнаты

В потолке чистой комнаты обычно монтируются фильтры очистки воздуха. Фильтры могут быть сгруппированы и присоединены к общему модулю приточной системы, что облегчает установку в потолке, либо могут устанавливаться по отдельности, с индивидуальными приточными воздуховодами. Такое размещение, напоминающее перевернутую букву "Т", образует ячеистую структуру под потолком. При этом фильтры тщательно герметизируются в корпусе для предотвращения пропуска неочищенного воздуха.

Широко используются блоки "фильтр-вентилятор". В некоторых конструкциях фильтр сменный, в других случаях по истечении срока службы заменяется весь вентиляторный блок. Вентиляторы комплектуются электродвигателями, рассчитанными на разные напряжения, что позволяет использовать различные схемы электроснабжения. Некоторые сложные системы регулирования предусматривают возможность индивидуальной регулировки каждого блока, регистрации энергопотребления, выдачи сигналов о неисправностях электродвигателей, регулирование групп фильтр-вентиляторов и изменение скорости вращения вентиляторов по времени суток.

В потолке чистой комнаты класса 100 компании установлено 4 фильтра тонкой очистки, объединенные в 2 блока "фильтр-вентилятор". Эти фильтры обеспечивают эффективность очистки воздуха не менее 99,9% по частицам размерами более 0,5 микрон. Существуют фильтры и с более высокой эффективностью (до 99,999%), но по причине высокой стоимости они не получили широкого распространения. При производстве винчестеров используются фильтры высокоэффективной очистки с эффективностью 99,97 % по частицам размером 0,3 микрон.

Установка фильтров непосредственно в потолке не дает возможности пыли скапливаться на каких-либо поверхностях, например, на стенках воздуховодов при течении воздуха от фильтра к чистой комнате. Кроме того, этим обеспечивается смешанное течение воздуха в комнате: воздух движется вертикально сверху вниз до высоты 0,6 - 0,9 м, а затем удаляется через установленные внизу настенные вытяжные решетки. Затем рециркуляционный воздух вновь проходит через фильтры и подается в помещение. Иногда для получения более жесткого режима очистки воздух удаляется через перфорацию в фальшполе в вытяжную камеру под полом, чем обеспечивается однонаправленное течение воздуха. Однако такие решения имеют высокую стоимость и применяются на заводах по производству полупроводников.

Воздух, поступающий в комнату после очистки в фильтрах, практически не содержит взвешенных частиц. Подача воздуха в помещение имеет несколько целей. Во-первых, уменьшение концентрации пыли, возникающей вследствие пребывания людей и выполнения производственных процессов. Во-вторых, захват и унос загрязняющих частиц из помещения. Кроме того, нагнетание воздуха в чистую комнату создает перепад давлений ~10Па между комнатой и обдувочным шлюзом, что препятствует попаданию пылевых частиц в комнату при открытии/закрытии дверей в нее. Более высокое избыточное давление вызывает свистящий шум в щелях и затруднения при открывании дверей. Перепад давлений между обдувочным шлюзом и смежным помещением составляет ~5Па.

Система вентиляции и кондиционирования воздуха в чистой комнате

Система вентиляции воздуха чистой комнаты обеспечивает подачу очищенного воздуха для поддержания заданного уровня чистоты помещения. Проектирование чистых помещений требует специфических подходов в планировании систем вентиляции, учитывающих особенности воздухообмена, фильтрации и циркуляции воздуха в помещении, а также тепловую нагрузку. Подача воздуха в чистые комнаты должна происходить так, чтобы предотвратить образование застойных зон, где могут оседать и накапливаться частицы пыли. Воздух также должен быть кондиционирован по температуре и влажности в соответствии с требованиями к параметрам микроклимата помещения. Для создания избыточного давления в помещении необходимо подавать дополнительное количество кондиционированного воздуха. Кроме того, для отвода тепла от технологического оборудования и электродвигателей циркуляционных вентиляторов чистая комната должна охлаждаться круглый год.

До 90% используемого в чистой комнате воздуха не обрабатывается кондиционером - это рециркуляционный воздух. Приток наружного воздуха необходим для компенсации вытяжки и эксфильтрации, которая всегда имеет место в чистых помещениях с избыточным давлением. Из-за необходимости очистки и температурно-влажностной обработки наружного приточного воздуха он имеет относительно высокую стоимость. Поэтому система вентиляции и очистки построена таким образом, чтобы свести его количество к минимуму.

Наружный воздух приводится в соответствие с нормативами с помощью кондиционера. Этот кондиционер обеспечивает очистку, предварительный подогрев, охлаждение, повторный подогрев, осушение и увлажнение воздуха. Воздух, циркулирующий в чистой комнате, охлаждается в смесительно-распределительной камере, в которой часть общего потока охлаждается в поверхностных теплообменниках и затем возвращается в общий поток к рециркуляционным вентиляторам.

Структурная схема системы вентиляции и кондиционирования воздуха в чистой комнате компании выглядит следующим образом (рис. 25).

Рис. Структурная схема системы вентиляции и кондиционирования воздуха чистой комнаты.

На этом рисунке красным цветом выделена подсистема вентиляции и кондиционирования рециркуляционного воздуха, синим - приточного наружного воздуха.

Вентилятор приточной системы нагнетает внешний воздух в обдувочный шлюз через фильтр грубой очистки. В шлюзе установлен кондиционер, приводящий температурно-влажностные характеристики к нормированным значениям. При необходимости кондиционер можно отключать. В чистую комнату воздух подается через вентиляционные блоки и фильтры тонкой очистки, установленные в потолке пылезащитных камер. Таким образом, перед подачей в чистую комнату воздух проходит двухступенчатую очистку. Для исключения передачи вибрации на конструкции чистых помещений системы вентиляции и кондиционирования воздуха оборудованы звуко- и вибропоглощающими устройствами.

Особенностью чистой комнаты компании является дополнительно установленное в чистой комнате рабочее место для тонкой очистки воздуха (чистая зона). Рабочее место представляет собой стол специальной конструкции, оснащенный автономной системой вентиляции и освещения и обеспечивает дополнительную очистку воздуха при проведении работ по восстановлению информации со вскрытием камеры накопителя.

Особо следует отметить то, что чистая комната была сертифицирована на соответствие классу чистоты 100 и рекомендована для выполнения ремонта жестких дисков, восстановления сменных носителей и проведения других работ, требующих повышенной чистоты воздуха. С помощью анализатора запыленности была измерена концентрация частиц в воздухе. По результатам измерений в "чистой комнате" содержится 3-4 частицы размером 0,5 мкм на 1 л воздуха; в пределах "чистого места" содержится 2-3 частицы размером 0,5 мкм на 1 л воздуха.

Восстановление информации в чистой комнате

В чистой комнате выполняются работы по восстановлению информации, связанные со вскрытием камер накопителей на жестких дисках:

- замена головок или блока головок;

- замена микросхемы предусилителя-коммутатора;

- адаптивное копирование информации.

Задание. Выполнить на основе теоретических данных проект «Чистой комнаты» для аптеки.

Практическая работа №6

Тема: Тепло и массообмен при раздельной схеме косвенного испарительного охлаждения приточного наружного воздуха.

Цель работы: научить выполнять расчет тепло и массообмен при раздельной схеме косвенного испарительного охлаждения приточного наружного воздуха.

Теоретические сведения.

Системы двухступенчатого и косвенного испарительного охлаждения были хорошо известны специалистам еще в 1970–1980-е годы [1], однако широкого распространения в общественных зданиях эти системы не получили по трем основным причинам:

– отсутствие кондиционирования воздуха в таких зданиях;

– отсутствие необходимого отечественного высокоэффективного оборудования;

– в силу жесткой зависимости эффективности указанных систем от изменяющихся в широких пределах параметров наружного воздуха.

Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Практически все вновь строящиеся или реконструируемые общественные здания оборудуются системами кондиционирования, проектировщики имеют возможность применять, а заказчики приобретать по приемлемым ценам современное высокоэффективное оборудование. Таким образом, можно считать, что первые две причины, препятствующие применению косвенного испарительного охлаждения, устранены и можно было бы ожидать появления интереса к нему. И действительно, уже в наше время много внимания этим системам уделил О. Я. Кокорин.

СКВ с косвенным и двухступенчатым испарительным охлаждением классифицируют по пропуску воздуха через градирню (работающие на наружном воздухе; на воздухе, удаляемом из помещений; на смеси наружного и удаляемого воздуха).

Теоретически предельной температурой, до которой можно охладить воздух в СКВ с косвенным охлаждением, является температура точки росы воздуха, подаваемого в градирню, но это требует устройства многоступенчатых систем. Практически в одноступенчатых системах реальным пределом охлаждения является температура мокрого термометра воздуха, подаваемого в градирню.

Расчет таких систем следует выполнять с использованием J-d диаграммы в следующей последовательности.

На J-d диаграмме наносят точки с расчетными параметрами наружного (Н) и внутреннего (В) воздуха. В рассматриваемом примере по заданию на проектирование приняты значения: tн = 30 °С; tв = 24 °С; fв = 50 %.

Для точек Н и В определяем значение температуры мокрого термометра:

tмн = 19,72 °С;

tмв = 17,0 °С.

Как видно, значение tмн почти на 3 °С выше, чем tмв, следовательно, для большего охлаждения воды, а затем наружного приточного воздуха, целесообразно подавать в градирню воздух, удаляемый вытяжными системами из офисных помещений.

Заметим, что при расчете градирни требуемый расход воздуха может оказаться больше удаляемого из кондиционируемых помещений. В этом случае в градирню надо подавать смесь наружного и удаляемого воздуха и в качестве расчетной принимать температуру мокрого термометра смеси.

Из расчетных компьютерных программ ведущих фирм – производителей градирен находим, что минимальный перепад между конечной температурой воды на выходе из градирни tw1 и температурой мокрого термометра tвм подаваемого в градирню воздуха следует принимать не менее 2 °С, то есть:

tw2 =tw1 +(2,5...3) °С. (1)

Для достижения более глубокого охлаждения воздуха в центральном кондиционере принимают конечную температуру воды на выходе из воздухоохладителя и на входе в градирню tw2 не более чем на 2,5 выше, чем на выходе из градирни, то есть:

tвк ≥ tw2 +(1...2) °С. (2)

Обратим внимание, что от температуры tw2 зависит конечная температура охлаждаемого воздуха и поверхность воздухоохладителя, так как при поперечном течении воздуха и воды конечная температура охлаждаемого воздуха не может быть ниже tw2.

Обычно конечную температуру охлаждаемого воздуха рекомендуется принимать на 1–2 °С выше конечной температуры воды на выходе из воздухоохладителя:

tвк ≥ tw2 +(1...2) °С. (3)

Таким образом, при выполнении требований (1, 2, 3) можно получить зависимость, связывающую температуру мокрого термометра воздуха, подаваемого в градирню, и конечную температуру воздуха на выходе из охладителя:

tвк =tвм +6 °С. (4)

Но при таких исходных данных, вместо указанного в примере значения tвк = 23 °С, можно получить конечную температуру воздуха на выходе из воздухоохладителя не ниже 26–27 °С, что делает всю схему бессмысленной при tн = 28,5 °С.

Проектное решение, предложенное для высотной башни спортивного комплекса, рассмотрим на конкретном примере для нижнего технического этажа на отм. +36 м. Принципиальная, она же расчетная, схема СКВ с косвенным испарительным охлаждением показана на рис. 1, а построение процесса на J-d диаграмме – на рис. 2.

Рисунок 1 Принципиальная и расчетная схема косвенного испарительного охлаждения для кондиционеров одного технического этажа

Рисунок 2. Построение процессов косвенного испарительного охлаждения на J-d диаграмме

Задание. Выполнить построение процессов косвенного испарительного охлаждения на J-d диаграмме

Практическая работа № 7

Тема: Совмещенные схемы двухступенчатого испарительного охлаждения приточного наружного воздуха.

Цель работы: научиться выполнять совмещенные схемы двухступенчатого испарительного охлаждения приточного наружного воздуха.

Теоретические сведения

Рассматриваемая система состоит из двух кондиционеров основного, в котором производится обработка воздуха для обслуживаемого помещения, и вспомогательного — градирни. Основное назначение градирни — воздушно-испарительное охлаждение воды, питающей первую ступень основного кондиционера в теплый период года (поверхностный теплообменник ПТ). Вторая ступень основного кондиционера — оросительная камера ОК, работающая в режиме адиабатического увлажнения, имеет обводной канал — байпас Б для регулирования влажности воздуха в помещении.

Кроме кондиционеров — градирен для охлаждения воды могут быть использованы промышленные градирни, фонтаны, брызгальные бассейны и т. п. В районах с жарким и влажным климатом в ряде случаев в дополнение к косвенному испарительному охлаждению используют машинное охлаждение.

Системы многоступенчатого испарительного охлаждения. Теоретическим пределом охлаждения воздуха с использованием таких систем является температура точки росы.

Системы кондиционирования воздуха с применением прямого и косвенного испарительного охлаждения имеют более широкую область применения) по сравнению с системами, в которых используется только прямое (адиабатическое) испарительное охлаждение воздуха.

Двухступенчатое испарительное охлаждение, как известно, наиболее приемлемо в районах с сухим и жарким климатом. При двухступенчатом охлаждении можно достигнуть более низких температур, меньших воздухообменов и меньшей относительной влажности воздуха в помещениях, чем при одноступенчатом охлаждении. Это свойство двухступенчатого охлаждения вызвало предложение о переходе целиком на косвенное охлаждение и ряд других предложений. Однако при всех прочих равных условиях эффект действия возможных систем испарительного охлаждения прямо зависит от изменений состояния наружного воздуха. Поэтому такие системы не всегда в течение сезона и даже одних суток обеспечивают поддержание требуемых параметров воздуха в кондиционируемых помещениях. Представление об условиях и границах целесообразного применения двухступенчатого испарительного охлаждения можно получить при сопоставлении нормируемых параметров внутреннего воздуха с возможными изменениями параметров наружного воздуха в районах с сухим и жарким климатом.

РАСЧЕТ:

Расчет таких систем следует выполнять с использованием J-d диаграммы в следующей последовательности.

На J-d диаграмме наносят точки с расчетными параметрами наружного (Н) и внутреннего (В) воздуха. В рассматриваемом примере по заданию на проектирование приняты значения: tн = 30 °С; tв = 24 °С; fв = 50 %.

Для точек Н и В определяем значение температуры мокрого термометра:

tмн = 19,72 °С; tмв = 17,0 °С.

Как видно, значение tмн почти на 3 °С выше, чем tмв, следовательно, для большего охлаждения воды, а затем наружного приточного воздуха, целесообразно подавать в градирню воздух, удаляемый вытяжными системами из офисных помещений.

Заметим, что при расчете градирни требуемый расход воздуха может оказаться больше удаляемого из кондиционируемых помещений. В этом случае в градирню надо подавать смесь наружного и удаляемого воздуха и в качестве расчетной принимать температуру мокрого термометра смеси.

Из расчетных компьютерных программ ведущих фирм – производителей градирен находим, что минимальный перепад между конечной температурой воды на выходе из градирни tw1 и температурой мокрого термометра tвм подаваемого в градирню воздуха следует принимать не менее 2 °С, то есть:

tw2 =tw1 +(2,5...3) °С. (1)

Для достижения более глубокого охлаждения воздуха в центральном кондиционере принимают конечную температуру воды на выходе из воздухоохладителя и на входе в градирню tw2 не более чем на 2,5 выше, чем на выходе из градирни, то есть:

tвк ≥ tw2 +(1...2) °С. (2)

Обратим внимание, что от температуры tw2 зависит конечная температура охлаждаемого воздуха и поверхность воздухоохладителя, так как при поперечном течении воздуха и воды конечная температура охлаждаемого воздуха не может быть ниже tw2.

Обычно конечную температуру охлаждаемого воздуха рекомендуется принимать на 1–2 °С выше конечной температуры воды на выходе из воздухоохладителя:

tвк ≥ tw2 +(1...2) °С. (3)

Таким образом, при выполнении требований (1, 2, 3) можно получить зависимость, связывающую температуру мокрого термометра воздуха, подаваемого в градирню, и конечную температуру воздуха на выходе из охладителя:

tвк =tвм +6 °С. (4)

Заметим, что в примере на рисунке приняты значения tвм = 19 °С и tw2 – tw1 = 4 °С. Но при таких исходных данных, вместо указанного в примере значения tвк = 23 °С, можно получить конечную температуру воздуха на выходе из воздухоохладителя не ниже 26–27 °С, что делает всю схему бессмысленной при tн = 28,5 °С.

Задание. По примеру выполнить расчет совмещенных схем двухступенчатого испарительного охлаждения приточного наружного воздуха.

Практическая работа №8

Тема: Выбор оптимальной схемы  вентиляции помещений.

Цель: Научиться проектировать общеобменную вентиляцию помещения.

Теоретические сведения.

Вентиляция – это организованный воздухообмен в производственных помещениях, предназначенный для обеспечения заданных параметров микроклимата и чистоты воздуха. Общеобменную вентиляцию устраивают в случаях, когда вредные выделения образуются во всем объеме помещения. Общеобменная вентиляция бывает естественной и механической. При естественной вентиляции воздухообмен происходит под действием теплового или ветрового напора без воздуховодов и вентиляторов, а также без предварительной обработки входящего в помещение воздуха (т.е. без очистки, охлаждения, подогрева воздуха и т.п.). При механической вентиляции воздух подается в помещение и удаляется из помещения при помощи вентиляторов и воздуховодов, при этом возможна обработка входящего приточного воздуха (т.е. очистка от пыли и вредных веществ, его охлаждения, нагрева, увлажнения и т.п.). Таким образом, при общеобменной вентиляции имеются специальные устройства для подачи чистого и свежего воздуха, а также для удаления загрязненного. При естественной вентиляции – это приточные и вытяжные окна, при механической – это воздуховоды. Размеры этих устройств необходимо определить при проектировании вентиляции.

Порядок проектирования вентиляции

1. Определение  количества  вредностей,  которые  выделяются в производственном помещении.

Это количество вредностей определяют как по экспериментальным данным, так и по известным методикам [1, 2, 3].

В зависимости от вида вредностей применяются различные методики. Для  примера рассмотрим два вида вредностей.

При выделении тепла от наружной поверхностей оборудования

где Q – количество тепла, выделяющегося в помещении, Дж/с;

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2⋅К);

Fт – площадь теплоотдающей поверхности оборудования, м2;

tн – наружная температура стенки оборудования, °С;

tо – температура окружающего воздуха, °С.

При испарении вредных веществ с открытых поверхностей

Задание. Запроектировать общеобменную вентиляцию помещения.

Практическая работа №9,10,11

Тема: Режимы потребления теплоты. Режимы потребления «холода» Режимы потребления теплоты и «холода» . Режимы без потребления теплоты и «холода»

Задание.

Выбираем для своего города число часов стояния наружных температур в зависимости от температуры наружного воздуха и составляем таблицу 1.

Таблица 1. Число часов стояния наружных температур

| Температуры наружного воздуха | -45 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | +8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число секунд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Определяем часовые расходы тепла суммарных тепловых нагрузок при различных температурах наружного воздуха. Нагрузки на отопление и  вентиляцию называются сезонными, они зависят от температуры наружного воздуха. Для текущих температур количество тепла рассчитывается по формулам:

а) на отопление

б) на вентиляцию

в) Нагрузки на горячее водоснабжение и технологические процессы не зависят от температуры наружного воздуха,  эти нагрузки являются круглогодичными.

Результаты расчетов сводим в таблицу

Таблица Расчетные расходы тепла при различных режимах работы системы теплоснабжения

| Виды теплопотребителя | Расчетные расходы тепла при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tно | tнв | tн.ср |  |  |  | -5 | 0 | +5 | +10 |
| Отопление Q0,МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция Qв, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение Qгв , МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические процессыQт, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Q. МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные:

- Брюханов О.Н, Коробко В.И., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: ИНФРА – М.: 2017.

- Будов В.М. Насосы АЭС.- М.: Энергоатомиздат, 2016.

- Евгеньев А.Е., Крупеник А.П. Гидравлика. – М.: Недра, 2013.

- Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатоииздат, 2014.

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация.-М.: Стройиздат, 2012

- Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы.Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2015.

- Малющенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочное пособие.- М.: Энергоиздат, 2013.

Дополнительные:

- Пашутина Н.Г., Макашова О.В., Медведев Р.М. Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики. – М.: Машиностроение. 1988г ГОСТ 9725 — 76. Вентиляторы центробежные.

- ГОСТ 17398- 72. Насосы. Термины и определения.

- ГОСТ 14059-68* Насосы поршневые. Ряды основных параметров.

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

Интернет ресурс:

http://www.ges.ru/book/book_pumps/2.htm