ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению лабораторных работ

по ПМ.02.Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования

МДК 02.01Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

БЕЛГОРОД, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе Рабочей программы ПМ. 02 по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 2019г. |

Составители:  Гунько И.В., преподаватель ОГАПОУ  «БСК»

Введение

Содержание методических указаний по выполнению лабораторных занятий соответствует требованиям Государственного стандарта среднего профессионального образования.

Выполнение лабораторных занятий должно способствовать более глубокому пониманию, усвоению и закреплению изучаемого материала, развитию логического мышления, аккуратности, умению правильно выполнять расчеты и  делатьсоответствующие выводы.

В методических указаниях дается теоретический материал, и приводятся примеры расчета  задач.

В результате выполнения расчетов студенты должны уметь определять параметры при гидравлическом расчёте воздуховодов, определять характеристики вентиляторов, производить аэродинамический расчёт воздуховодов.

Цель методической разработки

- Дидактическая цель:

Оказание помощи студентам в выполнении задания по решению    ситуационных задач с использованием полученных знаний.

- Воспитательная цель:

Воспитать ответственность и аккуратность, интерес к дисциплине.

- Развивающая цель:

Сформировать у студентов новую идеологию экономического мышления, стратегию действий в условиях рынка;

Закрепить и расширить теоретические и практические знания.

Перечень практических работ

| № | ### Наименование практического занятия |
| --- | --- |
| 1 | Лабораторная я работа №1 Определение параметров воздушной среды в помещении. |
| 2 | Лабораторная работа №2 Испытание систем вентиляции. |
|  | ВСЕГО 6 часов |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа невыполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Лабораторная работа №1

I) при оценке вновь сдаваемых в эксплуатацию систем для установления соответствия данным проекта;

2} при плановом обследовании санитарно-гигиенических условий труда (не реже одного раза в два года);

3) при расследовании случаев профессиональных отравлений;

4) при наличии нарушений в нормальной работе системы и др.

Испытания проводят в два этапа, которые включают в себя технические испытания и испытания на санитарно-гигиеническую эффективность.

Эффективность работы вентиляционной системы при технических испытаниях оценивается соответствием измеренных параметров расчетным, а при санитарно-гигиеническом обследовании - соответствием фактических метеорологических параметров (температуры, относительной влажности, подвижности воздуха), а также содержанием паров, газов и пыли допустимым.

Кроме этого, после реконструкции систем вентиляции определяется их социально-экономическая эффективность, которая заключается в улучшении состояния воздушной среды на рабочих местах, в снижении заболеваемости, травматизма и текучести кадров, повышении производительности труда. Специальный эффект оценивается по числу трудящихся, для которых улучшены условия труда, социально-экономический эффект рассчитывается в стоимостной форме по специальной методике.

Перед началом испытаний проверяется соответствие установленного вентиляционного оборудования, трассировки и диаметров воздуховодов, конструкции и основных размеров воздухораспределителей и воздухоприемников проектным данным.

При технических испытаниях определяются полное давление, частота вращения колеса вентилятора, наличие подсосов и утечек через соединения вентоборудования, количество воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого от оборудования или рабочих мест, температура и влажность воздуха, подаваемого в помещения, которые регулируются специальными устройствами.

Отклонения от проектных данных, заявленные при испытаниях, не должны превышать:

+10 % - по расходу воздуха (объем подсосов или утечек);

±10 % - по скорости воздуха в вентиляционных решетках;

±5 % - по относительной влажности приточного воздуха;

±2°0С - по температуре приточного воздуха.

При больших отклонениях проводится регулировка с целью приведения системы в соответствие с проектными данными.

Проведение испытаний оформляется актом, результаты вносятся в паспорт, который хранится в отделе механика (энергетика).

Ответственность за общее состояние вентиляционных установок на промышленных предприятиях несет главный инженер. Техническое руководство и контроль за эксплуатацией, своевременным ремонтом осуществляет главный механик (энергетик) предприятия через свой отдел, в состав которого входит вентиляционное бюро, инженер или техник по вентиляции.

Измерение давлений и определение скоростей и подачи (расхода воздуха) в вентиляционных системах

Поток воздуха движется по воздуховоду под действием разряжения или давления, создаваемого вентилятором, по отношению к атмосферному давлению, которое условно принимается за нуль. Измеряют статическое, динамическое и полное давление, т.е. их сумму. Схема распределения давлений во всасывающем и нагнетательном воздуховоде представлена на рис.3.

Рис.3. Схема распределения давлений во всасывающем и нагнетательном воздуховодах

Статическое давление Рcm(Па) - разность между атмосферным давлением и давлением движущегося по воздуховоду воздуха, необходимая для преодоления сопротивления трения воздуха о стенки воздуховода, определяет потенциальную энергию воздушного потока. Оно может быть больше или меньше атмосферного.

Динамическое (скоростное) давление Рдин- разность давления, необходимая для перемещения воздуха по воздуховоду, представляет кинетическую энергию потока(v- .скорость потока, м/с ; р - плотность воздуха, кг/м3. По величине динамического давления определяют 'скорость воздуха в воздуховоде:

Полное давление Рn- алгебраическая сумма статического и динамического давления или энергия, которая сообщаетсяIм3воздуха вентилятором.

Оно измеряется в вентиляционных системах для определения динамического давления и для контроля работы вентилятора.

В нагнетающих воздуховодах, расположенных в системах после вентилятора, начиная от него и до конца воздуховода, давление выше атмосферного.

Во всасывающих воздуховодах (до вентилятора) вентилятором создается разрежение, за счет которого и происходит всасывание воздуха в систему. Давление в воздуховоде ниже атмосферного, поэтому статическое и полное давление имеют отрицательное значение. В соответствии с ГОСТ 12.3.018-79 /2/ давление в воздуховодах измеряется жидкостными микроманометрами с помощью приемников давления (пневмометрических трубок), соединяемых между собой при замерах. Измерение давлений в воздуховодах основано на сравнении их с атмосферным и уравновешивании этих давлений столбом жидкости в трубке прибора. В настоящее время для этих целей используется микроманометр типа ММН-200(5)-1.0.

Микроманометр типа ММН-2400(5)-1.0.(рис.4) состоит из размещенных на подставке герметично закрывающегося резервуара и наклонной стеклянной трубки длиной 300 мм, герметично соединенных; между собой. Резервуар и трубка с фиксационным устройством укреплены на подставке с уровнями и двумя регулировочными винтами-ножками.

Рис.4. Микроманометр ММН-2400(5): 1 - подставка; 2 - регулировочные винты-ножки; 3 - штуцеры "-" и "+"; 4- резервуар со спиртом; 5 - трехходовой кран; 6 -.регулятор уровня жидкости; 7 - рукоятка трехходовою крана; 8 - уровни; 9 - рукоятка фиксатора; 10 - стойка для фиксирования трубки; 11 - стеклянная трубка

На крышке резервуара расположен трехходовой кран со штуцерами (обозначенными знаками "+" и "-") для подключения приемника давления и регулятор положения уровня жидкости в трубке.

Через штуцер "+" полость резервуара сообщается с атмосферой, через штуцер "-" с помощью гибкой трубки с верхний концом стеклянной трубки. При положении рукоятки крана против отметки "+" отверстия штуцеров закрыты, при положении против отметки "-" -открыты.

Отсчет уровня жидкости ведется по шкале (в мм), нанесенной на стеклянную трубку. Трубка имеет пять фиксируемых рукояткой положений, обозначенных на стойке цифрами (0,2; 0,3;. 0,4; 0,6; 0,8), что соответствует углам наклона 15, 25, 30, 45, 75°. .Цифровые обозначения называются коэффициентом угла наклона трубки (р - плотность спирта 809 кг/м3;sin- синус угла наклона трубки). Предел измерения прибором 2 - 2400 Па (0,2 - 240 мм вод.ст.).

Приемник давления (пневмометрическая трубка) (рис.5) состоит из двух металлических Г-образных трубок, вставленных одна в другую. Концы внутренней трубки с обеих сторон открыты и условно обозначаются знаком "+". Концы наружной трубки на загнутом носике и противоположном конце заглушены, но на носике имеется отверстия по всему периметру, через которые межтрубное пространство сообщается с атмосферой. На другом конце межтрубное пространство сообщается с атмосферой через штуцер. Боковые отверстия и штуцер обозначатся знаком "-". Приемник давления всегда помещается в воздуховод Г-образным носиком навстречу потоку и параллельно стенкам воздуховода (рис.6). При этом через открытый конец внутренней трубки "+" на микроманометр передается полное давление, а через боковые отверстия "-" — статическое давление.

При измерениях приемник давления вводится в воздуховод через специально предусмотренные с этой целью лючки или через отверстия, пробиваемые при замерах в стенках воздуховода.

В соответствии с ГОСТ 12.3.018-79 /2/ для измерения давления в воздуховодах выбираются участки с расположением мерных сечений на расстоянии не менее шести гидравлических диаметров.

( F- площадь, П - периметр сечения) за местом возмущения потока (отводы, шиберы и т.п.) и не менее двух диаметров перед ними.

При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается располагать мерное сечение в месте, делящей выбранный для измерения участок в отношении 3:1, в направлениях движения воздуха.

Допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте расширения или сужения воздуховода. При этом размер мерного сечения принимается равным соответствующему минимальному сечению воздуховода.

Координаты и количество точек измерения давлений для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения в зависимости от диаметра и размеров определяется по рекомендациям ГОСТ 12.3.019-79.

На рис.7 показано положение точек измерения давлений для воздуховода круглого сечения диаметром 250 мм.

При измерении давлении, способ соединения приемника давления с микроманометром зависит от типа вентиляционной системы (вытяжная или приточная). Не всегда при измерении давлений микроманометр соединяется с приемником давления таким образом, чтобы давление над спиртом в резервуаре было больше, чей в измерительной трубке. При этом уровень спирта в резервуаре понижается, а в трубке повышается. Схема измерения давлений представлена на рис.6.

Величина давления Р(Па) определяется по формуле Р = , где-разность между разность между конечным и начальным отсчетом; К - постоянная прибора (коэффициент угла наклона трубки); 109,81 м/с2.

Рис.7. Схема расположения точек замера давления в воздуховоде круглого сечения

Вентиляторами называются машины, предназначенные для перемещения газов и повышения их давления. При этом степень повышения давления у вентиляторов (отношение давления на выходе к давлению на входе) π< 1,1. Для создания больших давлений применяют воздуходувные машины и компрессоры.

Вентиляторы являются одним из распространённых видов судовых механизмов. Они используются для искусственной вентиляции жилых и служебных помещений, для создания тяги в котельных установках, для удаления вредных и пожароопасных газов из отсеков.

По назначению различают вентиляторы вдувные, вытяжные и циркуляционные. Так, котельные вентиляторы, которые нагнетают (вдувают) воздух в топки котлов, называются вдувными, а вентиляторы, отсасывающие выпускные газы из котла, называются вытяжными.

По принципу действия вентиляторы делятся на центробежные и осевые.

С

Рис.1. Схема центробежного вентилятора

хема центробежного вентилятора изображена на рис.1. Воздух засасывается через отверстие1в центральной части кожуха и попадает на лопасти2, находящиеся на ободе колеса3. Лопасти2рабочего колеса, вращаясь, отбрасывают воздух в кольцевой кожух4, имеющий форму спирали, откуда он попадает в диффузор5. Из диффузора воздух по трубопроводу поступает к месту назначения.

Судовые вентиляторы приводятся во вращение электродвигателями и паровыми турбинами. На рис. 2 представлен общий вид судового центробежного вентилятора серии ЦСУ.

Рис. 2. Общий вид судового центробежного вентилятора.

1 – всасывающий патрубок; 2 – колесо; 3 – диффузор; 4 – электродвигатель.

Основными параметрами работы вентилятора являются его производительность Q, полное давлениеР, потребляемая мощностьNи коэффициент полезного действияη.

Производительностью Qназывается весовое или объёмное количество газа, перемещаемое вентилятором в единицу времени (секунду). На практике чаще пользуются объёмной производительностью вм3/с.

Полным давлением вентилятора Рназывается приращение полной энергии 1 м3газа, проходящего через вентилятор. Полное давление измеряется вПа(Дж/м3 =Н·м/м3 =Н/м2 = Па) или вмм водяного столба. Связь между этими величинами выражается формулой:

P = g·h (1)

где: Р - давление в Па;

g- ускорение свободного падения,м/с2;

h- давление вмм вод. ст.

Полное давление представляет собой сумму статического и динамического давления вентилятора:

Р = Рст + Рдин(2)

В свою очередь статическое давление вентилятора равно разности статических давлений Рст2после вентилятора иРст1до вентилятора.

Рст = Рст2 – Рст1(3)

Статическое давление на входе и выходе из вентилятора определяется с помощью вакууметра и манометра:

Рст1 = В - Рв (4)

Рст2 = В + Рн (5)

здесь: Рв- давление всасывания по вакууметру,Па;

Рн- давление нагнетания по манометру,Па;

В - атмосферное давление, Па.

С учётом (3, 4, 5) статическое давление вентилятора можно определить как сумму давления всасывания Рви давления нагнетанияРн.

Рст = Рв + Рн(6)

Динамическое давление Рдинзависит от скорости газа в нагнетательном патрубке вентилятора и может быть определено по формуле:

Па(7)

где: ρ - плотность газа, кг/м3;

с - скорость газа, м/с.

Таким образом, полное давление, создаваемое вентилятором, выражается суммой трёх слагаемых:

Па(8)

Если вентилятор приводится в движение трёхфазным электродвигателем, потребляемая от сети мощность Nможет быть определена по показаниям ваттметра, включаемого поочерёдно в каждую из фаз:

N = NA + NB + NCВт (9)

Полезная мощность вентилятора Nправна произведению полного давления на производительность:

Nп = PQВт(10)

Отношение полезной мощности вентилятора к мощности, потребляемой электродвигателем из сети называется коэффициентом полезного действиявентиляционной установки:

(11)

Обычно к.п.д. центробежных вентиляторов находится в пределах 0,45 – 0,70.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные:

- Брюханов О.Н, Коробко В.И., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: ИНФРА – М.: 2017.

- Будов В.М. Насосы АЭС.- М.: Энергоатомиздат, 2016.

- Евгеньев А.Е., Крупеник А.П. Гидравлика. – М.: Недра, 2013.

- Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатоииздат, 2014.

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация.-М.: Стройиздат, 2012

- Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы.Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2015.

- Малющенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочноепособие.- М.: Энергоиздат, 2013.

Дополнительные:

- Пашутина Н.Г., Макашова О.В., Медведев Р.М. Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики. – М.: Машиностроение. 1988г ГОСТ 9725 — 76. Вентиляторы центробежные.

- ГОСТ 17398- 72. Насосы. Термины и определения.

- ГОСТ 14059-68* Насосы поршневые. Ряды основных параметров.

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.